АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-3814/2024

04 марта 2025 г.

г. Севастополь

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Севастополя  

РЕШИЛ:

Исковые требования по заявлению от 07.05.2024 № 3639/03-05-02-0109/02/24, уточнённому заявлением б/н от 03.02.2025, удовлетворить частично.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Смартстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Севастополь) устранить замечания и предоставить откорректированную рабочую документацию в полном объеме, а именно раздел рабочей документации ПД-С-ГБ1-ОВ «Отопление вентиляция и кондиционирование»:  

В предоставленной документации не отработано. 1. Листы 1-3: 

- таблицу основные показатели систем откорректировать после устранения замечаний в разделе ОВ;  

- расчетные параметры наружного воздуха выполнены с Код доступа к материалам дела:  

нарушением п.5.13 СП60.13330.2020. п.2.2 СП131.13330.2020. Исправить. 2. Характеристика систем: - откорректировать после устранения замечаний в разделе ОВ; - обосновать расход воздуха для ТЗ; 

- решения по подбору и установке ТЗ выполнить согласно  

пп.6.1.13, 7.8 СП60.13330.2020. 3. Лист 7: - отсутствует отопление, нарушены пп.6.2.1, 6.2.2 СП60.13330.2016. 4. Листы 8. 9: 

- откорректировать после устранения замечаний в разделе ОВ. 5. Листы 10-11:  

- выборочная проверка показала, что решения по вентиляции выполнена 

с нарушением п.7.2.3.4, 7.2.3.34 СП158.13330.2014, п.7.2  

СП44.13330.2011, п.6.3 СП41.101-95. 6. Лист 12: 

- откорректировать после устранения замечаний в разделе ОВ.  

7. Согласно п.6.2.8 ГОСТ 21.602-2016 схемы дополнить  

графическим обозначением участков воздуховода с огнезащитным  

покрытием, регулирующими устройствами, креплениями. 

8. Спецификацию оборудования откорректировать после  

устранения замечаний в разделе ОВ. 9. Приложение 2: 

- откорректировать после устранения замечаний в разделе ОВ. 10. Приложение 3:  

- предоставленная документация не является документацией  

стадии Р. Необходима разработка рабочей документации согласно  

нормативным документам; - предоставить согласование с ГУПС «Севтеплоэнерго». 11. Приложение 4: 

- откорректировать после устранения замечаний в разделе ОВ. 12. Выноски не читаемы. Выполнить согласно п.2.1 ГОСТ 2.304.81. 

13. Откорректировать смежные разделы после устранения замечаний в разделе ОВ.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Смартстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Севастополь) в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Севастополь) неустойку в сумме 475 365, 41 руб. (Четыреста семьдесят пять тысяч триста шестьдесят пять рублей 41 копейка), а также взыскать пени из расчёта 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактического исполнения обязательства по устранению замечаний и предоставлению откорректированной рабочей документации в полном объеме, от суммы стоимости работ по разработке рабочей документации 2 568 617, 12 руб., за период с 07.05.2024 по день фактической оплаты.  

В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Смартстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Севастополь) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 18 507, 00 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот семь рублей 00 копеек).  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его вынесения в Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.  

Судья Р.А. Ражков