ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ульяновск                                                                            Дело №А72-  13695/2017               

« 18  » марта  2019 г.

Объявлена резолютивная часть решения:15.03.2019.

Решение изготовлено в полном объеме:18.03.2019.

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Чернышовой И.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

государственного учреждения здравоохранения «Детская специализированная психоневрологическая больница №1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Ульяновск 

к обществу с ограниченной ответственностью «АТРИУМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Ульяновск 

об обязании устранить недостатки в проектной документации,

третье лицо – Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия  Ульяновской области

при участии в заседании: 

от истца –ФИО2, паспорт, доверенность (после перерыва не явились)

от ответчика – ФИО3, паспорт, доверенность (после перерыва не явились)

от третьего лица – не явились, извещены 

УСТАНОВИЛ:

ГУЗ ДСПБ №1 (далее – истец, заказчик) обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к ООО «АТРИУМ» (далее – ответчик, проектировщик, подрядчик),  уточненным в ходе судебного разбирательства, просит признать выполненные ООО «Атриум» работы по разработке проекта реконструкции здания и адаптации объекта социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения выполненными с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, выполненными с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования.

1. В соответствии с ч.1 ст.723 ГК РФ обязать ООО «Атриум» через договор субподряда с организацией, имеющей лицензию СРО на выполнение работ по разработке проекта реконструкции здания и адаптации объекта социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения, безвозмездно устранить недостатки выполненных работ, выполненных с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, выполненных с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, путем внесения исправлений на выявленные экспертизой несоответствия, и разработкой проекта согласно предъявляемым законодательством требованиям к проектной документации для прохождения государственной экспертизы в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», а именно устранить недостатки в следующих разделах проектной документации:

1. Пояснительная записка:

-подписать Главным инженером проекта справку о соблюдении действующих норм и правил;

-пронумеровать содержание по подразделам;

принять правильные данные по «Климатическому району строительства»;

Составить раздел 9 «Технологические решения» согласно требованиям СП 131.13330.2012 и привести к точному составлению разделов: «Энергетического паспорта здания»; расчеты наружных сетей водоснабжения и канализации; расчеты отопления, вентиляции и кондиционирования;

- указать реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации;

- разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

- приложить документы о согласовании отступлений от положений технических условий;

- получить разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства;

доработать   сведения   о   потребности   объекта   капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии;

- определить и описать как вести монтаж трубопроводов Ду-40 мм и других диаметров;

- устранить нарушения требований ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»: п. 4.1.1. Состав разделов проектной документации объектов капитального строительства и требования к их содержанию; п. 8.7. Титульные лист томов проектной документации оформить подписями: руководителя или главного инженера организации, главного инженера (архитектора) проекта, приложение Ж (обязательное) подписать лицами, разработавшими данный проект, подписать главным инженером (архитектором) проекта листы общих данных по рабочим чертежам, наиболее значимые листы рабочих чертежей, графическую часть проектной и отчетной изыскательной документации;

- подписать и оформить титульный лист проекта и листы;

-разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 10 раздела II Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014.

2. Схема планирования организации земельного участка:

-оформить титульный лист:

-согласовать схему планировочной организации земельного участка с Главным инженером и Земельным инспектором:

-уточнить в проекте площадь земельного участка согласно Градостроительному плану;

-устранить нарушения требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» п. 12;

- указать     площади:     теневых     навесов,     мусоросборника, овощехранилища, гаража, детских площадок;

-на записи ГИПа поставить подпись ФИО4;

- Состав разделов проектной документации объектов капитального строительства и требования к их содержанию разработать согласно разделов 4, 5 ГОСТ Р 21.1101-2009;

- на схеме планировочной организации земельного участка указать все существующие и проектируемые объекты, указать технико-экономические показатели земельного участка до реконструкции (площадь застройки, площадь озеленения (Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» п. 12 «м»);

-на сводном плане указать сети инженерно-технического обеспечения объекта, кроме условно показанного «Проходного канала» (Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» п. 12 «о»)

3.Архитектурные решения:

- оформить титульный лист и Приложение Ж (обязательное) согласно требований ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- устранить нарушение требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» п. 13;

-разработать перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности;

- раскрыть описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;

- предусмотреть при наружных входах в вестибюли и лестничные клетки тамбуры ( СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», п. 3.23; СП 118.13330.2012, п. 4.24 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», п.3.15; СП 59.13330.2012, п. 5.1.7);

- верно определить основной технико-экономический показатель здания. Указать показатели количества этажей, полезной и расчетной площади здания (СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», прил. Г, п.4; СП 118.13330.2012, прил. Г 4;

- на поэтажных планах («проектные решения») обозначить существующие и проектируемые помещения (и конструкции), а также деформационные швы в сопряжении существующих и проектируемых частей здания;

-указать заполнение оконных и дверных проемов: национальный стандарт, тип заполнения, марка, технические характеристики оконных и дверных блоков. Указать нормативные документы на световые фонари, водосточную систему наружную (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» п. 13 «д», «е»);

-Кровлю реконструируемого здания выполнить совмещенную вентилируемую с внутренним водостоком (СП 23-101-2004 п. 23)

4.Конструктивные и объемно-планировочные решения:

-устранить нарушение требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»: приложить пояснительную записку;

-обосновать расчеты по СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (скоростной напор ветра, расчетная снеговая нагрузка, нормативная глубина промерзания, расчетная температура наружного воздуха);

-раздел разработать согласно требованиям СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты и СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85.;

-разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 14 раздела II Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008:

в)сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта восновании объекта капитального строительства;

г)уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивностьгрунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым пристроительстве подземной части объекта капитального строительства;

д)описание и обоснование конструктивных решений зданий исооружений, включая их пространственные схемы, принятые привыполнении расчетов строительных конструкций;

е)описание и обоснование технических решений, обеспечивающихнеобходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемостьзданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а такжеих отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессеизготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объектакапитального строительства;

ж)описание конструктивных и технических решений подземной частиобъекта капитального строительства;

з)описание и обоснование принятых объемно-планировочных решенийзданий и сооружений объекта капитального строительства;

л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;

снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла;

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность;

соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются); (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 N 1081)

м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений;

н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения;

о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов;

разработать текстовую часть раздела с требуемым содержанием. Описать и обосновать (результатами расчетов и материалами обследования) технические решения, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость здания в целом и его отдельных конструктивных элементов и узлов в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта. Обозначить деформационные швы в сопряжениях существующих и проектируемых конструкции (Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 6,7; Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 14 «е»);

- привести сведения о прочности и деформационных характеристиках грунта в основании объекта (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 14 «в», «ж»; СНиП 2.02.03-85 п. 1,2; СП 11-105-97, п. 5.2)

- указать способ устройства и несущую способность свай, расчетную нагрузку на них. Указать результаты испытаний по проведению натуральных измерений (мониторинг) (СНиП 2.02.03-85, п. 1.3, 3.10; СП 24.13330.2011, п.п. 4.8, 7.1.11,6.4)

- на схемах каркасов обозначить узлы сопряжения стальных конструкций;

- указать температурновлажностный режим во всех помещениях реконструируемого здания. Обосновать проектные решения, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, гидроизоляцию и пароизоляцию помещений. Указать заполнение оконных проемов: национальный стандарт, тип заполнения, марка, технические характеристики оконных и дверных блоков (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 14 «л»);

- Указать степень агрессивного воздействия среды на строительные конструкции и соответствующие меры антикоррозионной защиты конструкций (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 14 «о»).

5. Система электроснабжения:

-соблюсти требования СП 31-310-2013 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий: предусмотреть помещение для хранения и ремонта светильников и электрооборудования;

-определить нормативы освещенности, разряды и подразряды зрительной работы по СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;

- рассчитать нагрузки групповых сетей, определить коэффициенты спроса для расчета нагрузок;

- рассчитать мощность электропотребления согласно проектируемой (на листе 7 проекта 01-07-2013 ЭО.Т.Рр составляет 235 кВт, на листе 2 проекта 01-07-2013 ЭО.Т.Рр составляет 350 кВт);

- на плане наружного освещения разработать текстовую часть и спецификацию;

- устранить нарушения требований ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи;

- указать на планах расположения строительные конструкции и технологическое оборудование согласно ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи;

- разработать информацию по выбору оборудования согласно гл. 7.4 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) шестое издание с учетом требований энергосбережения и энергоэффективности;

- указать во всех помещениях типы и количество светильников, указать бактерицидные облучатели;

- устранить нарушения п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (п.4.8. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного

- освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону;

          - устранить нарушения п. 12.3 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция икондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003(предусмотреть автоматическое блокирование электроприемников системвоздушного отопления, вентиляции, кондиционирования, автономных иоконных кондиционеров, вентиляторных доводчиков, воздушно-тепловыхзавес и внутренних блоков кондиционеров (далее - системы вентиляции), атакже электроприемников систем противодымной вентиляции с этимиустановками(илипожарнойсигнализацией)для:а)отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделениялифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться:При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектнопоставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточныхсистем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системыс сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. Приневозможности сохранения питания цепей защиты от замораживаниядопускается отключение только вентилятора подачей сигнала от системыпожарной сигнализации в цепь дистанционного управления вентиляторомприточной системы. При организации отключения при пожаре сиспользованием автомата с независимым расцепителем должна проводитьсяпроверка        линии        передачи        сигнала        на        отключение;

б)включения при пожаре систем (кроме систем для удаления газа и дымапосле        пожара)        аварийной        противодымной        вентиляции;

в)открывания противопожарных нормально закрытых и дымовых клапановсистем противодымной вентиляции в помещении или дымовой зоне, гдепроизошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрыванияпротивопожарных нормально открытых клапанов систем общеобменнойвентиляции.;

- устранить нарушения свода правил СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18.02.2014 № 58/пр (п. 7.7.2.1.3 Для дежурного (ночного) освещения палат следует применять специальные светильники, устанавливаемые в нишах около входов, как правило, на высоте 0,3 м от пола и присоединенные к сети эвакуационного освещения. В палатах психиатрических и детских отделений, спальных помещениях и палатах-изоляторах для детей указанные светильники должны устанавливаться на высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). В помещениях для детей допускается установка светильников дежурного освещения, как правило, на высоте 0,3 м от пола, при этом напряжение сети дежурного освещения должно быть не более 50 В с использованием безопасных разделительных трансформаторов. П. 7.7.2.1.4 В случае использования бактерицидных облучателей выключатели неэкранированных нижних ламп устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом "не входить". Выключатели верхних ламп устанавливаются в помещении (кроме операционных).

П. 7.7.2.1.5 В медицинских помещениях 2 группы часть светильников должна быть подключена к источнику питания систем безопасности (автономный электрогенератор или ИБП). В операционных, реанимационных от источника питания систем безопасности должно быть запитано не менее 50% общего освещения. В палатах интенсивной терапии от источника питания систем безопасности должно быть запитано не менее 25% общего освещения.

П. 7.7.2.1.6 Светильники с люминесцентными лампами укомплектовываются пускорегулирующими аппаратами с особо низким уровнем шума. Освещенность помещений рекомендуется принимать согласно приложению Н.

Степень защиты светильников общего освещения, размещаемых на потолке, должна быть не менее указанной в приложении П.)

-разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 16 раздела II Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014;

- определить электроприемники распределительных щитов для оценки технического решения по подсчету нагрузки здания в целом, по отдельным щитам, по выбору сечения кабелей на распределительных линиях (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 14 «с», «т», «х»);

- согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства (СПДС) разработать основные требования к проектной и рабочей документации:

-строительные и технологические конструкции, трубопроводы и другие коммуникации, определяющие трассы прокладки электрических сетей или используемые для их крепления и прокладки в виде контурных очертаний - сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68;

-границы и классы взрыво и пожароопасных зон, категории и группы взрывоопасных смесей по классификации Правил устройства электроустановок:

-разработать кабельно-трубный журнал по форме 6;

-на планах обозначить категории помещений по классификации ПУЭ, от которых зависит выбор оборудования и способ прокладки электрических сетей (Техническое задание, ГОСТ 21.612-88, п.2.9.2; ГОСТ 21.608-84 п. 2.4.3, ПУЭ, 6 издание, гл. 7.4)

-разработать сохранность работоспособности в условиях пожара кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты, в т.ч. лифты (СП. 6.12130.2013, п.4.8);

-запитать бактерицидные облучатели ( Техническое задание);

- в помещении для физиотерапии предусмотреть распределительный щиток с аппаратом управления на вводе, с контролем напряжения на каждой фазе и дифференциальным автоматом на отходящих линиях. В каждом процедурном кабинете предусмотреть на высоте 1,6 м от уровня пола кабинный щиток. Типы щитов выбрать в проекте. Питающие линии к распределительным щиткам и групповые линии к кабинным щиткам предусмотреть самостоятельными ( СП 158.13330.2014, п.7.7.2.2.5);

- предусмотреть отключение вентиляции при пожаре на щите ЩСВ1, чиллерах (СП 60.13330.2012, п. 12.3);

-привести в соответствие с разделом «Отопление, вентиляция» систему кондиционирования, мощность вентиляторов Bl, В2, П2;

- разработать устройство ввода питающих кабелей в здание (СП 31-110-2003, п.14.1)

- обозначить кабельные линии в соответствии с ГОСТ 31565-2012, п. 5.10;

- марки питающих кабелей привести в соответствие с спецификацией и на расчетных схемах;

- освещенность помещений №№ 7.1, 25.1, 24.1, 31.1, 127.1, 129.1, 130.1, 120.1, 121.1, 122.1, 146.1, 27.2, 41.2, 44.2, 59.2, 91.2, 122.2, 106.2, 104.2 разработать в соответствии с нормируемыми (СанПиН 2.6.1.1192-03, Приложение 5); в замкнутых пространствах здания, где маломобильный гражданин может оказаться один, предусмотреть аварийное освещение (СанПиН 35-01-2001, п. 3.57);

- искусственное освещение помещений и мест обслуживания, которые предназначены для обслуживания инвалидов, а также путей эвакуации из этих мест предусмотреть на ступень выше. Высоту установки выключателей в этих помещениях (0,8-1,3 м от уровня пола) необходимо указать в проекте (СНиП-31-06-2009, п. 7.8; СНиП 35-01-2001, п.3.58; СП 31-112-2004, п.11.3.11);

- предусмотреть переносное освещение на пониженном напряжении в венткамерах (№ 8) (ПУЭ, 7 издание, п.6.1.17, СП 31-110-2003, п. 14.41);

- в тепловом пункте и водомерном узле предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Освещенность в тепловом пункте должна быть 200 лк (СП 52.13330.2011, табл.1; СП 41-101-95, п. 7.3)

- в проекте предусмотреть решения по управлению рабочим и аварийным освещением проектируемого здания (СП 31-110-2003, гл. 10, СП 52.13330.2011, п.7.2, ПУЭ гл. 7.1, 7.4);

в палатах предусмотреть светильники ночного освещения, присоединенные к сети аварийного освещения (СанПиН 2.6.1.1192-03, п. 7.10; СП 158.13330.2014, п. 7.7.2.1.3);

- предусмотреть установку настенных светильников в кабинетах врачей (СанПиН 2.6.1.1192-03, п. 7.11);

- предусмотреть подключение освещения номерного знака и указателя пожарного гидранта (СП 31-110-2003, п. 4.8);

- в текстовой части (л. ЭО. Т-5) в части установки УЗИП во ВРУ, контуре повторного заземления внести коррективы в проект (в проекте не отражено);

- наружный контур заземления предусмотреть на расстоянии не менее 1 м от здания (СО 153.34.21.122-2003, п. 3.2.3.2);

-расстояние между токоотводами для III уровня молниезащиты предусмотреть не более 20 м (СО 153-34.21.122-2003, табл. 3.3);

предусмотреть    объединение    заземлителя    молниезащиты    с заземлителем  электроустановки (РД 34.21.122-87, п. 36);

-разработать текстовую часть проектной документации по наружному освещению (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.п. 3,16)

6. Система водоснабжения и водоотведения:

- устранить нарушения требований ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» (п.8.7);

- оформить титульный лист подписями главного инженера;

- в подразделе 5.2.1 разработать информацию о требуемых «Общих данных»

-в подразделе 5.2.2. «Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения» разработать полную информацию;

в подразделе 5.2.3 «Описание и характеристики системы водоснабжения и ее параметров» описать условия расположения пожарных шкафов, рукавов и принципы работы;

- в подразделе 5.2.4. «Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственные нужды и пожаротушение» - произвести потребность в расходах воды;

- в подразделе 5.2.5. «Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды»: уточнить напор в сети наружного водоснабжения; указать оптимальный подбор диаметров трубопроводов, предусмотреть повышение давления при подключении нескольких пожарных шкафов, предусмотреть систему повышения давления, в плане системы водоснабжения подвала указать место и диаметр вводной трубы, устранить участок трубопровода ф 100 мм, который по концам переходит на ф 32 и ф 50; в описательной части: Создание требуемого напора обеспечивается оптимальным подбором диаметров трубопроводом, указать подбор трубопроводов;

-в подразделе 5.2.6 «Сведения о материалах труб систем водоснабжения»: применить действующий ГОСТ для систем холодного и горячего водоснабжения, для водоснабжения применить трубы по ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия;

-в подразделе 5.2.7 «Сведения о качестве воды» указать сведения о лабораторных исследованиях воды;

- в подразделе 5.2.8. «Перечень мероприятий по учету водопотребления» указать на схеме ввода с водомерным узлом и обводной линией с электрозадвижкой указать ее модель;

- в подразделе 5.2.9 «Описание системы автоматизации водоснабжения» указать описание;

-в подразделе 5.2.10 «Описание системы горячего водоснабжения» представить расчет расхода горячей воды;

-в подразделе 5.2.11 «Расчетный расход горячей воды» представить расчет расхода горячей воды;

-указать сведения о реконструкции систем внутренних коммуникаций , производственной канализации и водоподготовке бассейне;

-указать основных водопотребителей и нормы расхода воды, расчетные расходы воды и стоков (секундные и часовые), располагаемый напор воды на вводе в здание (СНиП 2.04.01-85*, Приложение 3, примечание 1,4; СП 158.13330.2014, п. 7.5.1.3);

- верно рассчитать расход на внутреннее пожаротушение и диаметр спрыска наконечника пожарного ствола (СП 10.13130.2009, табл. 3);

- уточнить требуемый напор воды и отвод стоков от технологического оборудования (Техническое задание);

- уточнить требуемый напор воды для гидротерапии и гидромассажа (СП 158.13330.2014, п. 7.5.2.11);

предусмотреть резервное горячее водоснабжение и полотенцесушители (СанПиН 2.1.3.2630-10, п.5.5.; СП 158.13330.2014, п. 7.5.3.5)

- предусмотреть температуру горячей воды в точках разбора детских и психиатрических палат, душевых, санузлов для пациентов не выше 39 градусов С (СанПин 2.1.3.2630-10, п. 5.5);

- предусмотреть поливочные краны и трапы (СП 158.13330.2014, п. 7.5.3.4);

- предусмотреть компенсационные раструбы у водосточных воронок (СП 10.13130.2009. п. 8.6.8);

-предусмотреть установку электронного пускателя задвижки на систему водоснабжения на случай пожара (СП 10.13130.2009).

-разработать раздел согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 17 раздела II Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014.

7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:

-при проектировании применить действующие на момент 15.09.2014 года СанПиН, ГОСТ, СНиП;

указать результаты расчетов воздухообмена, теплопотерь, теплоотступлений, воздухообменов помещений, обосновывающие принятые принципиальные решения по отоплению и вентиляции помещений (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, ч. 1 п.З, ГОСТ Р 21.1101-2009, п.4.1.9);

- указать технические условия на присоединение к тепловым сетям;

-верно принять продолжительность отопительного периода, расчетную температуру наружного воздуха для теплового периода года;

-в проекте предусмотреть радиаторы отопления согласно требованиям СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских учреждений (7.2.2.3 Поверхность отопительных приборов должна быть гладкой, исключающей адсорбирование пыли и устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. 7.2.2.5 Отопительные панельные радиаторы в гигиеническом исполнении (стальные радиаторы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку) применяются в помещениях, относящихся к классам чистоты А и Б, а также в помещениях электросветолечения, психиатрических отделениях больниц, палатах и манипуляционных-туалетных для новорожденных, палатах для больных с инфекционными заболеваниями, ожоговых больных, боксах, помещениях для хранения, приготовления и классификации крови, помещениях для хранения стерильных материалов, рентгеновских кабинетах, лабораториях и экспериментально-биологических клиниках (вивариях))

- в лифтовых холлах предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию (п. 7.2.2.5 СП 158.13330.2012 Здания и помещения медицинских учреждений);

- предусмотреть в приточных установках установку фильтра тонкой очистки (п. 7.2.3.32 СП 158.13330.2012 Здания и помещения медицинских учреждений);

- предусмотреть два ввода тепла при проектировании систем теплоснабжения (п. 7.2.1.2 СП 158.13330.2012 Здания и помещения медицинских учреждений);

- предусмотреть системы противодымной вентиляции (п.7.14 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 19 раздела II Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008;

- устранить нарушения требований СП 131.13330.2012 в части принятия продолжительности отопительного периода при расчетной температуре наружного воздуха для теплого периода года; в части предусмотренных в проекте биметаллических радиаторов отопления;

- предусмотреть в проекте системы противодымной вентиляции (п.7.14 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- предусмотреть два ввода тепла для потребителя 1 категории (СП 158.13330.2014, п. 7.2.1.2);

- представить технические условия на присоединение к тепловым сетям (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, ч. II, п. 10 «б»)

-верно разработать тепловой узел, а именно предусмотреть автоматизированный насосный узел смешения, уточнить подключение системы ГВС путем отбора теплоносителя из централизованной системы теплоснабжения (Федеральный закон № 190, гл. 7, ст.29, п.8; СП 60.13330.2012, п. 6.1.2);

- предусмотреть кондиционирование помещений (техническое задание п.7.16);

- в таблице основных показателей по разделу «Отопление, вентиляция» указать расход тепла на технологические нужды бассейна и тепловые нагрузки для теплого периода года (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ч. II, п. 19 «б»);

-в текстовой части проекта принять верную продолжительность отопительного периода и указать расчетную температуру наружного воздуха для теплого периода года (СНиП 23-02-2003, п.5.3, СП 131.13330.2012, таблица 4.1);

-верно предусмотреть установку отопительных приборов. В психиатрических отделениях необходимо использовать отопительные панельные радиаторы в гигиеническом исполнении (СП 158.13330.2014, п.7.2.2.5);

- предусмотреть защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов системы отопления (СП 60.13330.2012, п.6.1.7; СП 118.13330.2013, п.6.38);

- предусмотреть вентиляцию бассейна. В текстовой части проекта необходимо представить результат расчета тепло- и влагопоступлений, обосновывающий воздухообмен зала бассейна (СП 31-113-2004, п. 11.1, п. 11.7);

- предусмотреть вентиляцию технических помещений подвала (СП 158.13330.2014, п.7.2.3.24);

- в лифтовых холлах предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию (СП 158.13330.2014, п.7.2.3.16); '

- верно организовать воздухообмен в кабинетах врачей, а именно предусмотреть приток в количестве 60куб.м/чел. с вытяжкой через коридор (СП 158.13330.2014,п.7.2.3.32);

- в приточных установках предусмотреть установку фильтров тонкой очистки(СП 158.13330.2017, п.7.2.3.32);

- предусмотреть вытяжную вентиляцию хлораторной, а именно предусмотреть удаление воздуха из двух зон: верхней в объеме 1/3 и нижней в размере 2/3 общего объема вытяжки. Вентиляционный агрегат необходимо размещать вне этого помещения (СП 31-113-2004, п. 11.14);

- в здании предусмотреть систему противодымной вентиляции (СП 7.13130.2013, п.7.2 «в», п. 7.14);

- в графической части проекта указать места покрытия огнезащитой транзитных участков воздуховодов и их предел огнестойкости (СП 7.13130.2013, приложение В, таблица В.1);

- верно предусмотреть установку огнезадерживающих клапанов в системах вентиляции. Привести в соответствие с требованиями противопожарной безопасности (СП 7.13130.2013, п. 6.10);

представить принципиальные схемы и описание системы теплоснабжения калориферов приточных установок (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 19 «п»).

8. Сети связи:

-обосновать применение двух мини АТС KX-TEM824RU;

- устранить нарушение требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» в части указания на плане места расположения серверной и оборудования мини АТС;

- предусмотреть систему телефонной связи с выходом на телефонные сети общего пользования, сеть приема телевидения, а также комплексную электрослаботочную сеть, объединяющую центральное, местное радиовещание и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях (СП 118.13330.2012*Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, п. 4.18;

- Чертеж 01-07-20113-ИОС.СС л.1. Уточнить место расположения серверной;

- указать разводку кабелей и проводов, места установки мини АТС (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 20 «с», «т»);

- текстовую часть привести в соответствие с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 20 «а....п»;

- указать марки кабелей, соответствующие требованиям пожарной безопасности по нераспространению горения (ГОСТ 31565-2012, п. 5.10, табл. 2);

- предусмотреть наружные сети телефонизации (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 20, СП 118.133302012, п.4.18);

-предусмотреть проект спутникового телевидения (Техническое задание, п. 7.15);

-предусмотреть проект радиофикации (СП 118.13330.2012, п. 4.18);

указать кабели охранной сигнализации, соответствующие требованиям пожарной безопасности по нераспространению горения (ГОСТ 31565-2012, п. 5.10 и табл.2)

- предусмотреть тревожную сигнализацию (СП 132.13330.2011, п. 7.1, чертежи 01-07-2013-ТХ.ПЗ л. 30);

- согласовать с администрацией больницы места установок видеокамер (техническое задание на проектирование, п. 7.11);

-верно выбрать кабели, провода (технические документации на кабели, провода);

-предусмотреть диспетчеризацию лифтов (ГОСТ 22011-95, п. 4.1.13);

-предусмотреть опуск лифтов при пожаре (ГОСТ 22011-95 п. 4.1.9.1, СП 158.13330.2014 п. 8.1.5.3);

-предусмотреть часофикацию (СП 158.13330.2014, п. 7.6.5);

-разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 20 раздела II Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.

9. Технологические решения:

- разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту): выполнить обмерные работы с составлением обмерных чертежей. Отчет и заключение должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- выполнить обмерные работы с составлением обмерных чертежей. Отчет и заключение должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- провести работы по обследованию технического состояния здания;

- разработать основные комплекты проектной и рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства;

- в мансардных этажах спроектировать кабинеты логопеда, психолога, невролога, офтальмолога, отоларинголога, травмотолога-ортопеда, три палаты «мать-дитя», с соблюдением требований приспособленности здания к маломобильным группам населения;

- заложить в проект технологическое оборудование для прачечной и пищеблока;

- разработать проект спутникового телевидения с использованием 4-х спутниковых антенн;

- разработать подразделы 7.16 и 7.17 полностью;

- на листе 18, указать запись ГИПа, вместо Главного инженера института;

- подписать титульные листы проектной документации подписями руководителя или главного инженера организации;

- применить верные минимальные температуры воздуха в г. Ульяновск согласно СНиП 23-01-99;

- в разделе 3 «Проектные решения» разработать подразделы: лечебно-производственные (трудовые) мастерские, клинико-диагностическая лаборатория, психотерапевтическое отделение, амбулаторное отделение судебно-психиатрических экспертиз, регистратура;

-устранить полное несовпадение раздела 4 «Режим работы, состав и численность работающих» с данными раздела 8.3. «режим работы, состав и численность работающих» с данными «Пояснительная записка»;

- в разделе 5 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» указать ссылки на нормативно-техническую документацию (СНиП 35-01-2001, СП 59.13330.2012, СНиП 31-06-2009, СП 118.13330.2012 и т.п.);

- в разделе 6 «Обеспечение антитеррористической защищенности» выполнить условия Технического задания;

- рассмотреть в разделе 7 «Мероприятия по охране труда, технике безопасности и гигиеническим требованиям» документы, регламентирующие мероприятия (ГОСТ 12.0.001-82, ГОСТ 12.0.002-80, ГОСТ 12.0.003-74, ГОСТ 12.0.004-90, ГОСТ 12.1.036-81, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.4.016-83, ГОСТ 12.4.021-75, ГОСТ 12.4.041-2001, СанПин 2.1.3.2360-10);

- применить действующие правила пожарной безопасности в разделе 8 «Пожарная безопасность»;

- подписать чертежи серии ТХ;

- разработать раздел проекта согласно требованиям ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния, СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений (п.4.1), ГОСТ Р 21.11.01-2009. Система проектной документации для строительства;

- применить требования СанПиН 2.1.3.2630-10 вместо СанПиН 2.1.2.2564-09;

- разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 22 раздела II Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014.

10.Видеонаблюдение:

-разработать раздел согласно требований ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (разделы 4,5,6,8):

- подписать титульный лист и листы без подписей;

- указать на схемах планы размещения видеокамер на 1, 2 этажах и на улице;

-разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014.

11.Охранная сигнализация:

-разработать раздел согласно требований ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (подписать титульный лист и листы без подписей);

-указать в проекте сведения на соответствие требованиям РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- в части «Общих данных» уточнить установку охранных поверхностных  извещателей потолочных объемных и звуковых, устранить расхождения наименований установок;

-разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014.

12.Компьютерная сеть:

-разработать раздел согласно требований ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (подписать титульный лист и листы чертежей без подписей);

-в ведомости ссылочных и прилагаемых документов применить действующие нормативные акты;

- на листе 3.1. проекта на угловом штампе исправить ошибку (вместо второго этажа приложен план первого этажа);

- указать в проекте структурированную кабельную систему. План 1 этажа.

-разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014.

13.Проект организации:

-разработать в томе раздел «Пояснительная записка»;

- описать проектные решения и мероприятия по охране объекта в период строительства (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 23 «т»);

- в технологической последовательности работ указать устройство свайных фундаментов (проектные решения);

- указать на стройгенплане места размещения инженерных сетей и источников обеспечения стройплощадки (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 23 «ц»);

- разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 23 раздела II Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008, ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014.

14.Перечень   мероприятий   по   охране   окружающей   среды

полностью разработать согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 25 раздела 8 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008, ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014.

- разработать раздел согласно требованиям «Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ПНР», раскрыть нижеуказанные мероприятия:

- детальную информацию о природных условиях территории и состоянии ее компонентов;

- оценку воздействия объекта на окружающую природную среду и условия жизни населения;

- покомпонентный анализ изменений состояния природной среды и процессов, происходящих в природе, в зоне воздействия объекта;

- комплексную оценку последствий этих изменений на условия жизни населения;

- оценку экологического риска намечаемых проектных решений, включая возможность аварийных ситуаций;

комплекс природоохранных мероприятий по предотвращению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, сохранению, а также оздоровлению и улучшению окружающей природной среды;

-программу работ по организации мониторинга за состоянием природной среды в период строительства и эксплуатации объекта, и снятия объекта с эксплуатации.

При организации строительства на территории города Москвы в соответствии с требованиями «Единого порядка предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве» (распоряжение Мэра Москвы от 11.04.2000г. № 378-РМ) в составе проекта разрабатывается раздел «Охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические требования», который включает:

общую характеристику экологической ситуации на площадке строительства и прилегающих территориях по: атмосферному воздуху; рельефу и почвам; водоемам и подземным водам; уровням шума; условиям инсоляции и естественного освещения;

-прогноз изменения состояния окружающей среды;

-решение вопросов очистки, уничтожения и утилизации образующихся выбросов и отходов, использования и рекультивации земель, в т.ч.: сохранение, пересадка, вырубка и восстановление деревьев и кустарников; сохранение и использование плодородного почвенного слоя; сохранение и улучшение естественных форм рельефа; характеристика источников выбросов вредных веществ в атмосферу; комплекс мероприятий по защите атмосферного воздуха от загрязнения; решения по очистке сточных вод до поступления в канализацию, очистные сооружения и установки, сброс сточных вод в канализацию; решение по очистке наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега; мусороудаление;

-мероприятия по защите от шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиационного загрязнения и др. факторов, включая: архитектурно-планировочные методы (расстояние от источников шума, шумозащитные зеленые насаждения и т.д.); строительно-акустические методы (остекление, облицовка, амортизаторы, прокладки и т.д.);

-санитарно-гигиенические исследования продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности (при необходимости).

Экологическое обоснование принимаемых решений проводится на периоды строительства и эксплуатации по каждому компоненту природной среды, на который оказывается воздействие (воздушная среда, поверхностные воды, подземные воды, земля (почвы и грунты), недра, растительный покров, животный мир, социальная среда).

По каждому компоненту природной среды разрабатываются мероприятия по исключению, предотвращению и уменьшению объема (степени) воздействия. При этом указываются:

качественно-количественные характеристики природоохранных мероприятий (метод, способ, установки, оборудование), режим их эксплуатации;

-методы и средства контроля функционирования и эффективности мероприятий;

эколого-экономическая эффективность намечаемых природоохранных мероприятий;

остаточное, после реализации планируемых природоохранных мероприятий, воздействие объекта и возможности его снижения.

15. Мероприятия по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм:

-разработать проектную документацию согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования;

-представить данные по структуре и мощности организации (СП 158.13330.2014, п. 6.1);

пояснительную записку раздела ТХ разработать согласно графической части (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, раздел 1, п. 3);

-учесть вместимость палат не более четырех коек (СП 118.13330.2012, п. 5.21);

-убрать палаты над пищеблоком и прачечной (СП 118.13330.2012 п.

4.15);

-выдержать площади палат (СанПиН 2.1.3.2630-10, приложение 1);

-предусмотреть в палатах санузлы, оснащенные раковиной, унитазом, душем (СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 3.18);

-разработать   планировку   бассейна,   пищеблока,   прачечной   в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2.2646-10,СП 2.3.6.1079-01:

- в физиотерапевтическом отделении не допустить размещение одного аппарата, не занижать площадь кабинета приема врача, не размещать санузел для персонала в кабинете гидротерапии, кабинет электротерапии выполнить не проходным, в кабинете лазеротерапии предусмотреть естественное освещение;

- в стационаре круглосуточного пребывания «мать и дитя» - увеличить площади палат, на каждую палату предусмотреть санузел с душем;

- в отделении функциональной диагностики - увеличить площадь в кабинете УЗИ, для каждой ультразвуковой диагностической установки предусмотреть отдельное помещение:

-в бассейне - разработать внутреннюю планировку помещений согласно гигиеническому принципу поточности (СанПиН 2.1.2.1188-03, п. 2.5), санузлы разместить при раздевальнях (СанПиН 2.1.2.1183-03,п. 2.6.1), перенести душевые с путей движения и сделать непроходными (СанПиН 2.1.2.1188-03, п. 2.6.2), убрать на путях движения от душа к ванне бассейна ножные ванны с проточной водой, размеры которых исключают возможность их обхода или перепрыгивания (СанПиН 2.1.2.188-03 п.2.7), баню сухого жара (сауну) разработать согласно СП 31.113-2004, п. 6.18;

-в буфетных - предусмотреть два помещения для раздачи пищи и для мытья посуды (СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 14.2), предусмотреть в палатных отделениях столовые (СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 14.30);

-набор и площади кухонь-доготовочных должны соответствовать мощности организации и обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил (СП 2.3.6.1079-01, п. 5.2);

16. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-устранить нарушения требований ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» (подписать титульный лист и состав проекта);

-указать в графической части применение противодымной вентиляции;

-указать в разделах проекта - том 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», том 1 «Пояснительная записка», том 1 «Архитектурно-строительное решение» верные площади;

-предусмотреть расстояние от стен здания до внутреннего края проездов для пожарных автомобилей не менее 5-8 м (СП 4.13130.2013, п. 8.8);

-при выходе из подвала в общую лестничную клетку предусмотреть тамбур-шлюз с подпором воздуха (СП .4.13130.2013, п. 5.2.4);

- определить назначение подсобных помещений (СП. 4.13130.2013, п.5.2.4);

-предусмотреть для лестничных клеток в осях «5-6,М-Н», «11-12, Д-Е», «11-12, М-Н» выходы непосредственно наружу (СП 1.13130.2009, п. 4.4.6);

- отделить вестибюль в осях «2/2-3/4, Е-М»при выходе в него из лестницы 2 типа от примыкающих коридоров перегородками с дверями (СП 1.13130.2009, п. 4.4.6);

- отделить проем в гардеробе от вестибюля перегородкой (СП 1.13130.2009, п. 4.4.6);

- предусмотреть ограждающие конструкции в осях «3/4-5, К-К/Л» в проеме гардероба;

- на лестничных клетках в осях «11-12,М-Н» предусмотреть тамбур-шлюз с подбором воздуха (листы 2,5 Том 3 01-07-2013-АР) (п. 4.18, п. 5.2.9 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

- предусмотреть в пищеблоке и на прачечной на 1 этаже в осях «10-14, Н-Г» противопожарные перегородки 1 типа и противопожарные двери 2 типа (п. 5.2.6, п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты);

- разделить коридоры перегородками 2 типа с противопожарными дверями 3 типа через каждые 42 метра (п.5.2.26 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

- отделку стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятиях выполнить из материала класса KM0 и (или) КМ1 (ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- в помещениях на 1 этаже предусмотреть эвакуационные выходы; на лестничных клетках предусмотреть зоны безопасности, в которых могли бы находиться люди с ограниченными возможностями передвижения до прибытия спасательный подразделений (п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);

-предусмотреть в холлах лифтов, используемых МГН зоны безопасности ((п. 5.2.29 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);

- предусмотреть наружное ограждение внутренних двориков в осях «6-11, А-Г» «6-11, П-Т» при перепаде высот 0,9 м (СП 1.13130.2009, п. 4.3.4, 5.2.3);

- ширину лестничных маршей клеток в осях «5-6, Д-Е», «5-6, М-Н», «11-12, Д-Е», «11-12, М-Н», «3-4, И-К» принять не менее 1,33 м (СП 1.13130.2009, п. 5.2.5);

- предусмотреть выделение пищеблока на первом этаже в осях «4-6, Н-С» от примыкающих помещений противопожарными перегородками 1 типа с противопожарными дверями 2 типа (СП 4.12130.2013, п. 5.2.6);

- в помещениях «3-4, А-В», «13-14, А-В», «1-3, В-Е», «14-16, В-Е» предусмотреть эвакуационные выходы (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ч. 3 ст. 89, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 «123-ФЗ);

- пост охраны (пожарный пост) предусмотреть не менее 15 кв.м. ( СП 4.13130.2013. п. 13.14.12);

- предусмотреть в административно-хозяйственном блоке на 2 этаже в осях «1-6, Е-М» противопожарные стены 2 типа с заполнением проемов противопожарными дверями 2 типа (СП 4.13130.2013, п. 5.2.4);

-не допустить применение наружных лестниц 3 типа в зданиях стационаров для эвакуации людей (СП 1.13130.2009, п. 5.2.16);

предусмотреть разделение коридоров противопожарными перегородками 2 типа с противопожарными дверями 3 типа через каждые 42 м(СП 1.13130.2009, п. 5.2.26);

- предусмотреть при приспособлении здания для маломобильных групп населения пожароопасные зоны, лифты с режимом работы «Перевозка пожарных подразделений» (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 «123-ФЗ» ч. 15, ст. 89; СНиП 31-01-2001, п.п. 3.45, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50);

- указать пожарно-технические характеристики линолеума в палатных помещениях, физкультурных залах и зале музыкальных занятий (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 «123-ФЗ, ч. 7,8 ст. 134);

- определить огнезащитную эффективность обработки деревянных конструкций чердачных помещений (СП 2.13130.2012, п. 5.4.5);

- представить техническое свидетельство о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации системы вентилируемого фасада здания (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 «123-ФЗ» ч.8 ст. 87, Постановление Правительства РФ от 27.12.197 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76 « О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»);

- предусмотреть огнезащитную обработку до нормативных пределов огнестойкости стальных несущих конструкций при приведенной толщине металла менее 5,8 мм (СП 2.13130.2009, п. 5.4.3);

- верно рассчитать расход воды на внутренне пожаротушение ( СП 10.13130.2009, п. 4.1.1.);

- верно расставить пожарные краны на внутреннее пожаротушение (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 «123-ФЗ», ч.1 ст. 86; СП 10.13130.2009, п. 4.1.1);

- приточные вентиляционные камеры общеобменной вентиляции, расположенные в подвале выделить противопожарными перегородками 1 типа и противопожарными дверями 2 типа (СП 7.13130.2013, п. 8.1);

-определить толщину стали воздуховодов с огнезащитой (СП 713.13130.2013, п. 6.13);

- предусмотреть при присоединении воздуховодом общеобменной вентиляции к вертикальным сборным воздуховодам установку огнезадерживающих клапанов (СП 7.13130.2013, п. 6.10);

- предусмотреть при пересечении воздуховодами общеобменной вентиляции противопожарных перегородок установки огнезадерживающих клапанов (СП 7.13130.2013, п. 6.22);

- установить пределы огнестойкости воздуховодов общеобменной вентиляции (СП 7.13130.2013, п.п 6.17, 6.18);

-предусмотреть дымоудаление из коридоров с возмещением удаляемых продуктов горения из коридоров длиной более 15 м, в т.ч. и из коридоров, продолжением которых является следующий коридор (СП 7.13130.2013 п.п. 7.2 «в», 8.8.);

- предусмотреть аварийные светильники с блоками аварийного питания (Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, утв. Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, п. 1, ч.2, ст.2);

- разработать проектные решения по вводу электроэнергии в здание и способ прокладки кабельных линий по подвалу здания до электрощитовой на первом этаже (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 123-ФЗ, ч.2, ст. 82);

- для здания при количестве трех этажей, верно определить расход воды на наружное пожаротушение (СП 8.13130.2009, п. 5.2);

- проектные решения по эвакуационным лестницам разработать согласно требованиям пожарной безопасности (СП 1.13130.2009, п.п 4.4.6, 4.4.7, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 5.2.19; СП 2.13130.2012, п. 5.4.16);

- разработать проектные решения по обеспечению пожарной безопасности объема-планировочных решений (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 26 «г»);

- определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности технических помещений (СП 4.13130.2013, п. 5.1.2);

- оборудование пространства за подвесным потолком автоматической пожарной сигнализацией не предусматривается (СП 5.13130.2009, табл. А2, приложения А);

- предусмотреть систему организации управления эвакуации людей М4 типа, предусмотреть прибор речевого оповещения СОУЭ 4 типа, обратную связь с зонами оповещения (СП 3.13130.2009, табл. 1, табл. 2);

- предусмотреть установку речевых оповещателей, обратную связь с пожарным постом (СП 3.13130.2009, табл. 1, табл. 2);

- разработать противопожарные мероприятия по противодымной защите здания (СП 7.13130.2013, п.п. 7.2, 7.14, 8.8);

- определить источники противопожарного водоснабжения (СП 8.13130.2009, п. 8.6)

17. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:

- соблюсти требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- устранить нарушения требований СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 27 раздела 10 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008, ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014;

- разработать высоту одного подъема (марша) пандуса по оси 16 не выше 0,8 м, указать размеры маршей и горизонтальных площадок, сведения об устройстве ограждений с поручнями и бортиками (колесоотбойниками) (СНиН 35-01-2001, п.п. 3.29, 3.31, 3.32; СП 59.13330.2012, п.п. 5.2.13-5.2.16);

- предусмотреть при наружных входах (кроме одного по оси 2) в вестибюли и лестничные клетки тамбуры с необходимыми размерами. В полотнах наружных дверей предусмотреть смотровые панели или контрастную маркировку (СНиП 35-01-2001, п.п. 3.15, 3.24, 3.25; СП 59.13330.2012, п.п. 5.1.4-5.1.7; СНиП 31-06-2009, п. 3.23; СП 118.13330.2012, п. 4.24);

- по осям» 16-, Д-М» указать длину пандуса с уклоном 1:20, размер горизонтальных площадок пандуса в соответствии с п. 5.2.13 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- указать места размещения для МГН в разделе «Обустройство рабочих мест для МГН»;

- пронумеровать листы, привести в соответствие «Содержание тома» и Приложения;

- в графической части показать пандус в разрезе с соблюдением требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (п.5.2.13, 5.2.15, 5.2.16).

18. Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности и требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов:

-разработать раздел согласно требований ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (разделы 4,5,6,8);

- произвести расчет теплотехнических показателей с учетом ГОСТ 30494-64, ГОСТ 30494-96, ГОСТ 3044-2011, СП-101-2001, СНиП 23-01-99, СП 131.13330.2012, ТСН 23-355-2002 Ульяновской области и т.д.;

- разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014. 

            19. Сводный сметный расчет:

-разработать раздел согласно требований ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (подписать титульный лист);

- в «Сводные сметные расчеты стоимость капитального ремонта» указать наименование заказчика (наименование стройки) и возвратные суммы от демонтажа;

- в локальном сметном расчете № 02-01-01 «Демонтажные работы» расчитать стоимость работ без повышающего коэффициента;

- в Локальном сметном расчете № 02-01-02 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:

-исключить поз. 17 и 18 - необоснованно принят повышающий коэффициент;

- в поз. 200 уточнить применяемый материал;

- в поз. 234-266 уточнить площадь кровли;

- в поз. 315-317 уточнить объеме (в проекте завышены);

- в поз. 323-326 уточнить количество блоков;

- в локальном сметном расчете № 02-01-03 «Отделочные работы» уточнить площади помещений (в проекте - несовпадения);

- в локальном сметном расчете № 02-01-06 «Вентиляция» уточнить количество клапанов (в проекте - несовпадения)

- в локальной смете № ЛС-02-01-08 «Пожарная сигнализация» уточнить количество приборов приемо-контрольного Сигнал -20, разработать спецификацию оборудования и маркировку оборудования на условных обозначениях;

- в локальной смете № ЛС-02-01-09 «Силовое оборудование и электроосвещение» уточнить длину кабелей, включить работы по наружному освещению;

-в локальном сметном расчете № 02-01-14 «Автоматика открывания оконных рам» - указать данные в проекте;

в   локальной   смете   ЛС-02-01-15    «Тренажеры»   обосновать оборудование;

- указать в проекте данные по локальным сметам № ЛС-02-01-17 «Сенсорная комната «Снузлин», № ЛС-02-01-18 «Оборудование и инвентарь»;

- в локальной смете № ЛС-05-02-01 «Благоустройство» уточнить площади.

- разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014;

-указать перечень материалов и их стоимость на 15.09.2014г.

20.Конструкции металлические:

применить действующую в 2013-2014 годах нормативную документацию (вместо СНиП 2.01.07-85 - СП 20.13330.1014,; вместо СНиП П-23-81 - СП 16.13330.2011; вместо ГОСТ 5681-57 - ГОСТ 19903-74);

-не применять несуществующие ГОСТ 9467-82, ГОСТ 24045-2019;

-разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014.

21.Дизайн-проект здания и внутренних помещений полностьюразработать согласно требованиям технического задания на разработкупроектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ,пункта 25 раздела 8 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008,ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на15.09.2014.

4. Исправленный проект передать Заказчику в четырех экземплярах (с приложением одной версии на электронном носителе).

5. Взыскать с ООО «Атриум» в пользу ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница №1» сумму уплаченной государственной пошлины в размере 47 435 (Сорок семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 00 коп.

Взыскать с ООО «Атриум» в пользу ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница №1» сумму уплаченную для проведения судебной строительно-технической экспертизы в размере 105 000 (Сто пять тысяч) рублей 00 коп.

Определением суда от 14.08.2018 требование истца о привлечении ответчиком субподрядной организации принято к рассмотрению как заявление об установлении порядка исполнения решения суда в порядке ст. 168 АПК РФ.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав представителей сторон, суд считает, что исковые требования государственного учреждения здравоохранения «Детская специализированная психоневрологическая больница №1» следует удовлетворить частично.

При этом суд исходил из следующего.

На основании положений Федерального закона №94-ФЗ Министерством экономики Ульяновской области на официальном сайте в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) было размещено извещение №0168200002413002054 о проведение открытого конкурса на выполнение работ по разработке проекта реконструкции здания и адаптации объекта социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения.

11.06.2013 по результатам проведенного конкурса комиссии по проведению конкурса, оценив и сопоставив заявки в соответствии с критериями и требованиями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, признала победителем конкурса ООО «АТРИУМ» с ценой государственного контракта 5 400 000 руб. (протокол оценки и сопоставления заявок №0168200002413002054-ПЗ).

01.07.2013 между ГУЗ "Детская специализированная психоневрологическая больница №1" (Заказчик) и ООО "Атриум" (Исполнитель) заключен гражданско-правовой договор №2054 на выполнение работ по разработке проекта реконструкции здания и адаптации объекта социальной инфраструктуры  для маломобильных групп населения, согласно которому Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проекта реконструкции здания и адаптации объекта соцальной инфраструктуры для маломобильных групп населения и передать ее результат Заказчику в установленные договором сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу (п.1.1).

Согласно п. 1.2 договора, Исполнитель обязуется разработать проект реконструкции здания и адаптации объекта социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения по договору в объеме, соответствующем техническому заданию и требованиям Градостроительного кодекса РФ, а также в соответствии с Постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию", ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", а также с иными нормативными документами, регулирующими деятельность в области производства данных работ.

Исполнитель обязуется в соответствии с техническим заданием передать Заказчику надлежащим образом оформленный Проект в четырех экземплярах (с приложением одной версии на электронном носителе). Днем передачи результата работы стороны признают дату подписания Заказчиком акта приема-передачи результата работы (п.4.1).

В соответствии с ч. 1 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;

согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

Согласно ч. 1 ст. 759 Гражданского кодекса РФ, по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

В силу ч. 6 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, в случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу:

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).

Решением суда  по делу №А72-12612/2015   установлено следующее:  «Исходящим письмом №34 от 15.09.2014 ООО "Атриум" направило в адрес ГУЗ ДСПБ №1 выполненную проектно-сметную документацию согласно перечню, и акт приема-передачи данных документов от 15.09.2014, который, однако, истцом подписан не был. Указанное письмо получено истцом 16.09.2014, о чем имеется соответствующая отметка.

Возражая против требований ООО "Атриум",  ГУЗ ДСПБ №1 указывало на несоответствие результатов работ требованиям к качеству.

В обоснование своей позиции о том, что выполненный ответчиком проект реконструкции здания ГУЗ ДСПБ №1 не соответствует требованиям договора (технического задания) и нормативно-правовых документов, истец представил суду выводы экспертов негосударственной экспертизы №1-0013-15 от 18.11.2015, проведенной ООО "Ульяновский институт негосударственных экспертиз".

Однако, указанное заключение, содержащее перечень выявленных отступлений результатов работ от требований нормативной документации, не содержит указаний о том, что выявленные отступления являются неустранимыми.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что оснований для отказа в оплате выполненных работ у ГУЗ ДСПБ №1 нет, поскольку мотивированного отказа от приемки работ в адрес ООО "Атриум" своевременно направлено не было. Экспертиза документации, результат которой представлены в материалы дела, проведена спустя более чем год с момента передачи результата работ. Такой срок извещения подрядчика о выявленных недостатках не может быть признан разумным.

Доказательств того, что переданная документация не может быть использована по назначению, не представлено; доказательств того, что выполнение работ по подготовке проектной документации поручено другим подрядчикам, не представлено; ходатайств о назначении экспертизы по делу, несмотря на предложение суда, не заявлялось.

Доказательств того, что подрядчику своевременно были переданы все исходные данные, необходимые для составления документации, в материалы дела не представлено.

Представленная в материалы дела переписка о передаче исходных данных, в том числе в электронном виде, в феврале, июле, августе, сентябре, октябре 2013 года не опровергает доводы ООО "Атриум" в данной части, поскольку не содержит сведений о передаче в составе документации результатов инженерных изысканий и градостроительного плана земельного участка.

Доводы ГУЗ ДСПБ №1 о том, что результаты инженерных изысканий содержатся в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью конкурсной документации, судом отклоняются, поскольку в п. 5.1 Технического задания к договору №2054 от 01.07.2013 содержатся лишь указания о том, что инженерно-геологические изыскания выполнены в 1985 году.

Ссылки ГУЗ ДСПБ №1 на положения п.3.3.4 договора №2054 судом отклоняются, поскольку из буквального содержания указанного пункта договора не следует обязанность исполнителя по подготовке исходных данных для проектирования.

В подтверждение своих доводов ООО "Атриум" представило в материалы дела письма, адресованные ГУЗ ДСПБ №1, о предоставлении технической документации от 22.08.2013, от 08.10.2013, от 10.10.2013 (со ссылкой на п. 3.3.3 договора, в соответствии с которым работы приостановлены), от 25.10.2013, от 29.10.2013, от 06.11.2013, а также ответ ГУЗ ДСПБ №1 от 15.10.2013 №481 со ссылкой на п. 3.3.4 договора (в котором также сообщалось о необходимости использования имеющихся исходных данных).

В материалы дела представлены также письма ГУЗ ДСПБ №1 от 12.11.2013 (исх. №551, 552) о внесении изменений в планировку помещений и о согласовании материалов полов.

Судом установлено, что градостроительный план был передан истцу только в ходе судебного разбирательства 14.01.2016, что подтвердил представитель истца в судебном заседании 21.12.2016; однако, градостроительный план является обязательным для передачи проектировщику в соответствии с приведенными выше требованиями ст.48 Градостроительного кодекса РФ».

Решением суда по делу №А72-12612/2015   с Больницы в пользу Общества  взыскано 5 400 000 руб. 00 коп. за выполненные работы.

Постановлением  Арбитражного суда Поволжского округа от 10.07.2017 N Ф06-12491/2016 по делу N А72-12612/2015 установлено следующее: «В силу пункта 1 статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

Если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения) (часть 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В материалы дела не представлены доказательств того, что подрядчику своевременно были переданы все исходные данные, необходимые для составления документации.

Из переписки о передаче исходных данных, в том числе в электронном виде, не следует, что в феврале, июле, августе, сентябре, октябре 2013 года истцом ответчику в составе документации передавались сведения о результатах инженерных изысканий и градостроительного плана земельного участка.

Судом обоснованно отклонен довод Учреждения о том, что результаты инженерных изысканий содержатся в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью конкурсной документации, поскольку в пункте 5.1 Технического задания к договору от 01.07.2013 N 2054 содержатся лишь указания о том, что инженерно-геологические изыскания выполнены в 1985 году.

Судом дана оценка положениям пункта 3.3.4 договора N 2054 и признано, что из его содержания не следует о возложении на исполнителя обязанности по подготовке исходных данных для проектирования.

В материалы дела приобщены письма, адресованные Обществом Учреждению о предоставлении технической документации (со ссылкой на пункт 3.3.3 договора, в соответствии с которым работы по договору были приостановлены), а также ответ Учреждения (со ссылкой на пункт 3.3.4 договора) о необходимости использования имеющихся исходных данных. Сторонами договор не расторгался после его приостановления исполнителем.

В письмах от 12.11.2013 (N 551, 552) Учреждение указывало о необходимости выполнения работ по внесению изменений в планировку помещений и о согласовании материалов полов.

Судом установлено, что градостроительный план был передан Учреждению 14.01.2016 в ходе судебного разбирательства.

В соответствии с приведенными выше требованиями статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный план проектировщику обязательной передаче проектировщику подлежит градостроительный план».

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица (ч.2 ст.69 АПК РФ).

Согласно ст. 761 ГК РФ   подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.  При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

Судом удовлетворено  ходатайство истца и назначена судебная экспертиза с постановкой вопросов перед экспертами: 

1)  Соответствует ли проектная документация ООО «Атриум» требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительному кодексу РФ, Постановлению Правительства  РФ №87 от 16.02.2008,  ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014 законодательства, с учетом исходной документации, переданной заказчиком?

2). Имеются ли в проектной документации ООО «Атриум» устранимые недостатки и их причины?  Имеется ли возможность устранения недостатков (при их наличии) с учетом исходной документации? 

3) Определить стоимость работ по устранению некачественных устранимых недостатков (при их наличии) по состоянию на 15.09.2014 с учетом исходной документации и без учета исходной документации.

4). Имеется ли потребительская ценность  проектной документации ООО «Атриум» по состоянию на момент проведения экспертизы.

Экспертами, согласно  представленному судебному экспертному заключению, сделаны следующие выводы:

1. Проектная документация, разработанная ООО «Атриум», в полном объеме не соответствует требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), градостроительному кодексу РФ, постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008, ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014 законодательства, с учетом исходной документации, переданной заказчиком.

2. В проектной документации ООО «Атриум» имеются устранимые недостатки, возникшие по причинам:

- нарушение условий Технического задания;

- отсутствие геодезических и инженерно-геологических исследований;

- не проведение исследований технического состояния здания, определения дефектов и способов их устранения;

- грубые нарушения требований ГОСТ, СП, СНиП, РД, ПБ и других нормативных документов;

Устранение недостатков в проекте невозможно без проведения геодезических и инженерно-геологических исследований, исследований технического состояния здания, определения дефектов и способов их устранения.

3. Определить стоимость работ по устранению некачественных устранимых недостатков (при их наличии) по состоянию на 15.09.2014 с учетом исходной документации и без учета исходной документации не представляется возможным, т.к. требуется:

- приведение проекта к требованиям Технического задания, ГОСТ, СП, СНиП, РД, ПБ и других нормативных документов;

- проведение геодезических и инженерно-геологических исследований;

- проведение исследований технического состояния здания, определения дефектов и способов их устранения;

- согласование проекта с надзорными органами, энергоснабжающими организациями, телекоммуникационных сетей и др., которые в проекте отсутствуют.

4. Проект на момент проведения экспертизы не имеет никакой потребительской ценности.

Истцом в ходе судебного разбирательства даны пояснения, что заинтересованность в устранении недостатков в проектной документации 2014 года объясняется наличием возможности переработки документации в соответствии с требованиями действующего законодательства, что значительно дешевле, чем разработка нового проекта. 

При опросе  экспертов в порядке ст.55 АПК РФ эксперт пояснил, что полностью устранить недостатки без изыскательских работ и технических условий невозможно, но есть иные  устранимые недостатки. 

От проведения повторной экспертизы стороны отказались.

Исследовав экспертное заключение, пояснения сторон, суд считает данное заключение относимым и допустимым письменным доказательством в части.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (п.1 ст.721 ГК РФ).

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении (п.4 ст.720 ГК РФ).

Фактически доводы истца  о наличии недостатков были оценены судом при рассмотрении дела №А72-12612/2015  и признаны несостоятельными в целях взыскания задолженности за выполненные работы. 

Доводы истца об устранении недостатков, исходя из буквального толкования п.4 ст.720 ГК РФ -   известить о недостатках сразу после их обнаружения, судебными актами не оценивались ввиду иных предметов спора. Учитывая, что ст.761 ГК РФ предполагает длительную ответственность проектировщика за  недостатки, обнаруженные в том числе и впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, требование истца об устранении недостатков подлежит рассмотрению по существу. 

При этом суд соглашается с доводами ответчика о том, что отсутствие подписей, нумерации, титульных листов является явным недостатком, обнаружение которого не требует специальных знаний, о котором не заявлялось при передаче документов. Следовательно,  требования о проставлении подписей и нумерации на основании п.2 ст.720 ГК РФ, следует оставить без удовлетворения.

В части требований истца в отношении всех разделов «разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, и соответствующих пунктов Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008, ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014» не конкретизирован и нарушения не указаны. Данное требование основано на общих выводах судебной экспертизы. В этой части требование по всем разделам удовлетворению не подлежит.

По требованиям истца, основанным на судебном экспертном заключении и заключении ООО «Ульяновский институт негосударственных экспертиз», ответчиком представлены возражения, представлены копии листов проекта и проект в электронном виде.

Пояснения  истца по возражениям ответчика фактически сводятся к тому, что истец доверяет экспертам, отсутствие необходимой документации у проектировщика должно было повлечь отказ подрядчика от работ в силу ст.716 ГК РФ.

Ввиду того, что п.6 ст.48 Градостроительного кодекса вменяет непосредственно заказчику обязанность по передаче      градостроительного плана земельного участка,  результатов инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий),  технических условий (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения), а заказчик уклонился от представления таких данных согласно переписке (т.1 л.д.139-150), применение ст.716 ГК РФ в данном случае необоснованно.

Повторяющиеся исковые требования, то есть заявленные  дважды, судом оценивались однократно.    

В отношении заявленных требований судом установлено следующее:

1. Пояснительная записка.  

С учетом пояснений и возражений ответчика,  установленных экспертным заключением недостатков, пояснений экспертов  суд считает необходимым обязать ответчика:

-  принять правильные данные по «Климатическому району строительства» в пояснительной записке. 

Экспертизой установлено, что в пояснительной записке абсолютная минимальная температура указана «-36°С» в нарушение СП 131.13330.2012 (т2 л.д.106).

Ответчиком не оспаривается указание ошибочно неправильных данных в пояснительной записке, даны пояснения о том, что это не привело к ошибкам в расчетах в разделе «Энергоэффективность».

- разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Данный раздел предусмотрен п.25 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 26.03.2014) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". В имеющейся в материалах дела пояснительной записке данный раздел в перечне разработанных разделов отсутствует. Суд считает, что при доводах ответчика о том, что данный раздел содержится в пояснительной записке, данный недостаток не может считаться явным. При этом с доводом о возможности включения раздела в текстовую часть пояснительной записке суд не соглашается, так как это не предусмотрено п.10, 28 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87.

         - определить и описать как вести монтаж трубопроводов Ду=40 мм и других диаметров. 

Из отзыва ответчика следует, что не правильно указано отношение диметра с точки зрения применения знаков 

<

 > с учетом требований СНиП 3.05.01-85. Данным документом предусмотрено, что  трубопроводы из оцинкованных труб Ду

<

40мм монтировать на резьбе, при Ду>40мм монтаж вести на сварке.  Доводы ответчика о том, что это явный недостаток отклоняются судом, так как указание способа монтажа и диаметра труб требует специальных знаний проектировщика. 

В части оставить без удовлетворения: 

- составить раздел 9 «Технологические решения» согласно требованиям СП 131.13330.2012 и привести к точному составлению разделов: «Энергетического паспорта здания»; расчеты наружных сетей водоснабжения и канализации; расчеты отопления, вентиляции и кондиционирования. 

Истцом при формулировании данного требования не указано на  конкретные несоответствия. Из экспертного заключения также не следует, что нарушено проектировщиком (т.2 л.д.106).  Раздел «Энергетический паспорт здания» представлен в материалы дела. 

- указать реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации. Истцом в нарушение пп а) п.10 Постановления №87 не указан документ, который  необходимо было указать проектировщику.

- приложить документы о согласовании отступлений от положений технических условий. 

Истцом, вопреки представленным ответчиком письмам от 2013 года, не представлены доказательства передачи  всех необходимых технических условий. Также не установлено наличие таких отступлений.

- получить разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.  

Не обосновано и не доказано наличие отклонений, учитывая, что проектная документация подготавливалась для реконструкции, а не строительства объекта.

 -доработать   сведения   о   потребности   объекта   капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии. 

Не обосновано истцом,  в чем состоит ненадлежащее выполнение работ в этой части. В экспертном заключении также  недостатки не указаны.

- устранить нарушения требований ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»: п. 4.1.1. Состав разделов проектной документации объектов капитального строительства и требования к их содержанию.            

         В части данных требований  не указаны  конкретные нарушения.

2. Схема планирования организации земельного участка. 

Подлежат удовлетворению требования истца обязать ответчика: 

- указать     площади:     теневых     навесов,     мусоросборника, овощехранилища, гаража, за исключением детских площадок. 

Ответчиком представлен чертеж 4 в обоснование доводов о наличии указанной площади. Из данного чертежа не усматривается указание площадей перечисленных объектов, за исключением  детских площадок (т.4 л.д.65,66). Доводы ответчика об отсутствии необходимости указывать площадь теневых навесов как типовых изделий отклоняются. Доказательств того, что данные навесы будут приобретаться заказчиком как типовые изделия, не представлено.

В остальной части отказать:

-согласовать схему планировочной организации земельного участка с Главным инженером и Земельным инспектором. 

Истцом нормативно не обосновано заявленное требование. Кроме того, истцом не был предоставлен ответчику Градостроительный план  в нарушение пп.2 п.12 ст.48 ГрК РФ.

-уточнить в проекте площадь земельного участка согласно Градостроительному плану. 

Ввиду не представления заказчиком Градостроительного плана проектировщику последним принята площадь по имевшимся документам. План, согласно судебному акту, был передан 14.01.2016. 

-устранить нарушения требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» п. 12. 

В данном требовании не указаны нарушения в документации.

- состав разделов проектной документации объектов капитального строительства и требования к их содержанию разработать согласно разделов 4, 5 ГОСТ Р 21.1101-2009. Не указано, какие разделы отсутствуют либо в чем состоит нарушение ответчиком требований ГОСТ.

           -  на схеме планировочной организации земельного участка указать все существующие и проектируемые объекты, указать технико-экономические показатели земельного участка до реконструкции; -на сводном плане указать сети инженерно-технического обеспечения объекта, кроме условно показанного «Проходного канала». 

 Заказчиком в нарушение п.6 ст.48 ГрК РФ не были переданы проектировщику  градостроительный план земельного участка, результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий),  технические условия. В схеме планировочной организации земельного участка приведены показатели после реконструкции.

3. Архитектурные решения:

Подлежат удовлетворению требования истца обязать ответчика: 

- верно определить основной технико-экономический показатель здания. Указать показатели количества этажей, полезной и расчетной площади здания (СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», прил. Г, п.4; СП 118.13330.2012, прил. Г 4).

Данное требование истца  обосновано экспертным заключением ООО «Ульяновский институт негосударственной экспертизы», из которого следует, что в общую площадь здания необоснованно включена площадь чердака и крыши без определения их назначения (т.1 л.д.40). Ответчик данное нарушение не опроверг.

В части требования удовлетворению не подлежат:

- предусмотреть при наружных входах в вестибюли и лестничные клетки тамбуры (СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», п. 3.23; СП 118.13330.2012, п. 4.24 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», п.3.15; СП 59.13330.2012, п. 5.1.7). 

В письмах, на которые ссылается ответчик (№551,552) наличие тамбуров не согласовывалось. При этом ответчиком представлена копия 5 листа раздела Архитектурные решения, из которого следует наличие тамбура при входе, а также наличие иных тамбуров. Наружный вход один, иные входы являются запасными (лист 05), тамбуры к ним не предусмотрены.

- устранить нарушение требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» п. 13. 

Требование истца не содержит указание на конкретные недостатки, в судебном экспертном заключении указана ссылка на пп.б) п.13 Постановления №87:

-разработать перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности. 

Данное требование  основано на нормах, не действовавшего на момент сдачи работ, законодательства.

- раскрыть описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия. В пояснительной записке в п.6.6 содержится предусмотренное п.13 Постановления №87 описание мероприятий. Требование истца о раскрытии описания не обосновано и не указано, в чем его недостаточность. 

- на поэтажных планах («проектные решения») обозначить существующие и проектируемые помещения (и конструкции), а также деформационные швы в сопряжении существующих и проектируемых частей здания. 

Истцом требование нормативно не обосновано. 

-указать заполнение оконных и дверных проемов: национальный стандарт, тип заполнения, марка, технические характеристики оконных и дверных блоков. Указать нормативные документы на световые фонари, водосточную систему наружную. 

Заявленное истцом требование обосновано Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» п. 13 «д», «е». В данных подпунктах в редакции Постановления №87 на дату сдачи работ такого требования к проекту не содержится. 

-кровлю реконструируемого здания выполнить совмещенную вентилируемую с внутренним водостоком (СП 23-101-2004 п. 23). Ответчик пояснил, что проект выполнен на вентилируемую кровлю с внутренним водостоком. Из экспертного заключения ООО «Ульяновский институт негосударственной экспертизы» усматривается, что установлено не нарушение, а предложение по изменению проекта.

4.Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Удовлетворить требования истца в части:

-    обязать ответчика внести в проектную документацию  описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства (п.п. з) п.14 Постановления №87). 

Ответчиком представлен лист 5 из раздела Архитектурные решения. Следовательно, указанная информация в разделе Конструктивные и объемно-планировочные решения отсутствует и должна быть размещена именно в этом разделе. Кроме того, текстовая часть должна содержать обоснование, а не только описание решения.

-разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 14 раздела II Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008:

в части  подпунктов  д) п.14 Постановления №87 - описание и обоснование конструктивных решений зданий исооружений, включая их пространственные схемы, принятые привыполнении расчетов строительных конструкций;

 е)описание и обоснование технических решений, обеспечивающихнеобходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемостьзданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а такжеих отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессеизготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объектакапитального строительства; 

            л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность -  Ответчиком не представлено доказательств обоснования решений. Ответчика следует обязать обосновать перечисленные решения.

 м)  характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений. 

Ответчиком  не представлены доказательства  наличия характеристик и обоснований, в том числе  в данном разделе. Представленные листы документации относятся к разделу Архитектурные решения (т.3 л.д.79,80). 

- обосновать расчеты по СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (скоростной напор ветра, расчетная снеговая нагрузка, нормативная глубина промерзания, расчетная температура наружного воздуха). Нагрузки приведены на листе 2 пояснительной записки, но не имеют обоснования в нарушение п.3 Постановления Правительства №87.

В удовлетворении следующих  требований отказать:

         - приложить пояснительную записку. 

Пояснительная записка представлена (т.4 л.д.72). 

-раздел разработать согласно требованиям СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты и СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03- 85.

Указанный свод правил устанавливает требования к проектированию фундаментов из разных типов свай в различных инженерно-геологических условиях и при любых видах строительства. Кроме того, заказчиком в нарушение п.6 ст.48 ГрК РФ не были переданы проектировщику  результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий, такое задание контрактом не предусматривалось).

-разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 14 раздела II Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008:

 подпункты в)сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта восновании объекта капитального строительства; г)уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивностьгрунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым пристроительстве подземной части объекта капитального строительства. 

Требование удовлетворению не подлежит, заказчиком нарушен п.6 ст.48 ГрК РФ не были переданы проектировщику  результаты инженерных и геологических изысканий;

ж)описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства – ответчиком представлен лист 2 Раздела. 

Истцом не указано, в чем нарушение описания.

л) соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются).

Данный абзац введен Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 N 1081.

н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения. Ответчик представил лист 2 пояснительной записки с указанием  п.1.4.2- п.1.4.4  пояснительной записки данного раздела (т.4 л.д72). 

Недостатки указанных мероприятий истцом не указаны.

о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов. Истцом не представлены геологические и геодезические изыскания. 

В части следующих требований истцом не были представлены геологические и геодезические изыскания, обследования несущих конструкций на прочностные характеристики и экологические изыскания:

- привести сведения о прочности и деформационных характеристиках грунта в основании объекта (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 14 «в», «ж»; СНиП 2.02.03-85 п. 1,2; СП 11-105-97, п. 5.2)

- указать способ устройства и несущую способность свай, расчетную нагрузку на них. Указать результаты испытаний по проведению натуральных измерений (мониторинг) (СНиП 2.02.03-85, п. 1.3, 3.10; СП 24.13330.2011, п.п. 4.8, 7.1.11,6.4)

В части требования - указать степень агрессивного воздействия среды на строительные конструкции и соответствующие меры антикоррозионной защиты конструкций, меры указаны в п.1.4.2 пояснительной записки (т.4 л.д.72) Степень агрессивности п. «о» не предусмотрена.

- на схемах каркасов обозначить узлы сопряжения стальных конструкций. Истцом требование не обосновано. Узлы обозначены на листе 6, схема расположения прогонов.  

- обозначить деформационные швы в сопряжениях существующих и проектируемых конструкций. Приведенные истцом обоснования не относятся к заявленному требованию. (Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 6,7; Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 14 «е»).  Подпункт «е» относится к текстовой части. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 6,7, не содержат указанного требования.

5. Система электроснабжения:

В части требования удовлетворить, обязать ответчика:

- разработать информацию по выбору оборудования согласно гл. 7.4 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) шестое издание с учетом требований энергосбережения и энергоэффективности. 

-на планах обозначить категории помещений по классификации ПУЭ, от которых зависит выбор оборудования и способ прокладки электрических сетей (Техническое задание, ГОСТ 21.612-88, п.2.9.2; ГОСТ 21.608-84 п. 2.4.3, ПУЭ, 6 издание, гл. 7.4). 

По мнению ответчика, данная глава не относится к проектируемому объекту, применению подлежит гл.7.1. 

Суд соглашается с выводами экспертов и требованиями истца, поскольку согласно п.7.4.1.  главы 7.4 Правил, данная глава распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений. Эти электроустановки должны удовлетворять также требованиям других разделов Правил в той мере, в какой они не изменены настоящей главой. 7.4.2. Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях. В помещениях больницы обращается этиловый спирт, требующий хранения в холодильном оборудовании.

- устранить нарушения свода правил СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18.02.2014 № 58/пр (п. 7.7.2.1.3 Для дежурного (ночного) освещения палат следует применять специальные светильники, устанавливаемые в нишах около входов, как правило, на высоте 0,3 м от пола и присоединенные к сети эвакуационного освещения. В палатах психиатрических и детских отделений, спальных помещениях и палатах-изоляторах для детей указанные светильники должны устанавливаться на высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). В помещениях для детей допускается установка светильников дежурного освещения, как правило, на высоте 0,3 м от пола, при этом напряжение сети дежурного освещения должно быть не более 50 В с использованием безопасных разделительных трансформаторов.     

- также устранить нарушение  п. 7.7.2.1.4  - в случае использования бактерицидных облучателей выключатели неэкранированных нижних ламп устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом "не входить". Выключатели верхних ламп устанавливаются в помещении (кроме операционных).

Ссылки ответчика на лист 4 Пояснительной записки  раздела «СЭ» и подраздел 5 стр.5 судом не принимаются, так как не подтверждают  соответствие проекта  указанным требованиям.

- согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2009 (21.1101-2013) определить границы и классы взрыво и пожароопасных зон, категории и группы взрывоопасных смесей по классификации Правил устройства электроустановок.

Доказательств соблюдения требований не представлено.

-разработать текстовую часть проектной документации по наружному   освещению (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.п. 3,16).  На плане наружного освещения разработать текстовую часть и спецификацию. 

- указать во всех помещениях бактерицидные облучатели,

-запитать бактерицидные облучатели (Техническое задание). 

Отсутствие текстовой части по наружному освещению и спецификации ответчиком не опровергнуто. Сведения о наличии облучателей в спецификации представлены. Доказательств включения в систему электроснабжения облучателей в данном разделе ответчиком не представлено.

- искусственное освещение помещений и мест обслуживания, которые предназначены для обслуживания инвалидов, а также путей эвакуации из этих мест предусмотреть на ступень выше. Высоту установки выключателей в этих помещениях (0,8-1,3 м от уровня пола) необходимо указать в проекте (СНиП-31-06-2009, п. 7.8; СНиП 35-01-2001, п.3.58; СП 31-112-2004, п.11.3.11);

Ответчик сослался на раздел 4 пояснительной записки раздела. Данный довод не принимается, ввиду отсутствия  данных в разделе 4. 

- в тепловом пункте и водомерном узле предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Освещенность в тепловом пункте должна быть 200 лк (СП 52.13330.2011, табл.1; СП 41-101-95, п. 7.3). Согласно п. 1.2. СП 52.13330.2011 настоящий свод правил не распространяется на проектирование освещения лечебно-профилактических учреждений. Согласно п.7.3 СП 41-101-95 в тепловых пунктах следует предусматривать рабочее искусственное освещение для VI разряда зрительной работы и аварийное освещение. Ответчиком не представлено доказательств наличия рабочего освещения для VI разряда зрительной работы и аварийного освещения.

- в проекте предусмотреть решения по управлению рабочим и аварийным освещением проектируемого здания (СП 31-110-2003, гл. 10, СП 52.13330.2011, п.7.2, ПУЭ гл. 7.1); 

Ответчиком представлено доказательство решения по управлению автоматическим освещением лестничных клеток и коридоров, имеющих естественное освещение. В остальной части рабочего и аварийного освещения здания доказательств наличия решений не представлено.

- в палатах предусмотреть светильники ночного освещения, присоединенные к сети аварийного освещения  (СП 158.13330.2014, п. 7.7.2.1.3).

Ответчиком предусмотрены светильники в спецификации. Проектировщик должен был согласовать помещения, в которых требуется установка данных светильников и разработать проект в части присоединения к сети аварийного освещения.

- предусмотреть подключение освещения номерного знака и указателя пожарного гидранта (СП 31-110-2003, п. 4.8).

Возражения ответчика об отсутствии указаний в техническом задании не принимаются, поскольку соблюдение указного пункта не зависит от волеизъявления заказчика.

- в текстовой части (л. ЭО. Т-5) в части установки УЗИП во ВРУ, контуре повторного заземления внести коррективы в проект (в проекте не отражено).

Возражения ответчика об указании места подключения не опровергают отсутствие описания в текстовой части.

В остальной части отказать: 

- разработать устройство ввода питающих кабелей в здание (СП 31-110-2003, п.14.1).

Истцом   не представлены технические условия и   топографическая съемка. 

- устранить нарушения п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (п.4.8. Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону).

Ответчик предусмотрел негорючесть  кабелей и освещение дверных проемов, установку самосрабатывающего огнетушителя, что позволит сохранять работоспособность в условиях пожара в течение необходимого времени, согласно спецификациям.

- определить нормативы освещенности, разряды и подразряды зрительной работы по СП 52.13330.2011, п.4.3. 

В данной части Ответчик представил доказательства определения нормативов, (т.5 л.д.97, т.4 л.д.81-84). Разряды и подразряды зрительной работы использованы проектировщиком при расчете освещения.

- указать во всех помещениях типы и количество светильников.

            Количество и тип светильников учтены и обозначены на листах 11-12,13-14,15-16, указаны в спецификации. 

-соблюсти требования СП 31-310-2013 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий: предусмотреть помещение для хранения и ремонта светильников и электрооборудования.

Судом принимаются доводы ответчика о том, что в подвале предусмотрено техническое помещение не менее 15 кв.м. Указание об этом в разделе «Технологическое оборудование» не влияет на соблюдение указанных правил.

- рассчитать нагрузки групповых сетей, определить коэффициенты спроса для расчета нагрузок;

Требование о наличии расчетов в документации  нормативно не обосновано. Результаты расчетов представлены на листе 2.3.4.7.8.16 раздела. 

- рассчитать мощность электропотребления согласно проектируемой (на листе 7 проекта 01-07-2013 ЭО.Т.Рр составляет 235 кВт, на листе 2 проекта 01-07-2013 ЭО.Т.Рр составляет 350 кВт). 

Нарушений в расчетах судебным экспертом не выявлено, имеющаяся опечатка на расчет не повлияла, иного истцом не доказано. 

- устранить нарушения требований ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи: указать на планах расположения строительные конструкции и технологическое оборудование согласно ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи. 

Ответчиком представлены план расположения технологического оборудования   (т.4 л.д.103-105).

- определить электроприемники распределительных щитов для оценки технического решения по подсчету нагрузки здания в целом, по отдельным щитам, по выбору сечения кабелей на распределительных линиях (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 14 «с», «т», «х»). 

Приведенные истцом нормы не содержат указаний на необходимость проектировщику выполнить заявленные истцом работы и не указано в чем выявлено нарушение. 

- п. 7.7.2.1.6 СП 158.13330.2014 светильники с люминесцентными лампами укомплектовываются пускорегулирующими аппаратами с особо низким уровнем шума. Освещенность помещений рекомендуется принимать согласно приложению Н. Степень защиты светильников общего освещения, размещаемых на потолке, должна быть не менее указанной в приложении П.)

Ответчиком представлена спецификация на оборудование. Истцом не обосновано в чем нарушение пункта правил.

-разработать кабельно-трубный журнал по форме 6.

Согласно п.2.7.2 ГОСТ 21.608-84 кабельный журнал для питающей сети допускается не выполнять, если все данные, содержащиеся в кабельном журнале, указаны на принципиальной схеме питающей сети.

Истцом не опровергнуто возражение ответчика об указании данных журнала на схеме. 

- согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2009 (в данный период действовал Р 21.1101-2013)  Система проектной документации для строительства (СПДС) разработать основные требования к проектной и рабочей документации:

строительные и технологические конструкции, трубопроводы и другие коммуникации, определяющие трассы прокладки электрических сетей или используемые для их крепления и прокладки в виде контурных очертаний - сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68.

Ответчиком представлены листы 5, 6 раздела «Электрооборудование», подтверждающие  наличие обозначения.

-разработать сохранность работоспособности в условиях пожара кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты, в т.ч. лифты (СП. 6.12130.2013, п.4.8);

Пункт 4.8. требует, что  кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.

Ответчиком представлены спецификации о применении в проекте негорючей продукции, что истцом не опровергнуто.

- предусмотреть отключение вентиляции при пожаре на щите ЩСВ1, чиллерах (СП 60.13330.2012, п. 12.3).

Ответчиком представлен лист 2 раздела  в подтверждение отключения вентиляции.

-привести в соответствие с разделом «Отопление, вентиляция» систему кондиционирования, мощность вентиляторов Bl, В2, П2;

Вентилятор Bl, В2, П2 отсутствуют в проектной документации, в чем выражено несоответствие не установлено.

- обозначить кабельные линии в соответствии с ГОСТ 31565-2012, п. 5.10.

Марка кабеля ВВГ указана на схемах и в спецификации.

- марки питающих кабелей привести в соответствие со спецификацией и на расчетных схемах.

Истцом не указано, в чем состоит нарушение и в какой части  документации. 

- освещенность помещений №№ 7.1, 25.1, 24.1, 31.1, 127.1, 129.1, 130.1, 120.1, 121.1, 122.1, 146.1, 27.2, 41.2, 44.2, 59.2, 91.2, 122.2, 106.2, 104.2 разработать в соответствии с нормируемыми (СанПиН 2.6.1.1192-03, Приложение 5); в замкнутых пространствах здания, где маломобильный гражданин может оказаться один, предусмотреть аварийное освещение (СанПиН 35-01-2001, п. 3.57);

Данные указаны на листах  12-16  и 13-16 раздела, в чем выявлено нарушение СанПиН, либо недостатки, истцом не указано.

- предусмотреть переносное освещение на пониженном напряжении в венткамерах (№ 8) (ПУЭ, 7 издание, п.6.1.17, СП 31-110-2003, п. 14.41). 

СП 31-110-2003, п. 14.41, введен в действие в 2016. Ответчик представил лист 12 раздела в подтверждение соблюдения требования. Истец возражений не заявил.

- предусмотреть установку настенных светильников в кабинетах врачей (СанПиН 2.6.1.1192-03, п. 7.11).  Приведенное истцом  обоснование не соответствует заявленному требованию.  Светильники предусмотрены согласно листам 12-16 раздела «Электроснабжение».

- наружный контур заземления предусмотреть на расстоянии не менее 1 м от здания (СО 153.34.21.122-2003, п. 3.2.3.2);

-расстояние между токоотводами для III уровня молниезащиты предусмотреть не более 20 м (СО 153-34.21.122-2003, табл. 3.3);

 - предусмотреть    объединение    заземлителя    молниезащиты    с заземлителем  электроустановки (РД 34.21.122-87, п. 3.6);

Требования соблюдены, в подтверждение чему представлены листы 21,22, 25.1  и 25.2 раздела, представлен подтверждающий расчет.

- в помещении для физиотерапии предусмотреть распределительный щиток с аппаратом управления на вводе, с контролем напряжения на каждой фазе и дифференциальным автоматом на отходящих линиях. В каждом процедурном кабинете предусмотреть на высоте 1,6 м от уровня пола кабинный щиток. Типы щитов выбрать в проекте. Питающие линии к распределительным щиткам и групповые линии к кабинным щиткам предусмотреть самостоятельными ( СП 158.13330.2014, п.7.7.2.2.5).

Согласно представленным спецификации и  листу ЭС-015 распределительные щитки предусмотрены,   питающие линии предусмотрены самостоятельными. 

- устранить нарушения п. 12.3 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция икондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003(предусмотреть автоматическое блокирование электроприемников системвоздушного отопления, вентиляции, кондиционирования, автономных иоконных кондиционеров, вентиляторных доводчиков, воздушно-тепловыхзавес и внутренних блоков кондиционеров (далее - системы вентиляции), атакже электроприемников систем противодымной вентиляции с этимиустановками(илипожарнойсигнализацией)для:а)отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделениялифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться:При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектнопоставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточныхсистем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системыс сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. Приневозможности сохранения питания цепей защиты от замораживаниядопускается отключение только вентилятора подачей сигнала от системыпожарной сигнализации в цепь дистанционного управления вентиляторомприточной системы. При организации отключения при пожаре сиспользованием автомата с независимым расцепителем должна проводитьсяпроверка        линии        передачи        сигнала        на        отключение;

б)включения при пожаре систем (кроме систем для удаления газа и дымапосле        пожара)        аварийной        противодымной        вентиляции;

в)открывания противопожарных нормально закрытых и дымовых клапановсистем противодымной вентиляции в помещении или дымовой зоне, гдепроизошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрыванияпротивопожарных нормально открытых клапанов систем общеобменнойвентиляции.

Ответчиком представлены доказательства того, что проектом предусмотрено отключение приточных систем при пожаре  индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания (лист ЭС 045).

- п. 7.7.2.1.5 в медицинских помещениях 2 группы часть светильников должна быть подключена к источнику питания систем безопасности (автономный электрогенератор или ИБП). В операционных, реанимационных от источника питания систем безопасности должно быть запитано не менее 50% общего освещения. В палатах интенсивной терапии от источника питания систем безопасности должно быть запитано не менее 25% общего освещения.

Пункт 7.7.1.1. СП 158.13330.2014: «Группа 1: Медицинское помещение, в котором контактирующие части предполагается применять наружно или внутренне, за исключением случаев, относящихся к группе 2. Группа 2: Медицинские помещения, в которых есть опасность микрошока для пациента при использовании медицинского аппарата с контактирующими частями при хирургических операциях, внутрисердечных и других процедурах, или когда прекращение (сбой) электроснабжения представляет опасность для жизни пациента».

Заказчиком не передавалось проектировщику документация, позволяющая определить наличие помещений 2 группы.

6. Система водоснабжения и водоотведения:

В части требования удовлетворить, обязать проектировщика:

- в подразделе 5.2.6 «Сведения о материалах труб систем водоснабжения»: применить действующий ГОСТ для систем холодного и горячего водоснабжения, для водоснабжения применить трубы по ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. Проектировщиком допущена опечатка, вместо 3262-75 указано 8232-75.

- предусмотреть поливочные краны (СП 158.13330.2014, п. 7.5.3.4). Доказательств наличия кранов поливочных не представлено.

- температуру горячей воды в точках разбора детских психиатрических палат, душевых, санузлов для пациентов не выше 39 °C.

 Согласно п. 5.5 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, в туалетах, в материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. Температура горячей воды в точках разбора детских и психиатрических палат, душевых, санузлов для пациентов не должна превышать 37 °C. В палатах, шлюзах при палатах умывальники устанавливаются в соответствии с заданием на проектирование. 

Требование подлежит удовлетворению в части:

- предусмотреть температуру горячей воды в точках разбора детских психиатрических палат, душевых, санузлов для пациентов не выше 37 °C.

-  указать основных водопотребителей и нормы расхода воды, расчетные расходы воды и стоков (секундные и часовые) (СНиП 2.04.01-85*, Приложение 3, примечание 1,4; СП 158.13330.2014, п. 7.5.1.3)

- в подразделе 5.2.5. «Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды»: уточнить напор в сети наружного водоснабжения; указать оптимальный подбор диаметров трубопроводов, предусмотреть повышение давления при подключении нескольких пожарных шкафов, предусмотреть систему повышения давления, в плане системы водоснабжения подвала указать место и диаметр вводной трубы, устранить участок трубопровода ф 100 мм, который по концам переходит на ф 32 и ф 50; 

- в описательной части: Создание требуемого напора обеспечивается оптимальным подбором диаметров трубопроводом, указать подбор трубопроводов. 

- указать располагаемый напор воды на вводе в здание (СНиП 2.04.01-85*, Приложение 3, примечание 1.4 СП 158.13330.2014 п.7.5.1.3).

Ответчик пояснил, что в Пояснительной записке указано, что трубы подобраны, конкретные диаметры указаны в проекте. Система повышения давления не требуется. Требуются технические условия от заказчика с планом трассы, указанием диаметра и врезки ввода. Сечения трубопроводов указаны в проекте. Лист 005. Истцом не были предоставлены ответчику технические условия, содержащие сведения о давлении в  системе. 

Истцом технические условия были переданы ответчику, что установлено ранее, дополнительных сведений к техническим условиям не запрашивалось, в том числе диаметр и врезка ввода.  Необходимость плана трассы  не обоснована ответчиком. Также не обоснован довод ответчика о том, что система повышения давления не требуется. Доказательств указания в плане системы водоснабжения подвала места и диаметра вводной трубы, пояснений об устройстве перехода участка трубопровода ф 100 мм  на ф 32 и ф 50 не представлено.

В удовлетворении следующих требований отказать:

- в подразделе 5.2.1 разработать информацию о требуемых «Общих данных».

Общие данные имеются в Пояснительной записке раздела «Системаводоснабжения и водоотведения», кроме тех, обязанность предоставлениякоторых возложена п. 6 ст. 48 ГрК РФ на заказчика в составе исходныхданных. Сведения о предусмотренных в проектном решении трубах водоснабжения и материалах указаны в пункте 5.2.2.6 лист 3 раздела «Система водоснабжения и водоотведения» и спецификации.

-в подразделе 5.2.2. «Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения» разработать полную информацию. Истцом не указано, какая информация отсутствует.  В разделе «Система водоснабжения и водоотведения» точка врезки предусмотрена в существующую точку (лист 1,2, подраздел 2 Пояснительной записки). Выпуск бытовой канализации в существующие колодцы К-1 - К-3. Ливневая канализация - в существующие колодцы ЛК1-ЛКЗ. Заказчиком в составе исходных данных не представлен на момент проектирования градостроительный план с техническими условиями с планом трасс наружных сетей с указанием мест подключения.

- в подразделе 5.2.3 «Описание и характеристики системы водоснабжения и ее параметров» описать условия расположения пожарных шкафов, рукавов и принципы работы.

В пояснительной записке имеется необходимое описание в соответствии разделом 17 пункт в) «описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров» Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Также, относительно пожарных шкафов в п. 5.2.3. Пояснительной записки раздела «Система водоснабжения и водоотведения» есть необходимое описание. Расположение в проекте (т.4 л.д.113-115).  

- в подразделе 5.2.4. «Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственные нужды и пожаротушение» - произвести потребность в расходах воды;

В Пояснительной записке указан расход и на основании чего он принят (п.5.2.1-5.2.2.11, листы 1-4) «Расход воды на пожаротушение составляет 2,5 л/с (в проекте 3,3) на 1 струю согласно СП 10.13130.2009. Расход воды на хоз-питьевые нужды составляет 7,7м3/сут. Рассчитан исходя из 70 человек потребителей» (т.4 л.д.116).

-в подразделе 5.2.7 «Сведения о качестве воды» указать сведения о лабораторных исследованиях воды;

Качество воды регулируется ГОСТами и соответствует ТУ централизованного водоснабжения. Исследования воды должны были быть предоставлены заказчиком. Из содержания пункта 3.3.4 договора № 2054 не следует, что  на исполнителя возложена обязанность по подготовке исходных данных для проектирования.

- в подразделе 5.2.8. «Перечень мероприятий по учету водопотребления» указать на схеме ввода с водомерным узлом и обводной линией с электрозадвижкой указать ее модель. 

Все оборудование указано в спецификации (лист 4, поз.2). Кроме того, в проекте предусмотрено схема с двойным вводом без обводной линии. Врезка предусмотрена в существующий водомерный узел. 

- в подразделе 5.2.9 «Описание системы автоматизации водоснабжения» указать описание. 

Описание имеется на листе 3 раздела.

-в подразделе 5.2.10 «Описание системы горячего водоснабжения» представить расчет расхода горячей воды;

 -в подразделе 5.2.11 «Расчетный расход горячей воды» представить расчет расхода горячей воды. 

Расход указан согласно нормативам в п.5.2.11, лист 4 Пояснительной записки: «Расход горячей воды составляет 6,3 м3/сут. Рассчитан исходя из 70 человек потребителей».

-указать сведения о реконструкции систем внутренних коммуникаций, производственной канализации и водоподготовке бассейне. 

Ответчик не разрабатывал документацию в отношении бассейна.

- верно рассчитать расход на внутреннее пожаротушение и диаметр спрыска наконечника пожарного ствола (СП 10.13130.2009, табл. 3); уточнить требуемый напор воды и отвод стоков от технологического оборудования (Техническое задание); уточнить требуемый напор воды для гидротерапии и гидромассажа (СП 158.13330.2014, п. 7.5.2.11). 

             Истцом не указано, в чем допущена ошибка проектировщиком.

 -предусмотреть резервное горячее водоснабжение  (СанПиН 2.1.3.2630-10, п.5.5.) и полотенцесушители (СП 158.13330.2014, п. 7.5.3.5)

Пункт 5.5 не предусматривает  резервное горячее водоснабжение, также отсутствует данное требование в техническом задании. Полотенцесушители предусмотрены согласно  чертежам.    

- предусмотреть трапы (СП 158.13330.2014, п. 7.5.3.4).

Трапы предусмотрены на листе 7 раздела диаметром отвода 100мм.

- предусмотреть компенсационные раструбы у водосточных воронок (СП 10.13130.2009. п. 8.6.8);    Указанный истцом  пункт не содержит заявленного требования, иного обоснования истцом не представлено. В проекте предусмотрена воронка заводского изготовления с учетом компенсационного раструба, что подтверждается  спецификацией, лист 2 раздела.

-предусмотреть установку электронного пускателя задвижки на систему водоснабжения на случай пожара (СП 10.13130.2009).   

Предусмотрена требуемая задвижка на листе 4 раздела.

7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:

Требования истца удовлетворить, обязать ответчика:

- предусмотреть системы противодымной вентиляции (п.7.14 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»). Ответчиком нормативно и документально не обосновано отсутствие данной системы в проекте.

-уточнить подключение системы ГВС путем отбора теплоносителя из централизованной системы теплоснабжения (Федеральный закон № 190, гл. 7, ст.29, п.8; СП 60.13330.2012, п. 6.1.2). 

- предусмотреть кондиционирование помещений (техническое задание п.7.16).

Наличие раздела не свидетельствует о наличии решения о кондиционировании помещений. Согласно техническому заданию проектировщик был обязан согласовать набор помещений с администрацией больницы.

- предусмотреть защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов системы отопления (СП 60.13330.2012, п.6.1.7; СП 118.13330.2013, п.6.38).

Вопреки доводам ответчика об отношении данного пункта к детским дошкольным учреждениям, учитывая профильное назначение деятельности истца, суд считает требование истца обоснованным.

- верно организовать воздухообмен в кабинетах врачей, а именно предусмотреть приток в количестве 60куб.м/чел. с вытяжкой через коридор (СП 158.13330.2014,п.7.2.3.32) Данное требование предусмотрено п. 7.2.3.24. Доказательств соблюдения требования предусмотреть воздухообмен ответчиком не представлено.

- в графической части проекта указать места покрытия огнезащитой транзитных участков воздуховодов и их предел огнестойкости (СП 7.13130.2013, приложение В, таблица В.1);

Доказательств указания в графической части не представлено.

- представить принципиальные схемы и описание системы теплоснабжения калориферов приточных установок (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 19 «п»).

Доказательств соблюдения пп)п. п.19 ответчиком не представлено.

-при проектировании применить действующие на момент 15.09.2014 года СанПиН, ГОСТ, СНиП. 

Недействующие ненормативные акты, указанные в проекте,  перечислены  в заключении эксперта (т.2 л.д.123), ответчиком не оспорено указание в проекте данных актов. 

-в текстовой части проекта принять верную продолжительность отопительного периода и указать расчетную температуру наружного воздуха для теплого периода года (СНиП 23-02-2003, п.5.3, СП 131.13330.2012, таблица 4.1). 

Нарушение ответчика обосновано экспертным заключением, которым установлено, что проектировщиком приняты 212 суток вместо 228, в нарушение указанных норм (т.2 л.д.152).

Отказать в удовлетворении требований:

- указать результаты расчетов воздухообмена, теплопотерь, теплоотступлений, воздухообменов помещений, обосновывающие принятые принципиальные решения по отоплению и вентиляции помещений. 

Результаты расчетов указаны в текстовой части раздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» лист 1,11.

- указать технические условия на присоединение к тепловым сетям. 

Истцом технические условия проектировщику не передавались.

-в проекте предусмотреть радиаторы отопления согласно требованиям СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских учреждений (7.2.2.3 Поверхность отопительных приборов должна быть гладкой, исключающей адсорбирование пыли и устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. 7.2.2.5 Отопительные панельные радиаторы в гигиеническом исполнении (стальные радиаторы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку) применяются в помещениях, относящихся к классам чистоты А и Б, а также в помещениях электросветолечения, психиатрических отделениях больниц, палатах и манипуляционных-туалетных для новорожденных, палатах для больных с инфекционными заболеваниями, ожоговых больных, боксах, помещениях для хранения, приготовления и классификации крови, помещениях для хранения стерильных материалов, рентгеновских кабинетах, лабораториях и экспериментально-биологических клиниках (вивариях)).

-верно предусмотреть установку отопительных приборов. В психиатрических отделениях необходимо использовать отопительные панельные радиаторы в гигиеническом исполнении (СП 158.13330.2014, п.7.2.2.5). 

Не указано в чем имеет место нарушение в проекте установка приборов. 

Примененные радиаторы Rifar соответствуют требованиям п.7.2.2.3.

П.7.2.2.5. относится к помещениям класса чистоты А и Б -операционные. В проектируемом объекте класс В, Г (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. №58) Психиатрические отделения больниц, лаборатории, рентген кабинеты, стерильные помещения в проектируемом объекте отсутствуют. Помещения электро-светолечения - категория Г: (3.1 электротерапия, 4.1 электросон, 8.1 магнитотерапия, 9.1 лазеротерапия, 10.1 светолечение, 14.1 электротерапия). 

Сведениями о наличии специальных  помещений ответчик не располагал.

- в лифтовых холлах предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию (п. 7.2.3.16 СП 158.13330.2012 Здания и помещения медицинских учреждений).

 Лифтовые холлы отсутствуют. 

- предусмотреть в приточных установках установку фильтра тонкой очистки (п. 7.2.3.32 СП 158.13330.2012 Здания и помещения медицинских учреждений);

Фильтры предусмотрены на листе 11 раздела.

- предусмотреть два ввода тепла для потребителя 1 категории (СП 158.13330.2014, п. 7.2.1.2). 

 Истцом не обоснована техническая возможность, с учетом отсутствия переданных  изысканий и технических условий,   предусмотреть два ввода тепла.

- представить технические условия на присоединение к тепловым сетям (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, ч. II, п. 10 «б»). 

Из приведенного нормативного обоснования не следует, что обязанность о предоставлении технических условий возложена на ответчика. Условиями договора это также не согласовано. 

-предусмотреть автоматизированный насосный узел смешения (Федеральный закон № 190, гл. 7, ст.29, п.8; СП 60.13330.2012, п. 6.1.2). 

Предусмотрен на Листе 10 раздела.

- в таблице основных показателей по разделу «Отопление, вентиляция» указать расход тепла на технологические нужды бассейна и тепловые нагрузки для теплого периода года (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ч. II, п. 19 «б»).

- предусмотреть вентиляцию бассейна. В текстовой части проекта необходимо представить результат расчета тепло- и влагопоступлений, обосновывающий воздухообмен зала бассейна (СП 31-113-2004, п. 11.1, п. 11.7);

- предусмотреть вытяжную вентиляцию хлораторной, а именно предусмотреть удаление воздуха из двух зон: верхней в объеме 1/3 и нижней в размере 2/3 общего объема вытяжки. Вентиляционный агрегат необходимо размещать вне этого помещения (СП 31-113-2004, п. 11.14). 

           Указанные СП относятся к проектированию бассейнов. Хлораторная в проекте не относится к бассейну согласно листу ТХ-005, АР 05.  

           Бассейн ответчиком не разрабатывался, технические условия по тепловым нагрузкам  представлены не были.

- предусмотреть вентиляцию технических помещений подвала (СП 158.13330.2014, п.7.2.3.24). 

           Приведенный пункт не относится к заявленному требованию, требование не обосновано.

- верно предусмотреть установку огнезадерживающих клапанов в системах вентиляции. Привести в соответствие с требованиями противопожарной безопасности (СП 7.13130.2013, п. 6.10).

Истцом не обосновано нарушение ответчиком указанных требований.

8. Сети связи.

В части требования подлежат удовлетворению:

- указать разводку кабелей и проводов (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 20 «с», «т»). Ответчиком возражения об указании всех необходимых данных не обоснованы документально.

- согласовать с администрацией больницы места установок видеокамер (техническое задание на проектирование, п. 7.11). Доказательства согласования не представлены.

-предусмотреть часофикацию (СП 158.13330.2014, п. 7.6.5). Данный пункт предусматривает единую электрочасофикацию.

В остальной части требования без удовлетворения:

-предусмотреть проект спутникового телевидения (Техническое задание, п. 7.15). ответчиком истребовалось техническое задание на телевидение, доказательств передачи не представлено (т.1 л.д.148). 

- устранить нарушение требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» в части указания на плане места расположения серверной и оборудования мини АТС. Согласно пояснениям ответчика план расположения оборудования имеется на листе 2 и 3 раздела «Сети связи», структурная схема связи указана на листе 1 раздела «Сети связи». Расположение серверной указано в помещении в комнате 46.2 на листе 3 настоящего раздела. Для точного расположение мини АТС требуются технические условия на подключение сетей связи с указанием точек ввода.

-обосновать применение двух мини АТС KX-TEM824RU.

Согласно спецификации  СС-007 указана офисная мини-АТС, состоящая  из двух аппаратов, по одному на этаж.

- предусмотреть систему телефонной связи с выходом на телефонные сети общего пользования, сеть приема телевидения, а также комплексную электрослаботочную сеть, объединяющую центральное, местное радиовещание и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях (СП 118.13330.2012*Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, п. 4.18;

Заказчиком не предоставлены технические условия на подключение сетей связи с точками подключения. По пункту 4.18 СП 118.13330.2012 Заказчиком также не было представлено письмо по техническим условиям от службы ГОЧС для оповещения о пожаре и о других стихийных бедствиях, а также технические условия на подключение телефонной сети связи.

Требования СП 118.13330.2012*Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, п. 4.18 соблюдены в проекте в разделах: внутренняя диспетчерская связь и видео наблюдение, пожарная сигнализация.

- Чертеж 01-07-20113-ИОС.СС л.1. Уточнить место расположения серверной. Расположение серверной указано в помещение в комнате 46.2 на листе 3 раздела «Сети связи».

- текстовую часть привести в соответствие с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 20 «а....п». Разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 20 раздела II Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008. 

В требованиях не указано в чем имеется несоответствие.

- указать марки кабелей, соответствующие требованиям пожарной безопасности по нераспространению горения (ГОСТ 31565-2012, п. 5.10, табл. 2);

В спецификации указана марка НГ (D) – С -09, поз.12.

- предусмотреть наружные сети телефонизации (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 20, СП 118.133302012, п.4.18);

Заказчиком не представлено письмо по техническим условиям от службы ГОЧС для оповещения о пожаре, ТУ на подключение телефонной сети связи.

-предусмотреть проект радиофикации (СП 118.13330.2012, п. 4.18).

 Заказчиком не представлено письмо по техническим условиям от службы ГОЧС для оповещения о пожаре.

- указать кабели охранной сигнализации, соответствующие требованиям пожарной безопасности по нераспространению горения (ГОСТ 31565-2012, п. 5.10 и табл.2)

В спецификации указана марка НГ (D) – С -09, поз.12.

- предусмотреть тревожную сигнализацию (СП 132.13330.2011, п. 7.1, чертежи 01-07-2013-ТХ.ПЗ л. 30). Пункт 7.1 относится к  объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилым помещениям в многоквартирных домах.

Охранная сигнализация разработана согласно листам 012 и 001 раздела ОС.

-верно выбрать кабели, провода (технические документации на кабели, провода);

Не указано в чем нарушение в проекте.

-предусмотреть диспетчеризацию лифтов (ГОСТ 22011-95, п. 4.1.13). Указанный пункт был отменен 14.10.2014.

-предусмотреть опуск лифтов при пожаре (ГОСТ 22011-95 п. 4.1.9.1, СП158.13330.2014 п. 8.1.5.3); Указанный пункт 4.1.9.1 был отменен 14.10.2014. Пункт 8.1.5.3  в редакции на момент составления проекта  - При пожаре лифты не должны использовать. Исключение составляют лифты для транспортирования пожарных подразделений по ГОСТ Р 52382. 

9. Технологические решения:

Требования истца об устранении недостатков удовлетворить:

- на листе 18, указать запись ГИПа, вместо Главного инженера института.

           Данный недостаток не является очевидным для заказчика.

-устранить полное несовпадение раздела 4 «Режим работы, состав и численность работающих» с данными раздела 8.3. «режим работы, состав и численность работающих» с данными «Пояснительная записка»;

- разработать подраздел 7.16 полностью. 

Раздел предусмотрен техническим заданием и не разработан (т.2 л.д.133).

- применить требования СанПиН 2.1.3.2630-10 вместо СанПиН 2.1.2.2564-09;

            Ответчиком указан  недействующий СанПиН.

в удовлетворении требований отказать:

- разработать раздел проекта согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту): выполнить обмерные работы с составлением обмерных чертежей. Отчет и заключение должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- провести работы по обследованию технического состояния здания;

            ГОСТ Р 53778-2010, регламентирующий  проведение обследований и мониторинга технического состояния зданий и сооружений, при разработке заданий на проектирование, обследование и мониторинг зданий и сооружений, а также при разработке проектной документации,  отменен с 01.01.2014. Обмерные работы произведены проектировщиком, согласно листам 1.2.3 раздела АР. Обследование техническим заданием предусмотрено не было. 

- разработать основные комплекты проектной и рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства;

Истцом не указано конкретное нарушение.  

- в мансардных этажах спроектировать кабинеты логопеда, психолога, невролога, офтальмолога, отоларинголога, травмотолога-ортопеда, три палаты «мать-дитя», с соблюдением требований приспособленности здания к маломобильным группам населения;

Здание истца  является двухэтажным. Задание на проектирование мансардного этажа отсутствовало. 

- заложить в проект технологическое оборудование для прачечной и пищеблока;

Оборудование указано в спецификации раздела, на листе 010ТХ/ТХ004. 

- применить верные минимальные температуры воздуха в г. Ульяновск согласно СНиП 23-01-99. 

В  расчетах проектировщиком применены верные температуры, иного не доказано. В описательной части имела место описка.

- в разделе 3 «Проектные решения» разработать подразделы: лечебно-производственные (трудовые) мастерские, клинико-диагностическая лаборатория, психотерапевтическое отделение, амбулаторное отделение судебно-психиатрических экспертиз, регистратура.

Указанный недостаток нормативно не обоснован, также не следует необходимость такого описания из технического задания.

- в разделе 5 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» указать ссылки на нормативно-техническую документацию (СНиП 35-01-2001, СП 59.13330.2012, СНиП 31-06-2009, СП 118.13330.2012 и т.п.).

Требование не обосновано.

- в разделе 6 «Обеспечение антитеррористической защищенности» выполнить условия Технического задания.

 Не указано истцом, какие условия не выполнены проектировщиком.

- рассмотреть в разделе 7 «Мероприятия по охране труда, технике безопасности и гигиеническим требованиям» документы, регламентирующие мероприятия (ГОСТ 12.0.001-82, ГОСТ 12.0.002-80, ГОСТ 12.0.003-74, ГОСТ 12.0.004-90, ГОСТ 12.1.036-81, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.4.016-83, ГОСТ 12.4.021-75, ГОСТ 12.4.041-2001, СанПин 2.1.3.2360-10).

Истцом не указано в чем состоят  нарушения при разработке  раздела 7.

- применить действующие правила пожарной безопасности в разделе 8 «Пожарная безопасность»;

Истцом не указано в чем состоят  нарушения при разработке  раздела

- подписать чертежи серии ТХ;

относится к явным недостаткам.

- разработать раздел проекта согласно требованиям ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния, СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений (п.4.1), ГОСТ Р 21.11.01-2009. Система проектной документации для строительства;

Истцом не указано в чем состоят  нарушения при разработке  раздела

- разработать проект спутникового телевидения с использованием 4-х спутниковых антенн (п.7.6.6. СП 158.13330.2014). Ответчик представил доказательство истребования у заказчика исходных данных, доказательств передачи данных не представлено (т.1 л.д.148).

- разработать подразделы 7.17 полностью. Ответчик представил доказательство истребования у заказчика исходных данных, доказательств передачи данных не представлено (т.1 л.д.148).

10. Видеонаблюдение. 

Требование истца в этой части следует оставить без удовлетворения.

- указать на схемах планы размещения видеокамер на 1, 2 этажах и на улице.

           План размещения приведен на листе 1 раздела ВН-006.

11.Охранная сигнализация:

Требование истца удовлетворить:

- в части «Общих данных» уточнить установку охранных поверхностных  извещателей потолочных объемных и звуковых, устранить расхождения наименований установок. Ответчиком допущена опечатка в цифре, вместо 8 указано 5. Суд не относит данный недостаток к явным, поскольку размещение данных видов извещателей и их маркировка требует специальных знаний.

В остальной части отказать:

-указать в проекте сведения на соответствие требованиям РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

Истцом не указаны недостатки и несоответствия проекта.

12.Компьютерная сеть:

Удовлетворить исковые требования в части:

- на листе 3.1. проекта на угловом штампе исправить ошибку (вместо второго этажа приложен план первого этажа);

в остальной части отказать:

- в ведомости ссылочных и прилагаемых документов применить действующие нормативные акты. 

В экспертном заключении указано о применении ответчиком ВСН 60-89, не относящихся к компьютерным сетям. Данный вывод опровергается п. 8.1 указанных ВСН - в жилых и общественных зданиях следует осуществлять совместную прокладку кабелей и проводов различного назначения в общих каналах и трубопроводах, в пустотах и проемах в строительных конструкциях, в траншеях и штробах в полу и в стенах.

 В то же время ответчик в ведомости ссылочных и прилагаемых документов указал ОСТН-600-93, которые  утратили силу в связи с изданием Приказа Минсвязи РФ от 21.11.2003 N 133.

При этом ни истцом, ни экспертом не указано, какие  нормативные акты должны применяться ответчиком в  ведомости ссылочных и прилагаемых документов.

- указать в проекте структурированную кабельную систему. План 1 этажа.

Указано ответчиком на листе КС-001. Ошибка допущена в связи с указанием на двух  листах «второй этаж».

13.Проект организации.

Удовлетворить требования в части:

- описать проектные решения и мероприятия по охране объекта в период строительства (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 23 «т»).

Ответчик, согласно представленным им пояснениям и документам,  описал мероприятия по охране окружающей среды. Проектные решения и мероприятия по охране объекта в период строительства отсутствуют.

В остальной части отказать:

-разработать в томе раздел «Пояснительная записка».

Разработана согласно 1-111листам.

- в технологической последовательности работ указать устройство свайных фундаментов (проектные решения).

Проектные решения приведены   на стр.24 ПОС-030.

- указать на стройгенплане места размещения инженерных сетей и источников обеспечения стройплощадки (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 23 «ц»).

Размещение оборудования приведено поз.5-9 ПОС-108. Технические условия по инженерным сетям ответчику переданы не были.

14.Перечень   мероприятий   по   охране   окружающей   среды

Обязать ответчика полностью разработать раздел согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ, пункта 25 раздела 8 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008, ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на 15.09.2014.

15. Мероприятия по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Исковые требования удовлетворить:

-учесть вместимость палат не более четырех коек (СП 118.13330.2012, п. 5.21). возражения ответчика о согласовании планировки в данной части документально не подтверждены. Ссылка ответчика на п.10.2.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 как рекомендуемое указание, а не обязательное, судом не принимается исходя из содержания пункта. В части допустимой  площади (п.10.2.1) данный довод не соотносится с требованием о количестве коек.

-разработать   планировку      пищеблока,   прачечной   в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2.2646-10,СП 2.3.6.1079-01:

- в физиотерапевтическом отделении не допустить размещение одного аппарата, не занижать площадь кабинета приема врача, не размещать санузел для персонала в кабинете гидротерапии, кабинет электротерапии выполнить не проходным, в кабинете лазеротерапии предусмотреть естественное освещение;

- в стационаре круглосуточного пребывания «мать и дитя» - увеличить площади палат, на каждую палату предусмотреть санузел с душем;

- в отделении функциональной диагностики - увеличить площадь в кабинете УЗИ, для каждой ультразвуковой диагностической установки предусмотреть отдельное помещение.

Ответчиком не доказано соблюдение СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2.2646-10,СП 2.3.6.1079-01.

В удовлетворении иска следует отказать:

-разработать   планировку      пищеблока,   прачечной   в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2.2646-10,СП 2.3.6.1079-01: в физиотерапевтическом отделении не занижать площадь кабинета приема врача; в стационаре круглосуточного пребывания «мать и дитя» - увеличить площади палат; в отделении функциональной диагностики - увеличить площадь в кабинете УЗИ.

Не указано, в чем несоответствие разработанного проекта в части площадей.  

-разработать проектную документацию согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.

Истцом не указано, какие нарушения допущены ответчиком.

-представить данные по структуре и мощности организации (СП 158.13330.2014, п. 6.1).

Данные указаны в разделе «Пояснительная записка» и «Технологические решения» ТХ ПЗ-020,027.

- пояснительную записку раздела ТХ разработать согласно графической части (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, раздел 1, п. 3).

Истцом не указано, какие нарушения допущены ответчиком.

-убрать палаты над пищеблоком и прачечной (СП 118.13330.2012 п.4.15). 

Данный пункт не содержит запрета на расположение палат над пищеблоком и прачечной.

-выдержать площади палат (СанПиН 2.1.3.2630-10, приложение 1).

Истцом не указано, какие нарушения допущены ответчиком.

-предусмотреть в палатах санузлы, оснащенные раковиной, унитазом, душем (СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 3.18). Данный пункт предусматривает санузлы, оснащенные раковиной, унитазом, душем устраивать при палатах, что учтено ответчиком в проектной документации (ТХ-006).

-разработать   планировку   бассейна,   пищеблока,   прачечной   в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2.2646-10,СП 2.3.6.1079-01-в бассейне - разработать внутреннюю планировку помещений согласно гигиеническому принципу поточности (СанПиН 2.1.2.1188-03, п. 2.5), санузлы разместить при раздевальнях (СанПиН 2.1.2.1183-03,п. 2.6.1), перенести душевые с путей движения и сделать непроходными (СанПиН 2.1.2.1188-03, п. 2.6.2), убрать на путях движения от душа к ванне бассейна ножные ванны с проточной водой, размеры которых исключают возможность их обхода или перепрыгивания (СанПиН 2.1.2.188-03 п.2.7), баню сухого жара (сауну) разработать согласно СП 31.113-2004, п. 6.18.

Ответчиком не разрабатывалась проектная документация в части бассейна.

-в буфетных - предусмотреть два помещения для раздачи пищи и для мытья посуды (СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 14.2), предусмотреть в палатных отделениях столовые (СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 14.30).

Согласно листу 4 раздела Технология  предусмотрены моечная (107,1) и буфетная (123.2). Система питания организована как «таблет»-питание (п.14.3).

-набор и площади кухонь-доготовочных должны соответствовать мощности организации и обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил (СП 2.3.6.1079-01, п. 5.2). Истцом не указано, какие нарушения допущены ответчиком.

16. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Удовлетворить требования в части:

- определить назначение подсобных помещений (СП. 4.13130.2013, п.5.2.4). Возражения ответчика об определении назначения помещений заказчиком не принимаются, поскольку от назначения помещений зависит их взаиморасположение, доказательств согласования помещений не представлено.

-предусмотреть для лестничных клеток в осях «5-6,М-Н», «11-12, Д-Е», «11-12, М-Н» выходы непосредственно наружу (СП 1.13130.2009, п. 4.4.6). Ответчиком не обоснована возможность отклонения от требований данного пункта.

То обстоятельство, что лестницы являются существующими, не свидетельствует о возможности не применения при реконструкции указанного пункта. 

- отделку стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятиях выполнить из материала класса KM0 и (или) КМ1 (ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). Доводы ответчика о применении огнестойких материалов не доказывают соответствия данных материалов требованиям ст.134 Федерального закона №123-ФЗ, классам KM0 и (или) КМ1. 

- предусмотреть выделение пищеблока на первом этаже в осях «4-6, Н-С» от примыкающих помещений противопожарными перегородками 1 типа с противопожарными дверями 2 типа (СП 4.12130.2013, п. 5.2.6), 

- предусмотреть в пищеблоке и на прачечной на 1 этаже в осях «10-14, Н-Г» противопожарные перегородки 1 типа и противопожарные двери 2 типа (п. 5.2.6, п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты).

Доводы ответчика об отнесении пищеблока и прачечной к помещениям категории Д не обоснованы нормативно, доказательств наличия  противопожарных перегородок 1 типа с противопожарными дверями 2 типа не представлено.

- предусмотреть лифты с режимом работы «Перевозка пожарных подразделений» (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 «123-ФЗ» ч. 15, ст. 89).

- указать пожарно-технические характеристики линолеума в палатных помещениях, физкультурных залах и зале музыкальных занятий (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 «123-ФЗ, ч. 7,8 ст. 134).

Ответчик привел пояснения, что использован  коммерческий линолеум, Г-1. в проекте следует указать пожарно-технические характеристики.

- разработать способ прокладки кабельных линий по подвалу здания до электрощитовой на первом этаже (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 123-ФЗ, ч.2, ст. 82).

- разработать противопожарные мероприятия по противодымной защите здания (СП 7.13130.2013, п.п. 7.2, 7.14, 8.8). 

           Ответчиком не представлено доказательств соблюдения указанных пунктов, основания  отсутствия необходимости разработки противопожарных мероприятий согласно п.7.3 СП 7.13130.2013 не приведены, огнезащитная эффективность не определена.

-указать в графической части применение противодымной вентиляции.

Согласно п. 3.13 СП 7.13130.2013 противодымная вентиляция: Регулируемый (управляемый) газообмен внутреннего объема здания при возникновении пожара в одном из его помещений, предотвращающий поражающее воздействие на людей и (или) материальные ценности распространяющихся продуктов горения, обусловливающих повышенное содержание токсичных компонентов, увеличение температуры и изменение оптической плотности воздушной среды. Ответчиком не обосновано нормативно отсутствие противодымной вентиляции в графической части.

-указать в разделах проекта - том 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», том 1 «Пояснительная записка», том 1 «Архитектурно-строительное решение» верные площади. Согласно экспертному заключению ответчиком  в томе 7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности,   томе 1 пояснительная записка и и томе 1 архитектурные решения приведены разные данные  общей площади – 11017,18 кв.м., не указана. 3706,85 кв.м. соответственно; площадь застройки – 3231,46кв.м., 3399,6 кв.м., 20309,27 кв.м.; строительный объем  - 26820 куб.м., 27610 куб.м., 18932 куб.м.

-при выходе из подвала в общую лестничную клетку предусмотреть тамбур-шлюз с подпором воздуха (СП .4.13130.2013, п. 5.2.4).

Ответчик пояснил, что требования учтены на листе ТХ -005, пом. 149.1 и 132.1. при этом, исследовав лист, суд не установил что указанные тамбур-шлюзы связаны выходом из подвала на лестничную клетку.

- в помещениях «3-4, А-В», «13-14, А-В», «1-3, В-Е», «14-16, В-Е» предусмотреть эвакуационные выходы (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ч. 3 ст. 89, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 «123-ФЗ).

К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут из помещений первого этажа наружу; а) непосредственно; б) через коридор; в) через вестибюль (фойе); г) через лестничную клетку; д) через коридор и вестибюль (фойе); е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку    (согласно п.3 ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Выходы через соседние помещения не допустимы, ответчик заключение эксперта не опроверг надлежащими доказательствами. 

- предусмотреть в административно-хозяйственном блоке на 2 этаже в осях «1-6, Е-М» противопожарные стены 2 типа с заполнением проемов противопожарными дверями 2 типа (СП 4.13130.2013, п. 5.2.4).

Ответчик ссылается на  спецификации АР18-23, данные спецификации не подтверждают,  что проектировщиком соблюдено указанное требование.

- предусмотреть огнезащитную обработку до нормативных пределов огнестойкости стальных несущих конструкций при приведенной толщине металла менее 5,8 мм (СП 2.13130.2009, п. 5.4.3).

Ответчик указал, что необходимость обработки предусмотрена  в разделе «Конструкции металлические». 

В остальной части исковых требований отказать:

-устранить нарушения требований ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» (подписать титульный лист и состав проекта).

Является явным недостатком.

-предусмотреть расстояние от стен здания до внутреннего края проездов для пожарных автомобилей не менее 5-8 м (СП 4.13130.2013, п. 8.8).

В проекте приведен существующий противопожарный проезд без изменений (ПЗУ-055). Геодезические данные не представлены. 

- на лестничных клетках в осях «11-12,М-Н» предусмотреть тамбур-шлюз с подпором воздуха (листы 2,5 Том 3 01-07-2013-АР) (п. 4.18, п. 5.2.9 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).

Ответчик представил доказательства, что тамбур-шлюзы предусмотрены на листе ТХ-005. Исследовав данный лист в оси «11-12,М-Н» тамбур-шлюз предусмотрен, 132.1.

- разделить коридоры перегородками 2 типа с противопожарными дверями 3 типа через каждые 42 метра (п.5.2.26 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).

Коридоры длиной в 42м отсутствуют.

- предусмотреть наружное ограждение внутренних двориков в осях «6-11, А-Г» «6-11, П-Т» при перепаде высот 0,9 м (СП 1.13130.2009, п. 4.3.4, 5.2.3).

Ответчик представил лист 5 раздела  АР, из которого следует, что перила обозначены двойной линией. 

- в помещениях на 1 этаже предусмотреть эвакуационные выходы; на лестничных клетках предусмотреть зоны безопасности, в которых могли бы находиться люди с ограниченными возможностями передвижения до прибытия спасательный подразделений (п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); 

-предусмотреть в холлах лифтов, используемых МГН зоны безопасности ((п. 5.2.29 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001).

Ответчиком зоны безопасности предусмотрены (ТХ-005, пом.135.1, 77.1, ТХ-006 пом.11.2, 74.2)

- ширину лестничных маршей клеток в осях «5-6, Д-Е», «5-6, М-Н», «11-12, Д-Е», «11-12, М-Н», «3-4, И-К» принять не менее 1,33 м (СП 1.13130.2009, п. 5.2.5);

Ширина лестничной клетки 2,80, следовательно, ширина лестничного марша 1,35.

- пост охраны (пожарный пост) предусмотреть не менее 15 кв.м. (СП 4.13130.2013. п. 13.14.12).

Указанный истцом пункт отсутствует. Иного обоснования требования истец не представил.

-не допустить применение наружных лестниц 3 типа в зданиях стационаров для эвакуации людей (СП 1.13130.2009, п. 5.2.16);

Истцом не доказано применение наружных лестниц в расчете при эвакуации.

- предусмотреть разделение коридоров противопожарными перегородками 2 типа с противопожарными дверями 3 типа через каждые 42 м (СП 1.13130.2009, п. 5.2.26).

Коридоры указанной длины в здании отсутствуют, иного не доказано.

- отделить вестибюль в осях «2/2-3/4, Е-М» при выходе в него из лестницы 2 типа от примыкающих коридоров перегородками с дверями (СП 1.13130.2009, п. 4.4.6);

- отделить проем в гардеробе от вестибюля перегородкой (СП 1.13130.2009, п. 4.4.6);

- предусмотреть ограждающие конструкции в осях «3/4-5, К-К/Л» в проеме гардероба;

Ответчиком предусмотрено   наличие перегородок на листе ТХ-005 и в спецификации. 

- предусмотреть при приспособлении здания для маломобильных групп населения пожароопасные зоны (СНиП 31-01-2001, п.п. 3.45, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50).

Зоны безопасности предусмотрены перед лестницами, предусмотрены  тамбуры с противопожарными дверями.

- представить техническое свидетельство о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации системы вентилируемого фасада здания (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 «123-ФЗ» ч.8 ст. 87, Постановление Правительства РФ от 27.12.197 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76 « О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»).

Истцом не обосновано предъявление данного требования к проектировщику.

- верно рассчитать расход воды на внутреннее пожаротушение ( СП 10.13130.2009, п. 4.1.1.);

- верно расставить пожарные краны на внутреннее пожаротушение (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 «123-ФЗ», ч.1 ст. 86; СП 10.13130.2009, п. 4.1.1);

Не указано в чем нарушение в проекте, краны расставлены СВ-006,007..

- приточные вентиляционные камеры общеобменной вентиляции, расположенные в подвале выделить противопожарными перегородками 1 типа и противопожарными дверями 2 типа (СП 7.13130.2013, п. 8.1).

В п. 8  конструктивных решений предусмотрено данное требование.

-определить толщину стали воздуховодов с огнезащитой (СП 713.13130.2013, п. 6.13).

 Согласно таблице В СП7.13130.2013 огнестойкость транзитных трубопроводов не нормируется.

- предусмотреть при присоединении воздуховодом общеобменной вентиляции к вертикальным сборным воздуховодам установку огнезадерживающих клапанов (СП 7.13130.2013, п. 6.10).

- предусмотреть при пересечении воздуховодами общеобменной вентиляции противопожарных перегородок установки огнезадерживающих клапанов (СП 7.13130.2013, п. 6.22).

Клапаны предусмотрены в составе оборудования согласно спецификации.

- установить пределы огнестойкости воздуховодов общеобменной вентиляции (СП 7.13130.2013, п.п 6.17, 6.18).

Исходя из содержания указанных пунктов нарушений со стороны проектировщика не установлено.

-предусмотреть дымоудаление из коридоров с возмещением удаляемых продуктов горения из коридоров длиной более 15 м, в т.ч. и из коридоров, продолжением которых является следующий коридор (СП 7.13130.2013 п.п. 7.2 «в», 8.8.).

Коридоры менее 15 м, предусмотрены противопожарные двери и шлюзы.

- предусмотреть аварийные светильники с блоками аварийного питания (Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, утв. Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, п. 1, ч.2, ст.2).

Аварийные светильники предусмотрены в чертеже ЭС-055.

- разработать проектные решения по вводу электроэнергии в здание (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 123-ФЗ, ч.2, ст. 82). 

Необходимая геодезическая съемка с указанием всех инженерных сетей представлена не была, также как и технические условия.

- для здания при количестве трех этажей, верно определить расход воды на наружное пожаротушение (СП 8.13130.2009, п. 5.2).

В здании истца 2 этажа.

- проектные решения по эвакуационным лестницам разработать согласно требованиям пожарной безопасности (СП 1.13130.2009, п.п 4.4.6, 4.4.7, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 5.2.19; СП 2.13130.2012, п. 5.4.16).

- разработать проектные решения по обеспечению пожарной безопасности объемно-планировочных решений (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 26 «г»). 

- оборудование пространства за подвесным потолком автоматической пожарной сигнализацией не предусматривается (СП 5.13130.2009, табл. А2, приложения А).

Истцом не обосновано в чем нарушение в проекте.

- определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности технических помещений (СП 4.13130.2013, п. 5.1.2).

Категории указаны на листе ТХ004-006.

- предусмотреть систему организации управления эвакуации людей М4 типа, предусмотреть прибор речевого оповещения СОУЭ 4 типа, обратную связь с зонами оповещения (СП 3.13130.2009, табл. 1, табл. 2).

- предусмотреть установку речевых оповещателей, обратную связь с пожарным постом (СП 3.13130.2009, табл. 1, табл. 2);

 Звуковое оповещение указано в разделе охранной сигнализации лист6 графической части, раздел Пожарная безопасность. Обратная связь для 3 типа СОУЭ допускается, но не обязательна.

- определить источники противопожарного водоснабжения (СП 8.13130.2009, п. 8.6).

 Заказчиком не были переданы инженерно-геодезические изыскания проектировщику.

- определить огнезащитную эффективность обработки деревянных конструкций чердачных помещений (СП 2.13130.2012, п. 5.4.5).

Обработка деревянных конструкций предусмотрена в раздел КР , пункт 1.4.4. Приведенный истцом пункт в обоснование требований не предусматривает определения  эффективности.

17. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:

Удовлетворить требования:

- на полотнах наружных дверей предусмотреть контрастную маркировку (СП 59.13330.2012, п. 5.1.5);

- по осям «16-, Д-М» указать длину пандуса с уклоном 1:20, размер горизонтальных площадок пандуса в соответствии с п. 5.2.13 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

Ответчик пояснил, что длина пандуса и площадки предусмотрены на листах КР 95.1,2,3 раздела КР, 112-114 (электронный вид).

Вывод экспертизы указанными листами не опровергается, по осям «16-, Д-М»  длина  пандуса и размер горизонтальных площадок в соответствии с п. 5.2.13 СП 59.13330.2012 не определен. 

- разработать высоту одного подъема (марша) пандуса по оси 16 не выше 0,8 м, указать размеры маршей и горизонтальных площадок, сведения об устройстве ограждений с поручнями и бортиками (колесоотбойниками) (СНиН 35-01-2001, п.п. 3.29, 3.31, 3.32; СП 59.13330.2012, п.п. 5.2.13-5.2.16).

           Ответчик пояснил, что с учетом нулевой отметки, согласно КР-112 (в электронном виде), высота пандуса соответствует, размеры приведены. Представленным листом КР-112 не опровергается вывод эксперта, что высота подъема   по оси 16 выше 0,8 м, размеры маршей и горизонтальных площадок, сведения об устройстве ограждений с поручнями и бортиками (колесоотбойниками) отсутствуют.

Отказать в удовлетворении требований:

- соблюсти требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- устранить нарушения требований СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- предусмотреть при наружных входах (кроме одного по оси 2) в вестибюли и лестничные клетки тамбуры с необходимыми размерами. (СНиП 35-01-2001, п.п. 3.15, 3.24, 3.25; СП 59.13330.2012, п.п. 5.1.4-5.1.7; СНиП 31-06-2009, п. 3.23; СП 118.13330.2012, п. 4.24).

Вход предусмотрен один, по оси 2. Кроме того, согласно п.  4.24* СП 118.13330.2012 в зданиях при всех наружных входах для посетителей в вестибюль и лестничные клетки следует предусматривать на уровне входа тамбуры с внутренними габаритами по СП 59.13330 или устройство воздушно-тепловых завес по СП 60.13330.

- указать места размещения для МГН в разделе «Обустройство рабочих мест для МГН».

Указано  п.3 листа 2 раздела ОДИ – 011, в пристрое 1 этажа.

- пронумеровать листы, привести в соответствие «Содержание тома» и Приложения.

Отсутствие нумерации является явным недостатком, в чем выражено несоответствие, не указано.

- в графической части показать пандус в разрезе с соблюдением требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (п.5.2.13, 5.2.15, 5.2.16).

            Требование о приведении пандуса в разрезе не обосновано истцом нормативно.

18. Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности и требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Удовлетворить требование, обязать ответчика:

- произвести расчет теплотехнических показателей с учетом ГОСТ 30494-64, ГОСТ 30494-96, ГОСТ 3044-2011, СП-101-2001, СНиП 23-01-99, СП 131.13330.2012, ТСН 23-355-2002 Ульяновской области и т.д.

            Согласно экспертному заключению ответчик в расчете принял неправильное количество суток, 2012 вместо 228, площадь отапливаемых помещений 4879 кв.м. вместо 6814,66кв.м. Ответчиком данные выводы не опровергнуты.

В остальной части отказать:

-разработать раздел согласно требований ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (разделы 4,5,6,8);

            Истцом доказательства несоответствия проекта в данной части указанным  ненормативным актам не приведены. Отсутствие подписи является явным недостатком.

            19. Сводный сметный расчет.  В удовлетворении требований отказать, так как приведенные истцом требования не обоснованы нормативно и не указаны нарушения и несоответствия, допущенные   проектировщиком.

20. Конструкции металлические. 

Удовлетворить требование истца:

-  обязать ответчика исключить  несуществующие ГОСТ 9467-82, ГОСТ 24045-2019

- обязать ответчика применить действующую в 2013-2014 годах нормативную документацию (вместо СНиП 2.01.07-85 - СП 20.13330.1014, вместо СНиП П-23-81 - СП 16.13330.2011; вместо ГОСТ 5681-57 - ГОСТ 19903-74). 

21. Дизайн-проект здания и внутренних помещений.

- полностью разработать согласно требованиям технического задания на разработкупроектной документации (контракту), Градостроительного кодекса РФ,пункта 25 раздела 8 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008,ГОСТ и иным обязательным требованиям действовавшего по состоянию на15.09.2014.

Ответчик пояснил, что нарушения не указаны, раздел был передан. Истец возражений по отзыву не представил. В данной части в удовлетворении требований отказать.

Исходя из изложенного, требования истца подлежат удовлетворению в части.

Судебные расходы по уплате госпошлины и 105 000руб. – за проведение судебной  экспертизы следует отнести на ответчика согласно ст.110 АПК РФ и п.21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1.

Согласно ч.2 ст.168 и ч.5 ст. 170 АПК РФ при вынесении решения  суд может установить порядок исполнения решения суда.

Определением суда от 14.08.2018 требование истца о привлечении ответчиком субподрядной организации принято к рассмотрению как заявление об установлении порядка исполнения решения суда в порядке ст. 168 АПК РФ.

Согласно представленным ответчиком документам и пояснения, ответчик не является членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования.

В силу п. 4 ст. 48 ГРК РФ работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договоры подряда на подготовку проектной документации), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов). Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.

Таким образом, заявление истца об установлении порядка исполнения решения суда путем привлечения ответчиком подрядной организации для устранения недостатков подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 110, 156, 167-171, 176, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд                                           

 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

    Обязать общество с ограниченной ответственностью «Атриум» в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу в порядке привлечения субподрядной организации, имеющей лицензию СРО на выполнение работ по разработке проекта реконструкции здания и адаптации объекта социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения,ё устранить недостатки в проектной документации и исправленный проект передать государственному учреждению здравоохранения «Детская специализированная психоневрологическая больница №1»  в четырех экземплярах (с приложением одной версии на электронном носителе):

1 Раздел:

-  принять правильные данные по «Климатическому району строительства» в пояснительной записке. 

- разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

- определить и описать как вести монтаж трубопроводов Ду=40 мм и других диаметров. 

2 Раздел: 

- указать     площади:     теневых     навесов,     мусоросборника, овощехранилища, гаража.

3 Раздел: 

- верно определить основной технико-экономический показатель здания. Указать показатели количества этажей, полезной и расчетной площади здания.

4 Раздел: 

-    внести в проектную документацию  описание и обоснование принятых объемно-планировочных решенийзданий и сооружений объекта капитального строительства. 

-обосновать конструктивные решения зданий исооружений, включая их пространственные схемы, принятые привыполнении расчетов строительных конструкций; технические решения, обеспечивающиенеобходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемостьзданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а такжеих отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессеизготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объектакапитального строительства;  проектные решения и мероприятия, обеспечивающие: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность 

-  указать в разделе Конструктивные и объемно-планировочные решения  характеристики и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений. 

- обосновать расчеты по СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (скоростной напор ветра, расчетная снеговая нагрузка, нормативная глубина промерзания, расчетная температура наружного воздуха).

5 Раздел:

 - разработать информацию по выбору оборудования. 

-на планах обозначить категории помещений по классификации ПУЭ, от которых зависит выбор оборудования и способ прокладки электрических сетей. 

- предусмотреть для дежурного (ночного) освещения палат специальные светильники, устанавливаемые в нишах около входов, как правило, на высоте 0,3 м от пола и присоединенные к сети эвакуационного освещения. В палатах психиатрических и детских отделений, спальных помещениях и палатах-изоляторах для детей указанные светильники предусмотреть  на высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). В помещениях для детей предусмотреть  установку светильников дежурного освещения, как правило, на высоте 0,3 м от пола, при этом напряжение сети дежурного освещения должно быть не более 50 В с использованием безопасных разделительных трансформаторов.     

- в случае использования бактерицидных облучателей выключатели неэкранированных нижних ламп предусмотреть перед входом в облучаемое помещение с блокированием  световым сигналом "не входить". Выключатели верхних ламп предусмотреть в  помещении.

- определить границы и классы взрыво и пожароопасных зон, категории и группы взрывоопасных смесей по классификации Правил устройства электроустановок.

-разработать текстовую часть проектной документации по наружному   освещению и спецификацию. 

- указать во всех помещениях бактерицидные облучатели,

-запитать бактерицидные облучатели. 

- искусственное освещение помещений и мест обслуживания, которые предназначены для обслуживания инвалидов, а также путей эвакуации из этих мест предусмотреть на ступень выше. Высоту установки выключателей в этих помещениях (0,8-1,3 м от уровня пола) необходимо указать в проекте. 

-  в тепловом пункте и водомерном узле предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Рабочее искусственное освещение для VI разряда зрительной работы. 

в проекте предусмотреть решения по управлению рабочим и аварийным освещением проектируемого здания. 

- в палатах предусмотреть светильники ночного освещения, присоединенные к сети аварийного освещения.  

- предусмотреть подключение освещения номерного знака и указателя пожарного гидранта.

            - указать  в текстовой  части раздела  установка УЗИП во ВРУ, контур повторного заземления.

6 раздел:

 -применить действующий ГОСТ для систем холодного и горячего водоснабжения, для водоснабжения применить трубы по ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. 

- предусмотреть поливочные краны.

- температуру горячей воды в точках разбора детских психиатрических палат, душевых, санузлов для пациентов не выше 37 °C.

-  указать основных водопотребителей и нормы расхода воды, расчетные расходы воды и стоков (секундные и часовые). 

- в подразделе 5.2.5. уточнить напор в сети наружного водоснабжения; указать оптимальный подбор диаметров трубопроводов, предусмотреть повышение давления при подключении нескольких пожарных шкафов, предусмотреть систему повышения давления, в плане системы водоснабжения подвала указать место и диаметр вводной трубы, устранить участок трубопровода ф 100 мм, который по концам переходит на ф 32 и ф 50; в описательной части указать подбор трубопроводов. 

- указать располагаемый напор воды на вводе в здание.

7 Раздел:

 - предусмотреть системы противодымной вентиляции. 

-уточнить подключение системы ГВС путем отбора теплоносителя из централизованной системы теплоснабжения.

-  предусмотреть кондиционирование помещений.

- предусмотреть защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов системы отопления.

- верно организовать воздухообмен в кабинетах врачей, а именно предусмотреть приток в количестве 60куб.м/чел. с вытяжкой через коридор.

- в графической части проекта указать места покрытия огнезащитой транзитных участков воздуховодов и их предел огнестойкости. 

-  представить принципиальные схемы и описание системы теплоснабжения калориферов приточных установок.

-применить действующие на момент 15.09.2014 года СанПиН, ГОСТ, СНиП. 

- в текстовой части проекта принять верную продолжительность отопительного периода и указать расчетную температуру наружного воздуха для теплого периода года.

8 Раздел:

- указать разводку кабелей и проводов.

- согласовать с администрацией больницы места установок видеокамер 

-  предусмотреть часофикацию (СП 158.13330.2014, п. 7.6.5). Данный пункт предусматривает единую электрочасофикацию.

9 Раздел:

- на листе 18, указать запись ГИПа, вместо Главного инженера института.

- устранить полное несовпадение раздела 4 «Режим работы, состав и численность работающих» с данными раздела 8.3. «режим работы, состав и численность работающих» с данными «Пояснительная записка»;

- разработать подраздел 7.16 полностью. 

- применить требования СанПиН 2.1.3.2630-10 вместо СанПиН 2.1.2.2564-09.

11 Раздел:

 - в части «Общих данных» уточнить установку охранных поверхностных  извещателей потолочных объемных и звуковых, устранить расхождения наименований установок.

12 Раздел:

 -  на листе 3.1. проекта на угловом штампе исправить ошибку (вместо второго этажа приложен план первого этажа);

13 Раздел:

 - описать проектные решения и мероприятия по охране объекта в период строительства

14 Раздел:

 - обязать ответчика полностью разработать раздел согласно требованиям технического задания на разработку проектной документации.

15 Раздел:

-учесть вместимость палат не более четырех коек. 

-в физиотерапевтическом отделении не допустить размещение одного аппарата, не занижать площадь кабинета приема врача, не размещать санузел для персонала в кабинете гидротерапии, кабинет электротерапии выполнить не проходным, в кабинете лазеротерапии предусмотреть естественное освещение;

- в стационаре круглосуточного пребывания «мать и дитя» - увеличить площади палат, на каждую палату предусмотреть санузел с душем;

- в отделении функциональной диагностики - увеличить площадь в кабинете УЗИ, для каждой ультразвуковой диагностической установки предусмотреть отдельное помещение.

16 Раздел:

- определить назначение подсобных помещений. 

-предусмотреть для лестничных клеток в осях «5-6,М-Н», «11-12, Д-Е», «11-12, М-Н» выходы непосредственно наружу.

- отделку стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятиях выполнить из материала класса KM0 и (или) КМ1. 

- предусмотреть выделение пищеблока на первом этаже в осях «4-6, Н-С» от примыкающих помещений противопожарными перегородками 1 типа с противопожарными дверями 2 типа. 

- предусмотреть в пищеблоке и на прачечной на 1 этаже в осях «10-14, Н-Г» противопожарные перегородки 1 типа и противопожарные двери 2 типа.

- предусмотреть лифты с режимом работы «Перевозка пожарных подразделений».

            - указать пожарно-технические характеристики линолеума в палатных помещениях, физкультурных залах и зале музыкальных занятий. 

- разработать способ прокладки кабельных линий по подвалу здания до электрощитовой на первом этаже.

- разработать противопожарные мероприятия по противодымной защите здания. 

   - указать в графической части применение противодымной вентиляции.

-указать в разделах проекта - том 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», том 1 «Пояснительная записка», том 1 «Архитектурно-строительное решение» верные площади. 

-при выходе из подвала в общую лестничную клетку предусмотреть тамбур-шлюз с подпором воздуха. 

- в помещениях «3-4, А-В», «13-14, А-В», «1-3, В-Е», «14-16, В-Е» предусмотреть эвакуационные выходы. 

- предусмотреть в административно-хозяйственном блоке на 2 этаже в осях «1-6, Е-М» противопожарные стены 2 типа с заполнением проемов противопожарными дверями 2 типа.

           17 Раздел:

            - на полотнах наружных дверей предусмотреть контрастную маркировку, 

- по осям «16-, Д-М» указать длину пандуса с уклоном 1:20, размер горизонтальных площадок пандуса.

- разработать высоту одного подъема (марша) пандуса по оси 16 не выше 0,8 м, указать размеры маршей и горизонтальных площадок, сведения об устройстве ограждений с поручнями и бортиками (колесоотбойниками)

18 Раздел: 

 - произвести расчет теплотехнических показателей с учетом ГОСТ 30494-64, ГОСТ 30494-96, ГОСТ 3044-2011, СП-101-2001, СНиП 23-01-99, СП 131.13330.2012, ТСН 23-355-2002 Ульяновской области и т.д.

20 Раздел:

-  обязать ответчика исключить  несуществующие ГОСТ 9467-82, ГОСТ 24045-2019.

- обязать ответчика применить действующую в 2013-2014 годах нормативную документацию (вместо СНиП 2.01.07-85 - СП 20.13330.1014, вместо СНиП П-23-81 - СП 16.13330.2011; вместо ГОСТ 5681-57 - ГОСТ 19903-74). 

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Атриум»  в пользу государственного учреждения здравоохранения «Детская специализированная психоневрологическая больница №1» 6000руб.00коп. –  в возмещение госпошлины, 105 000руб. – судебных издержек. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. 

СудьяИ.ФИО5