Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-10301/2021

20 октября 2021 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Сердюкова П.А., руководствуясь статьями 9, 16, 65, 71, 110 – 112, 148, 167 - 171, 174, 176,  180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью  «Агротранзит» об оставлении иска без рассмотрения отказать.  

Исковые требования Комитета по управлению муниципальной собственностью  Администрации Октябрьского района удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Агротранзит» в течение  30 дней с момента вступления настоящего решения суда в законную силу устранить  следующие недостатки в многоквартирном жилом доме № 6, расположенном по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье,  мкр. Юбилейный:  

В квартирах №№ 1, 2, 4: 

1. Устранить замечания по трещине в коридоре на межквартирной перегородке.  Работы выполняются в соответствии со СП-070.13330.2012 (Несущие и ограждающие  конструкции), СНиП-3.03.01-87 (Несущие и ограждающие конструкции).  

В квартире № 3: 

1. Устранить замечания по трещине в коридоре на межквартирной перегородке.  Работы выполняются в соответствии со СП-070.13330.2012 (Несущие и ограждающие  конструкции), СНиП-3.03.01-87 (Несущие и ограждающие конструкции).  

2. Устранить замечания по наличию следов намокания в районе выхода  вентиляционной решетки на кухне. Работы выполняются в соответствии со СП  60.13330.2010 (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), СНиП  41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), ГОСТ 30494-96  (Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях).  

В квартире № 5: 

1. Устранить замечание по недостаточному креплению плитки в совмещенном  санитарном узле и ванной комнате. Работы выполняются в соответствии с ГОСТ  13996-2019 (Плитки керамические).  

2. Устранить замечания по наличию следов намокания в районе вентиляционной  решетки на кухне. Работы выполняются в соответствии со СП 60.13330.2010 (Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха), СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха), ГОСТ 30494-96 (Здания жилые и общественные.  Параметры микроклимата в помещениях).  

3. Устранить замечания по вентиляции (обратный клапан не выполняет должные  функции). Работы выполняются в соответствии со СП 60.13330.2010 (Отопление,  вентиляция и кондиционирование воздуха), СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха), ГОСТ 30494-96 (Здания жилые и общественные.  Параметры микроклимата в помещениях).  

В квартире № 7: 

1. Устранить замечание по недостаточному креплению плитки в совмещенном  санитарном узле и ванной комнате. Работы выполняются в соответствии с ГОСТ  13996-2019 (Плитки керамические).  

2. Устранить замечания по вентиляции (обратный клапан не выполняет должные  функции). Работы выполняются в соответствии со СП 60.13330.2010 (Отопление,  вентиляция и кондиционирование воздуха), СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха), ГОСТ 30494-96 (Здания жилые и общественные.  Параметры микроклимата в помещениях).  

В квартире № 8: 

1. Устранить замечание по недостаточному креплению плитки в совмещенном  санитарном узле и ванной комнате. Работы выполняются в соответствии с ГОСТ  13996-2019 (Плитки керамические).  

2. Устранить замечания по наличию следов намокания в районе выхода  вентиляционной решетки на кухне. Работы выполняются в соответствии со СП  60.13330.2010 (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), СНиП  41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), ГОСТ 30494-96  (Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях).  

3. Устранить замечания по трещине в коридоре на межквартирной перегородке.  Работы выполняются в соответствии со СП-070.13330.2012 (Несущие и ограждающие  конструкции), СНиП-3.03.01-87 (Несущие и ограждающие конструкции).  

В квартирах №№ 10, 11: 

1. Устранить замечания по разрушению бетонной стяжки пола в комнате и коридоре  квартир, полы местами приподнялись. Работы выполняются в соответствии со СНиП  2.03.13-88 (Полы), СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия).  

В квартире № 14: 

1. Устранить замечание по наличию следов намокания в районе вентиляционной  решетки на кухне. Работы выполняются в соответствии со СП 60.13330.2010 (Отопление,  вентиляция и кондиционирование воздуха), СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха), ГОСТ 30494-96 (Здания жилые и общественные.  Параметры микроклимата в помещениях).  

2. Устранить замечания по вздутию линолеума в комнатах. Работы выполняются  в соответствии со СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия.  Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», ГОСТ 7251-2016 (Линолеум  поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове), СП 29.13330.2011 (Полы).  Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88.  

3. Устранить следы течи чердачного перекрытия. Работы выполняются  в соответствии с СП 17.13330.2017 (Кровли).  

4. Устранить замечания по вентиляции (обратный клапан не выполняет должные  функции). Работы выполняются в соответствии со СП 60.13330.2010 (Отопление,  вентиляция и кондиционирование воздуха), СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха), ГОСТ 30494-96 (Здания жилые и общественные.  Параметры микроклимата в помещениях).  

По общедомовому имуществу в целом: 

-Устранить замечания: 1) по отсутствию наружной системы водосбора;  2) по недостаточной герметизации в местах примыкания вентиляционной шахты; 3)  по отсутствию защитных зонтов на выходе вентиляционных шахт над кровлей дома.  Работы выполняются в соответствии с СП 17.13330.2017 (Кровли).  

-Устранить замечания: 1) по разрушению отмостки по периметру дома;  2) по разрушению бордюрного камня вдоль тротуара, расположенного с парадной  стороны фасада; 3) по разрушению нижнего ряда облицовочного кирпича по периметру  дома; 4) по наличию трещин в районе окон в подъездах дома. Работы выполняются  в соответствии с СП 22.13330.2010 (Основания зданий и сооружений).  

-Устранить предаварийное состояние трубопровода холодного водоснабжения  (труб). Работы выполняются в соответствии с ГОСТ 34059-2017 (Инженерные сети зданий  и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного  водоснабжения. Общие технические требования).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агротранзит»  в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 6 000 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

В силу статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Судья П.А. Сердюков 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.10.2020 7:49:51

Кому выдана Сердюков Павел Александрович