АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-4785/2024

14 октября 2024 года

г. Улан-Удэ

 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить полностью. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 1 месяца с момента вступления настоящего  решения в законную силу устранить недостатки работ, выполненных в рамках  муниципального контракта № 2020.0832 от 17.11.2020, заключенного с муниципальным  учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), а  именно:  

- в кабинете директора № 27 от оконных проемов дует холодный воздух, на стенах  имеются трещины,  

- не работают педальные пуски, 

- не качественно выполнены работы по изоляции наружного воздуховода в  кондитерском и кулинарном цехах, в холодное время года скапливается конденсат,  образуются ледяные глыбы,  

- в кулинарном цехе не работает вентиляция, запускается и сразу отключается,  

- не работает створка двери маятниковой в помещении моечного отделения  кулинарного цеха,  

- наличие промерзания в помещении кондитерского цеха на 2-х окнах в углах,  - не работает водонагреватель в кондитерском цехе,  

- наличие трещины на стене в мясном цехе, 

- не окрашены стены после устранения замечаний по заделке трещин шпатлевкой в  

рыбном цехе, - сломана плитка возле розетки моечной тарного цеха тележек, 

- труба водоснабжения горячей воды моечной тарного цеха тележек покрылась  

ржавчиной, - в гараже не работает электрорадиатор, - на столбе ворот сломан железный козырек, 

- наличие трещины на стенах возле окон на входном лестничном марше (возле  

лифта), 

- наличие трещин в виде сетки в коридоре 2 этажа, возле столовой, вдоль коридора в  

кабинет лаборатории, - наличие трещины в углу между стенами в помещении холодного цеха, - на кровле сорван зонт, - в вентиляционной камере на 2, 3 этаже не работает рекуператор, - имеются вмятины на фасадах, - погнута переливная стенка на жироуловителе. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального учреждения «Улан- 

Удэстройзаказчик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) штраф в размере 1 221 669  

руб. 43 коп. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  

пошлину в размере 31 217 руб. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  

срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  

инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  

течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный  

суд Республики Бурятия. 

Судья Е.В. Залужная