АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А83-3496/2020

14 июля 2020 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Можаровой М.Е., при ведении  

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  

открытом судебном заседании материалы дела по иску 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «СК Универсал» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) 

об устранении замечаний по качеству выполненных работ в период гарантийного срока  в отсутствие представителей сторон.  

руководствуясь статьями 110, 167 - 174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

2. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «СК Универсал» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить выявленные недостатки в период гарантийного  

срока в течение 60 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, в  

рамках договора подряда № 909/532 от 29.10.2018 г., путем: 

По ВЛ 35кВ НС-3 - Пресноводная II: 

- устранения недостатков, выраженных в нарушении целостности слоя  

антикоррозионного покрытия на опорах № 1,3, 10, 11, 15,21;  

- выполнения работы по усилению сварных швов металлической опоры и траверс  (наплавкой) (опоры № 3, 15, 21);  

- выполнения работы по ремонту контура заземления металлических опор (опоры № 1,  3, 10, 11, 15, 21) согласно чертежа типовой серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор  воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 киловольт»;  

- выполнения работ по ремонту и окраске надземной части фундамента металлических  опор (опоры № 1, 3, 10, 11, 15, 21);  

- восстановлению (нанесению) нумерации и диспетчерских наименований на  металлические опоры (опоры № 1,3, 10, 11, 15, 21);  

 - замене информационные плакатов на металлических опорах (опоры № 1, 3, 10,  11,15,21);  

- вывоза мусора, остатков кустарников и деревьев.  По ВЛ 35кВ НС-3 - Пресноводная I: 

 - устранения недостатков, выраженных в нарушении целостности слоя  антикоррозионного покрытия на опорах № 1,2, 4, 32;  

- выполнению работ по усилению сварных швов металлической опоры и траверс  (наплавкой) (опоры № 1, 32);  

- выполнению работ по ремонту контура заземления металлических опор (опоры № 1,  2, 4, 32) согласно чертежа типовой серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор  воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 киловольт»;  

- выполнения работы по ремонту и окраске надземной части фундамента  металлических опор (опоры № 1,2, 4, 32);  

 - восстановлению (нанесению) нумерации и диспетчерских наименований на  металлических опорах (опоры № 1,2, 4, 32);  

- замене информационных плакатов на металлических опорах (опоры № 1,2, 4, 32); - вывоза мусора, остатков от кустарников и деревьев. 

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СК Универсал» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Государственного унитарного предприятия  Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по  оплате государственной пошлины в размере 6000,00 рублей.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке  апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011,  

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  

Центрального округа (248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 4) в течение двух месяцев со дня  принятия (изготовления в полном объеме) постановления суда апелляционной инстанции.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть  получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья М.Е. Можарова