АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-6643/18

г. Уфа

08 июля 2020 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой  И. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску  

 Общества с ограниченной ответственностью  «КонсалтингГруппКомпани», г. Уфа (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

 к Обществу с ограниченной ответственностью «Селена», г. Уфа (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

третьи лица: 1)Администрация ГО 

<

...>)Государственный  комитет по жилищному и строительному надзору РБ, г. Уфа 3)ООО «ГК СУ- 10», г. Уфа 4) ООО ПИ «АС-Проект», г. Уфа  

 о безвозмездном устранении недостатков, об обязании передать  документы  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  «КонсалтингГруппКомпани», г. Уфа (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить частично.  

 Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Селена», г. Уфа  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 1 месяца со дня  вступления решения суда в законную силу, устранить выявленные  строительные недостатки в помещениях, расположенных по адресу 

<

...>, жилой дом одиннадцати-тринадцати- пятнадцатиэтажный, строительный литер № 3, квартал № 531, а именно:  

1. В офисе № 3, Нежилые помещения общей площадью 527,44м²,  расположенные на втором этаже в секции В, на отметке +3,300, входа в  Офис № 3: Входа - Лестницы 2„ 3 , отметка +0,000 выполнить:  

1.1. демонтаж стяжки, повторное устройство стяжки пола; 

1.2. устройство стяжки, выровнить уровень пола в электрощитовой с  уровнем пола смежного помещения.  

1.3. демонтаж внутренних перегородок 1 и 2, и монтаж внутренних  перегородок 1 и 2, с заполнением ячеек стеклом 4М1, по СНИПу и ГОСТу , в  соответствии с проектом.;  

1.4. выполнить уровень полов помещения на отметку +0,000, и на 50 мм.  выше уровня покрытия входа крыльца № 2, путем устройства стяжки;  

1.5. у Входа - Лестницы 2.3, выполнить многослойность утепления  полов согласно проекту;  

1.6. установку приточной вентиляция с механическим побуждением  (система ПЗ);  

1.7. установку водомеров со счетчиками на системах холодного и  горячего водоснабжения;  

1.8. монтаж трубопроводов систем холодного и горячего  водоснабжения, и канализации К1;  

1.9. заменить в системе бытовой канализации К1 (стояки, опуски и  горизонтальная разводка) канализационные трубы на канализационные  трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД);  

1.10. монтаж сетей холодного и горячего водоснабжения, отдельно от  стояков жилой части дома, согласно проекта;  

1.11. установить в вентиляционных каналах вентиляционные решетки  с подвижными жалюзи;  

1.12. установку клапанов противопожарных универсальных  нормально закрытых КПУ-1м(но);  

1.13. окрасить трубопроводы систем отопления масляной краской в  

два слоя; 

1.14. демонтаж трубопроводов систем отопления, повторный монтаж  

трубопроводов для устранения несоответствия расстояния до поверхности  

стен и полов трубопроводов; 

1.15. установку гильз на трубопроводах систем отопления, горячего и  

холодного водоснабжения ниже поверхности стяжки; 

1.16. в помещениях  

1.6.,1.7.,1.10.,1.15.,1.17.,1.19.,1.23.,1.25.,1.27.,1.29.,1.31.,1.33 выполнить  

монтаж дополнительных секций радиаторов стояков отопления; 

1.17. монтаж ступеней лестниц № 2 и № 3 одинаковой высоты;  

Согласно СНиП.; 

1.18. оштукатуривание поверхностей стен, колон, цементной - 

песчаной штукатуркой по стеклу сетки фасадной; 1.19. замену витражей В-8, В-9 и В-10; 1.20. установить теплосчетчик; 1.21. монтаж системы дымоудаления СД 8; 

1.22. демонтаж окон, повторный монтаж по ГОСТу, установить с  

обеспечением, внутреннего пароизоляционного слоя монтажного шва и  

обеспечением трехслойности монтажного шва; 

1.23. замену оконных конструкций из ПВХ профиля;  

1.24. монтаж корпусов из гипсового влагостойкого листа (ГВЛ)  

стояков инженерных коммуникаций (стояки системы горячего и холодного  

водоснабжения, стояки канализации, стояки противопожарного водопровода,  

стояки системы отопления); 1.25. монтаж охранной сигнализации; 

1.26. ремонт штукатуркой  неровностей поверхности плавного  

очертания стен и перегородок; 

1.27. выравнивание штукатуркой поверхности стен и перегородок,  

имеющих отклонения от вертикали до 20 мм.; 

1.28. монтаж противопожарных муфт на всех канализационных  

стояках; 

1.29. утепление трубопроводов систем горячего водоснабжения на  

трубопроводах (стояках) системы горячего водоснабжения;  

1.30. монтаж заземляющей шины по контуру помещения  

электрощитовая; 1.31. установку подъёмной платформы для МГН; 

1.32. монтаж радиатора отопления в соответствии с проектом в  

помещении 1.14 , «Офис № 3» наотм.+3300; 

1.33. монтаж провода с РЕ-шиной для уравнивания потенциала,  

проложить под штукатуркой в подсобных технических комнатах на  

металлических душевых и поддонах КУИ -моек; 

1.34. монтаж оповещателей, согласно проекта на путях эвакуации, над  

дверными проемами; 

1.35. выполнить монтаж панелей на облицовке фасадной системы в оси  

15С-16С в количестве 3 шт. 

2. В нежилых помещениях «Магазин «Хозтовары» общей площадью  

93,63м², расположенные на первом этаже в секции В, на отметке +0,000  

выполнить: 2.1. демонтаж стяжки, повторное устройство стяжки пола; 

2.2. выполнить уровень полов помещения на отметку +0,000, и на 50 мм.  

выше уровня покрытия входа крыльца № 2, путем устройства стяжки; 2.3. монтаж многослойности утепления полов согласно проекту; 

2.4. установку водомеров со счетчиками на системах холодного и  

горячего водоснабжения; 

2.5. выполнить горизонтальную разводку трубопроводов систем:  

холодного и горячего водоснабжения, бытовой канализации К1, -путем  

монтажа трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, и канализации  

К1 из полиэтиленовых труб; 

2.6. заменить в системе бытовой канализации К1 (стояки, опуски и  

горизонтальная разводка) канализационные трубы на канализационные  

трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД); 

2.7. монтаж сетей холодного и горячего водоснабжения, отдельно от  

стояков жилой части дома, согласно проекта; 

2.8. установку в вентиляционных каналах вентиляционных решеток с  

подвижными жалюзи в проемах вентиляционных каналов; 

2.9. установку клапанов противопожарных универсальных нормально  

закрытых КПУ-1М (но); 

2.10. окрашивание трубопроводов систем отопления масляной краской  

в два слоя; 

2.11. монтаж дополнительных секций радиаторов стояков отопления в  

конторе помещения 2.7; 

2.12. оштукатуривание поверхностей стен, колон, цементной песчаной  

штукатуркой по стеклу сетки фасадной; 2.13. замену витражей В-8; 2.14. замену наружной входной двери; 2.15. установку теплосчетчика; 2.16. монтаж системы дымоудаления СД 9; 

2.17. демонтаж окон, повторный монтаж по ГОСТу, установить с  

обеспечением, внутреннего -пароизоляционного слоя монтажного шва и  

обеспечением трехслойности монтажного шва; 2.18. замену оконных конструкций из ПВХ профиля; 

2.19. монтаж корпусов из гипсового влагостойкого листа (ГВЛ)  

стояков инженерных коммуникаций (стояки системы горячего и холодного  

водоснабжения, стояки канализации, стояки противопожарного водопровода,  

стояки системы отопления); 2.20. монтаж охранной сигнализации; 

2.21. ремонт штукатуркой неровностей поверхности плавного  очертания стен и перегородок;  

2.22. выравнивание отклонений от вертикали до 20 мм поверхностей  стен и перегородок штукатуркой;  

2.23. устранить протекание и следы протекания на приборе СТ.22., и  грязи на приборе СТ.24., системы отопления;  

2.24. монтаж противопожарных муфт на всех канализационных  стояках;  

2.25. утепление трубопроводов систем горячего водоснабжения; 

2.26. монтаж заземляющей шины по контуру помещения  электрощитовая;  

2.27. монтаж провода с РЕ-шиной для уравнивания потенциала,  проложить под штукатуркой в подсобных технических комнатах на  металлических душевых и поддонах КУИ-моек;  

2.28. монтаж, оповещателей согласно проекта на путях эвакуации, над  дверными проемами;  

3. В Нежилых помещениях «Магазин «Канцтовары» общей площадью  100,80м², расположенные на первом этаже в секции В, на отметке +0,000  выполнить:  

3.1. демонтаж стяжки, повторное устройство стяжки пола: 

3.2. выполнить уровень полов помещения на отметку +0,000, и на 50 мм.  выше уровня покрытия входа крыльца № 2, путем устройства стяжки;  

3.3. выполнить утепление полов согласно проекту; 

3.4. установить водомеры со счетчиками на системах холодного и  горячего водоснабжения;  

3.5. выполнить горизонтальную разводку трубопроводов систем:  холодного и горячего водоснабжения, бытовой канализации К1, -путем  монтажа трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, и канализации  К1 из полиэтиленовых труб (ПНД);  

3.6. заменить в системе бытовой канализации К1 (стояки, опуски и  горизонтальная разводка) канализационные трубы на канализационные  трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД);  

3.7. монтаж сетей холодного и горячего водоснабжения, отдельно от  стояков жилой части дома, согласно проекта;  

3.8. установить в вентиляционных каналах вентиляционные решетки с  подвижными жалюзи;  

3.9. установить клапаны противопожарных универсальных нормально  закрытых КПУ-1М (но);  

3.10. окрашивание трубопроводов систем отопления масляной краской  в два слоя;  

3.11. демонтаж трубопроводов систем отопления, повторный монтаж  трубопроводов для устранения несоответствия расстояния до поверхности  стен и полов трубопроводов;  

3.12. установить проходные гильзы на трубопроводах систем  

отопления ниже поверхности стяжки; 

3.13. монтаж дополнительных секций радиаторов стояков отопления в  

конторе помещения 3.8; 

3.14. оштукатуривание поверхностей стен, колон, цементной - 

песчаной штукатуркой по стеклу сетки фасадной; 3.15. замену витражей В-8; 3.16. замену наружной входной двери; 3.17. установку теплосчетчика; 

3.18. демонтаж окон, повторный монтаж по ГОСТу, установить с  

обеспечением, внутреннего -пароизоляционного слоя монтажного шва и  

обеспечением трехслойности монтажного шва; 3.19. замену оконных конструкций из ПВХ профиля; 

3.20. монтаж корпусов из гипсового влагостойкого листа, ( ГВЛ)  

стояков инженерных коммуникаций (стояки системы горячего и холодного  

водоснабжения, стояки канализации, стояки противопожарного водопровода,  

стояки системы отопления); 3.21. монтаж охранной сигнализации; 

3.22. провести ремонтные работы по устранению недостатков в  

электрощитовой на поверхности стены, путем снятия покраски со стен,  

оштукатуривания, грунтовки, покраски; 

3.23. ремонт неровностей поверхности плавного очертания стен и  

перегородок штукатуркой; 

3.24. выравнивание отклонений от вертикали до 20 мм поверхностей  

стен и перегородок штукатуркой; 

3.25. устранить протекания и следы протекания на отопительном  

приборе СТ.20; 

3.26. монтаж противопожарных муфт на всех канализационных  

стояках; 3.27. утеплить трубопроводы систем горячего водоснабжения; 

3.28. монтаж заземляющей шины по контуру помещения  

электрощитовая; 

3.29. монтаж провода с РЕ-шиной в подсобных технических комнатах  

на металлических душевых и поддонах КУИ -моек для уравнивания  

потенциала, проложить под штукатуркой; 

3.30. монтаж оповещателей согласно проекта на путях эвакуации, над  

дверными проемами; 

3.31. демонтаж и установку окна с поворотно-откидной створкой в  

коридоре (помещение 3.9), окно ОК-7; 

4. В нежилых помещениях «Спортбар» общей площадью 139,64м²,  

расположенные на первом этаже в секции В, на отметке +0,000 выполнить: 4.1. демонтаж стяжки, повторное устройство стяжки пола; 

4.2. , выровнить уровень пола в электрощитовой с уровнем пола  

смежного помещения путем устройства стяжки; 

4.3. выполнить уровень полов помещения на отметку +0,000, и на 50 мм.  выше уровня покрытия входа крыльца № 2, путем устройства стяжки;  

4.4. выполнить утепление полов согласно проекту; 

4.5. установить водомеры со счетчиками на системах холодного и  горячего водоснабжения;  

4.6. выполнить горизонтальную разводку трубопроводов систем:  холодного и горячего водоснабжения, бытовой канализации К1, -путем  монтажа трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, и канализации  К1 из полиэтиленовых труб (ПНД);  

4.7. заменить в системе бытовой канализации К1 (стояки, опуски и  горизонтальная разводка) канализационные трубы на канализационные  трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД);  

4.8. монтаж сети производственной канализации КЗ, опусков и  горизонтальной разводки из чугунных канализационных труб;  

4.9. монтаж поливочного крана в конторе (помещение 4.3); 

4.10. монтаж сетей холодного и горячего водоснабжения, отдельно от  стояков жилой части дома, согласно проекта;  

4.11. установить в вентиляционных каналах вентиляционные решетки  с подвижными жалюзи:  

4.12. установку клапанов противопожарных универсальных нормально  закрытых КПУ-1М(но);  

4.13. окрасить трубопроводы систем отопления масляной краской в  два слоя;  

4.14. демонтаж трубопроводов систем отопления, повторный монтаж  трубопроводов для устранения несоответствия расстояния до поверхности  стен и полов трубопроводов;  

4.15. установить проходные гильзы на трубопроводах систем  отопления, горячего и холодного водоснабжения ниже поверхности стяжки ;  

4.16. оштукатурить поверхности стен, колон, цементной -песчаной  штукатуркой по стеклу сетки фасадной;  

4.17. заменить витражи В-8; 4.18. установить теплосчетчик; 

4.19. монтаж корпусов из гипсового влагостойкого листа, ( ГВЛ)  стояков инженерных коммуникаций (стояки системы горячего и холодного  водоснабжения, стояки канализации, стояки противопожарного водопровода,  стояки системы отопления);  

4.20. монтаж охранной сигнализации; 

4.21. ремонт неровностей поверхностей плавного очертания стен и  перегородок штукатуркой;  

4.22. выравнивание отклонений от вертикали до 20 мм поверхностей  стен и перегородок штукатуркой;  

4.23. выравнивание отклонений горизонтальной плоскости потолка  более 30 мм штукатуркой в зале (помещение 4.2);  

4.24. устранить протекания и следов протекания на отопительном  приборе СТ.11, СТ-14;  

4.25. монтаж противопожарных муфт на всех канализационных  стояках;  

4.26. утепление трубопроводов систем горячего водоснабжения на  трубопроводах (стояках) системы горячего водоснабжения;  

4.27. монтаж заземляющей шины по контуру помещения  электрощитовая;  

4.28. монтаж провода с РЕ-шиной в подсобных технических комнатах  на металлических душевых и поддонах КУИ –моек для уравнивания  потенциала, проложить под штукатуркой;  

4.29. монтаж оповещателей на путях эвакуации, над дверными  проемами согласно проекта;  

5. В нежилых помещениях «Пельменная» общей площадью 149,19м²,  расположенные на первом этаже в секции В, на отметке +0,000 выполнить:  

5.1. демонтаж стяжки, повторное устройство стяжки пола;  

5.2. устройство стяжки, выровнять уровень пола в электрощитовой с  уровнем пола смежного помещения;  

5.3. выполнить уровень полов помещения на отметку +0,000, и на 50 мм.  выше уровня покрытия входа крыльца № 2, - путем устройства стяжки;  

5.4. выполнить утепление полов согласно проекту; 

5.5. установить водомеры со счетчиками на системах холодного и  горячего водоснабжения;  

5.6. монтаж горизонтальной разводки трубопроводов систем холодного  и горячего водоснабжения, и канализации К1 из полиэтиленовых труб  (ПНД);  

5.7. заменить в системе бытовой канализации К1 (стояки, опуски и  горизонтальная разводка) канализационные трубы на канализационные  трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД);  

5.8. монтаж сети производственной канализации КЗ, опусков и  горизонтальной разводки из чугунных канализационных труб;  

5.9. монтаж сетей холодного и горячего водоснабжения, отдельно от  стояков жилой части дома, согласно проекта;  

5.10. монтаж канальных вентиляторов ПКВ-Ш-50-30-4-220 и ПКВ-Ш- 60-30-4-220, на вентиляционных системах В10 и B 11;  

5.11. установить в вентиляционных каналах вентиляционные решетки  с подвижными жалюзи;  

5.12. установку клапанов противопожарных универсальных нормально  закрытых, КПУ-1М (но);  

5.13. окрашивание трубопроводов систем отопления масляной краской  в два слоя;  

5.14. демонтаж трубопроводов систем отопления, повторный монтаж  трубопроводов для устранения несоответствия расстояния до поверхности  стен и полов трубопроводов;  

5.15. установку проходных гильз на трубопроводах систем отопления,  

горячего и холодного водоснабжения ниже поверхности стяжки; 

5.16. монтаж дополнительных секций радиаторов стояков отопления в  

конторе помещения 5.12 согласно требованиям проекта по теплопередаче; 

5.17. оштукатуривание поверхностей стен, колон, цементной - 

песчаной штукатуркой по стеклу сетки фасадной; 

5.18. монтаж дверных проемов, в моечной оборотной тары (помещение  

5.21) - ширина 910 мм, в тамбуре служебном (помещение 5.18) - ширина 1010  

мм; 5.19. замену витражей В-9 и В-10; 5.20. замену наружных входных дверей; 5.21. установку теплосчетчика; 5.22. монтаж системы дымоудаления СД 7., согласно проекта; 

5.23. демонтаж окон, повторный монтаж по ГОСТу, установить с  

обеспечением внутреннего -пароизоляционного слоя монтажного шва и  

обеспечением трехслойности монтажного шва; 

5.24. замену оконных конструкций из ПВХ профиля;  

5.25. монтаж корпусов из гипсового влагостойкого листа, (ГВЛ);  

стояков инженерных коммуникаций (стояки системы горячего и холодного  

водоснабжения, стояки канализации, стояки противопожарного водопровода,  

стояки системы отопления); 5.26. монтаж охранной сигнализации; 

5.27. монтаж панелей на облицовке фасадной системы в оси 15С-16С,  

в количестве 3 шт., 

5.28. ремонт неровностей поверхностей плавного очертания стен и  

перегородок штукатуркой; 

5.29. выравнивание отклонений от вертикали до 20 мм поверхности  

стен и перегородок штукатуркой; 

5.30. устранение протекания и следов протекания на отопительном  

приборе СТ.9; 

5.31. монтаж противопожарных муфт на всех канализационных  

стояках; 

5.32. утепление трубопроводов систем горячего водоснабжения на  

трубопроводах (стояках) системы горячего водоснабжения;  

5.33. монтаж зонта вытяжной вентиляционной системы В10. в  

помещении 5.4; 

5.34. монтаж оцинкованных воздуховодов прямоугольного сечения  

250x250 систем В10, В11, Р7, согласно проекта в помещениях; 5.35. монтаж провода с РЕ-шиной для уравнивания потенциала в 

подсобных технических комнатах на металлических душевых и поддонах  

КУИ -моек, проложить под штукатуркой; 

5.36. монтаж оповещателей на путях эвакуации, над дверными  

проемами согласно проекта; 

6. В нежилых помещениях «техподполье», отметка -2.700, секция В.,  находящиеся под нежилыми помещениям «Офис № 3», магазин «Хозтовары»,  магазин «Канцтовары, «Спортбар» и «Пельменная», выполнить:  

6.1. замену канализационных труб на полиэтиленовые канализационные  трубы низкого давления (ПНД) системы бытовой канализации К1 (стояки,  опуски и горизонтальная разводка по техподполью на отм. -2,700);  

6.2. монтаж сети производственной канализации КЗ, опусков и  горизонтальной разводки из чугунных канализационных труб;  

6.3. монтаж вытяжного стояка с воздушным клапаном от жироуловителя  производственной канализации К3;  

6.4. окрашивание трубопроводов систем отопления масляной краской в  два слоя;  

6.5. установку теплосчетчика в узле управления № 6; 

6.6. , ремонт неровностей поверхностей плавного очертания стен и  перегородок штукатуркой;  

6.7. утепление трубопроводов систем горячего водоснабжения;  (п.53.м.ч.);  

7. На объекте Крыльцо № 2 входа в нежилые помещения: «Офис № 3»,  магазин «Хозтовары», магазин «Канцтовары, «Спортбар» и «Пельменная»,  на отметке -0.050, секции В. выполнить:  

7.1. монтаж водоотводного лотка в осях 14С на поверхности покрытия  крыльца № 2;  

7.2. демонтаж покрытия крыльца № 2 и монтаж покрытия мансуровским  гранитом с бучардированной поверхностью;  

7.3. демонтаж отделки боковых поверхностей крыльца № 2 и монтаж  отделки боковых поверхностей полированным керамогранитом;  

7.4. демонтаж ограждения крыльца № 2 и монтаж ограждения из  нержавеющей полированной стали;  

8. На крыше нежилых помещений «Офис № 3», магазин «Хозтовары»,  магазин «Канцтовары, «Спортбар» и «Пельменная», на отметке +6.900,  секции В выполнить:  

8.1 демонтаж и строительство крыши с внутренним водостоком, в  остальной части иска отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Селена», г.  Уфа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «КонсалтингГруппКомпани», г. Уфа (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебные расходы по оплате судебных  экспертиз в размере 45 000 руб.  

Взыскать в Федеральный бюджет государственную пошлину в размере  с Общества с ограниченной ответственностью «КонсалтингГруппКомпани»,  г. Уфа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в размере 6 000 руб., с  Общества с ограниченной ответственностью «Селена», г. Уфа (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя, исполнительный лист на взыскание  государственной пошлины выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья И.Р. Юсеева