АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-13971/23

г. Уфа

29 июня 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 20.06.2023 Полный текст решения изготовлен 29 июня 2023 года 

 Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Бахтияровой Х.Р.,  при ведении протокола предварительного судебного заседания помощником судьи  Абдуллиной А.Ф., рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению  

 Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  Республике Башкортостан (450005, 

<

...>)  

 к директору ООО "Спецмонтажкомплект" ФИО1  (453265, РБ, 

<

...> А)  

 о привлечении к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ  при участии в судебном заседании: по протоколу 

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Республики Башкортостан обратилось Главное управление  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан  с заявлением о привлечении директора ООО "Спецмонтажкомплект" ФИО1 (453265, РБ, 

<

...> А) к административной  ответственности по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях.  

Ответчик отзыв на заявление в порядке ст. 131 Арбитражного процессуального  кодекса РФ и (или) обоснованных возражений суду не представил, в связи с чем несет  риск неисполнения им данного процессуального действия (ст. 9 АПК РФ).  

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью  «Спецмонтажкомплект» имеет лицензию МЧС России от 21.07.2009, регистрационный  номер лицензии № 02-Б/00130 на осуществление деятельности по монтажу, техническому  обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и  сооружений.  

Между ГБОУ ВО «УУНиТ» (Заказчик) и обществом с ограниченной  ответственностью «Спецмонтажкомплект» (Исполнитель) заключен договор от 09.01.2023   № 04-01/23 на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной  сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,  которым регламентирован перечень профилактических и регламентных работ с целью  поддержания в технически исправном состоянии оборудования автоматической пожарной  системы (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) на  объекте, расположенного по адресу: 453204, 

<

...>. Срок действия договора с 09.01.2023 по 31.12.2023.  

На основании решения заместителя главного государственного инспектора г.  Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору  ФИО2 от 20.02.2023 № 46 в отношении здания Федеральное Государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет  науки и технологий» (далее по тексту – Контролируемое лицо, ГБОУ ВО «УУНиТ»),  

расположенного по адресу: 453204, 

<

...> в рамках федерального государственного пожарного надзора, проведена  внеплановая выездная проверка.  

В ходе проверки установлено, что должностным лицом - директором общества с  ограниченной ответственностью «Спецмонтажкомплект» ФИО1 допущены нарушения лицензионных требований и условий,  установленных подпунктом «д» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной  безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства  Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128.  

По результатам проверки составлен акт выездной проверки от 11.04.2023 № 46.  

20.04.2023 государственным инспектором г. Салават и Ишимбайского района  Республики Башкортостан по пожарному надзору ФИО3 в отношении  должностного лица – директора общества с ограниченной ответственностью  «Спецмонтажкомплект» ФИО1 составлен протокол об  административном правонарушении № 73 по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ.  

На основании ст.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях Главное управление Министерства Российской Федерации по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  бедствий по Республике Башкортостан обратилось в арбитражный суд с заявлением о  привлечении директора ООО "Спецмонтажкомплект" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) ФИО1 к административной ответственности  по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ.  

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд  пришел к следующим выводам.  

Статьёй 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)  установлено, что юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие  целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести  связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации, за  исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных  законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые  для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными  видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может  заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).  

Частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрена административная  ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым  нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением  (лицензией).  

В примечании к данной статье указано, что понятие грубого нарушения  устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного  лицензируемого вида деятельности.  

Объективная сторона правонарушения выражается в занятии лицом, имеющим  специальное разрешение (лицензию), видом предпринимательской деятельности на  основании указанного специального разрешения (лицензии) с грубым нарушением  лицензионных требований и условий.  

Субъектом административного правонарушения, предусмотренного частью 4  статьи 14.1 КоАП РФ, является лицо, имеющее специальное разрешение (лицензию).  

Субъективная сторона данного деяния выражается в непринятии всех зависящих  мер для соблюдения лицензионных требований.  

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от  04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон №  99-ФЗ), производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств  обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию.  

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О  лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия - специальное разрешение на  право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем  конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих  лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным  лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа,  подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении  лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного  документа.  

Лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого  на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с  настоящим Федеральным законом, в соответствии с федеральными законами, указанными  в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона и регулирующими отношения в  соответствующих сферах деятельности.  

Согласно ч.3 ст.2 Федерального закона № 99-ФЗ к лицензируемым видам  деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за  собой нанесение указанного в части 1 настоящей статьи ущерба и регулирование которых  не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.  

В силу п.15 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании  отдельных видов деятельности» деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и  ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит  лицензированию.  

Порядок лицензирования деятельности по монтажу, техническому обслуживанию  и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,  регламентируется Положением о лицензировании деятельности по монтажу,  техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности  зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской  Федерации от 28.07.2020 № 1128 (далее - Положение о лицензировании).  

Как следует из материалов дела, Между ГБОУ ВО «УУНиТ» (Заказчик) и  обществом с ограниченной ответственностью «Спецмонтажкомплект» (Исполнитель)  заключен договор от 09.01.2023 № 04-01/23 на оказание услуг по техническому  обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и  управления эвакуацией людей при пожаре, которым регламентирован перечень  профилактических и регламентных работ с целью поддержания в технически исправном  состоянии оборудования автоматической пожарной системы (АПС) и системы  оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) на объекте, расположенного по  адресу: 453204, 

<

...>. Срок действия  договора с 09.01.2023 по 31.12.2023.  

Приняв на себя обязанность по техническому обслуживанию технических средств  пожарной сигнализации, общество с ограниченной ответственностью  «Спецмонтажкомплект» тем самым возлагает на себя ответственность по их  обслуживанию и устранению выявленных неисправностей (несоответствий), в том числе  неисправностей, допущенных при монтаже пожарной сигнализации.  

Следовательно, при заключении и исполнении договора на техническое  обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и  сооружений, лицензиату необходимо проводить их обследование на предмет соответствия  

нормативным документам по пожарной безопасности. В случае выявления нарушений, о  них необходимо уведомлять собственника объекта защиты, а также отражать в  соответствующем акте обследования.  

общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажкомплект», принимая  объект на обслуживание, должно было установить недостатки системы автоматической  пожарной сигнализации, указать на них контрагенту, предложив принять меры по  устранению недостатков.  

На учреждении, как на лице, имеющем соответствующую лицензию, в силу  закона лежит обязанность по надлежащему техническому обслуживанию пожарной  сигнализации, а при выявлении несоответствия средств пожарной защиты установленным  требованиям пожарной безопасности - по извещению об этом заказчика и по  согласованию с ним принятие соответствующих мер по надлежащему функционированию  противопожарных систем, чего обществом сделано не было.  

Наряду с условиями указанного договора учреждение, имеющее лицензию и  выполняющее работы в соответствии с договором и лицензией, обязано соблюдать  требования пожарной безопасности, отступления от этих требований организацией,  осуществляющей лицензируемый вид деятельности, недопустимы.  

Отсутствие со стороны учреждения действий, направленных на устранение  требований пожарной безопасности совместно с контрагентами, не соответствуют целям  обеспечения пожарной безопасности и надежности систем противопожарной защиты,  закрепленным в статье 51 Закона № 123-ФЗ, и свидетельствуют о ненадлежащем  осуществлении технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности  зданий и сооружений, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.  

В соответствии с подп. «д» п.4 Положения о лицензировании лицензионным  требованием является выполнение лицензиатом требований к работам (услугам),  составляющим лицензируемую деятельность, установленных нормативными правовыми  актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной  безопасности.  

По результатам проверки выявлены следующие нарушения:  

1) При имитации срабатывания системы пожарной сигнализации (далее – СПС) от  одного точечного дымового пожарного извещателя (далее – ДПИ), установленного в  кабинете № 32 (помещение юриста) на третьем этаже здания. Уровень звука системы  оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ):  

– в кабинете № 32 (помещение юриста) на расстоянии 1,5 м от уровня пола составил 58  децибел (далее – дБА).  

Допустимый уровень звука постоянного шума для данных защищаемых  помещений по СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП  23-03-2003 (с Изменениями № 1)» составляет 55 дБА. Соответственно звуковые сигналы  СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее 70 дБА. Измерение уровня звука  должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. (ст. 83, 84 Федерального закона  Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020  г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской  Федерации»; п. 3.3, п. 4.1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной  защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»)  

2) При имитации срабатывания СПС от двух точечных ДПИ, установленных в  кабинете № 23 (помещение учебной лаборатории электротехники и электроники) на  втором этаже здания. Уровень звука СОУЭ:  

– в кабинете № 23 (помещение учебной лаборатории электротехники и электроники) на  расстоянии 1,5 м от уровня пола составил 53 дБА.  

Допустимый уровень звука постоянного шума для данных защищаемых  помещений по СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП  23-03-2003 (с Изменениями № 1)» составляет 55 дБА. Соответственно звуковые сигналы  СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее 70 дБА. Измерение уровня звука  должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. (ст. 83, 84 Федерального закона  Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020  г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской  Федерации»; п. 3.3, п. 4.1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной  защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).  

3) При имитации срабатывания СПС от одного точечного ДПИ, установленного в  кабинете № 27 (помещение читального зала). Уровень звука СОУЭ:  

– в кабинете № 27 (помещение читального зала) на расстоянии 1,5 м от уровня пола  составил 49 дБА.  

Допустимый уровень звука постоянного шума для данных защищаемых  помещений по СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП  23-03-2003 (с Изменениями № 1)» составляет 55 дБА. Соответственно звуковые сигналы  СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее 70 дБА. Измерение уровня звука  должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. (ст. 83, 84 Федерального закона  Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020  г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской  Федерации»; п. 3.3, п. 4.1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной  защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).  

4) При имитации срабатывания СПС от одного точечного ДПИ, установленного в  кабинете № 13 (помещение кабинета метрологии, стандартизации и сертификации).  Уровень звука СОУЭ:  

– в кабинете № 13 (помещение кабинета метрологии, стандартизации и сертификации) на  расстоянии 1,5 м от уровня пола составил 52 дБА.  

Допустимый уровень звука постоянного шума для данных защищаемых  помещений по СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП  23-03-2003 (с Изменениями № 1)» составляет 55 дБА. Соответственно звуковые сигналы  СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее 70 дБА. Измерение уровня звука  должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. (ст. 83, 84 Федерального закона  Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020  г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской  Федерации»; п. 3.3, п. 4.1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной  защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).  

5) Срабатывание автоматической пожарной сигнализацией в помещениях:  кабинет № 13, кабинет № 27, кабинет № 32 осуществляется от одного пожарного  извещателя (ст. 83 ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности" от 22.07.2008г.; п. 6.1.3, 6.4, 6.6.1, 6.6.2 СП 484.1311500.2020 «Свод  правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и  автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»).  

Таким образом, нарушены требования подп. «д» п.4 Положения о  лицензировании.  

Согласно п.5 Положения о лицензировании к грубым нарушениям лицензионных  требований при осуществлении лицензируемой деятельности относятся нарушения  требований, предусмотренных подпунктами "б" и (или) "д" пункта 4 настоящего  Положения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19  Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

Согласно ч.11 ст.19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов  деятельности» исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в  отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о  лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям  лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие за собой:  

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда  животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам  истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных  ситуаций техногенного характера;  

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан,  причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда  животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам  истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных  ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам  граждан, обороне страны и безопасности государства.  

Поскольку допущенные нарушения могли привести к возникновению угрозы  жизни и здоровью граждан, эти нарушения являются грубыми.  

В соответствии с протоколом общего собрания учредителей общества с  ограниченной ответственностью «Спецмонтажкомплект» от 10.01.2023 № 17 продлен срок  полномочий директора ФИО1.  

В силу ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с  ограниченной ответственностью" члены совета директоров (наблюдательного совета)  общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального  исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и  исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и  разумно.  

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа  юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если  будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно  действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие)  не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному  предпринимательскому риску (ч. 1 ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Доказательств того, что должностным лицом были предприняты все зависящие от  него меры по предупреждению совершения указанного административного  правонарушения, должностным лицом - директором общества с ограниченной  ответственностью «Спецмонтажкомплект ФИО1 не представлено.  

В рассматриваемом случае лицом, привлекаемым к административной  ответственности, не представлено доказательств того, что им были приняты все  необходимые и зависящие от него меры по соблюдению требований нормативных  положений при осуществлении технического обслуживания системы пожарной  сигнализации на объекте защиты.  

Нарушение лицензионных требований не было вызвано чрезвычайными,  объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими препятствиями,  находящимися вне контроля предпринимателя при соблюдении им той степени  заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего  

исполнения обязанностей, предусмотренных соответствующими законодательными  актами, что свидетельствует о наличии вины предпринимателя во вменяемом  правонарушении применительно статье 2.1 КоАП РФ.  

Согласно части 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те  административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.  

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях административным правонарушением признается  противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,  за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об  административных правонарушениях установлена административная ответственность.  

Исходя из данной нормы, административное правонарушение характеризуется  такими обязательными признаками, как противоправность и виновность.  

Статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях предусмотрено, что одним из обстоятельств, подлежащих выяснению  по делу об административном правонарушении, является виновность лица в совершении  административного правонарушения.  

В силу ч. 2 ст. 2.1 Кодекса лицо признаётся виновным в совершении  административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась  возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом  или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная  ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их  соблюдению.  

В данном случае вина ФИО1 заключается в том, что при возможности  исполнения требований законодательства о лицензировании оно не предприняло все  зависящие от него меры по соблюдению норм закона.  

У ФИО1 отсутствовали препятствия, и имелась возможность для  соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена  административная ответственность. Доказательства, свидетельствующие о принятии  предприятием всех зависящих от него мер для соблюдения лицензионных требований и  условий, в материалах дела отсутствуют.  

Материалы дела не содержат доказательств того, что совершение правонарушения  было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами либо  непреодолимыми для директора препятствиями.  

Несоблюдение ФИО1 лицензионных требований при осуществлении  предпринимательской деятельности, свидетельствует о пренебрежительном отношении к  формальным требованиям публичного порядка.  

Установка пожарной сигнализации предполагает изначальное принятие обществом  на техобслуживание технических средств, то есть, приняв на себя обязанность по  техническому обслуживанию технических средств пожарной сигнализации, общество тем  самым возлагает на себя ответственность по их обслуживанию и устранению выявленных  неисправностей (несоответствий), в том числе неисправностей, допущенных при монтаже  пожарной сигнализации.  

Следовательно, при заключении и исполнении договоров на техническое  обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и  сооружений, лицензиату необходимо проводить их обследование на предмет соответствия  нормативным документам по пожарной безопасности. В случае выявления нарушений, о  них необходимо уведомлять собственника объекта защиты, а также отражать в  соответствующем акте обследования.  

Таким образом, ФИО1 в процессе  осуществления лицензионной деятельности допущены грубые нарушения лицензионных  требований.  

При производстве по делу об административном правонарушении  административным органом нарушений процессуальных требований, установленных  КоАП РФ, не допущено.  

На момент рассмотрения дела, предусмотренный ст. 4.5 КоАП РФ срок давности  для привлечения к административной ответственности не истек.  

На основании изложенного суд считает, что имеются основания для привлечения  ФИО1 к административной ответственности по ст.14.1 ч.4 КоАП РФ.  

В статье 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  предусмотрена возможность освобождения от административной ответственности в  случаях, если судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об  административном правонарушении, сочтут, что совершенное правонарушение является  малозначительным.  

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 05.11.2003 г. N 349- О указал, что нормы статей Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях не препятствуют судам общей и арбитражной юрисдикции избирать в  отношении правонарушителя меру наказания с учетом характера правонарушения,  размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя и иных существенных  обстоятельств деяния. При этом, руководствуясь положениями статьи 2.9 Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях, суд вправе при  малозначительности административного правонарушения освободить лицо от  административной ответственности.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не  устанавливает каких-либо ограничений для применения названной нормы материального  права, оставляя право ее применения на усмотрение соответствующих органа,  должностного лица, суда.  

В силу пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 24.03.2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  малозначительным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально  и содержащее признаки состава административного правонарушения, но, с учетом  характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и  тяжести наступивших последствий, не представляющее существенного нарушения  охраняемых общественных правоотношений.  

Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в  пункте 18 постановления от 02.06.2004 г. N 10 "О некоторых вопросах, возникших в  судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях", при  квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо  исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность  правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым  общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и  имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное  устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются  обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные  обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях учитываются при назначении административного  наказания.  

При квалификации административного правонарушения в качестве  малозначительного судам надлежит учитывать, что статья 2.9 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях не содержит оговорок о ее  неприменении к каким-либо составам правонарушений, предусмотренным Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях. Возможность или  невозможность квалификации деяния в качестве малозначительного не может быть  установлена абстрактно, исходя из сформулированной в Кодексе Российской Федерации  об административных правонарушениях конструкции состава административного  правонарушения, за совершение которого установлена ответственность. Так, не может  быть отказано в квалификации административного правонарушения в качестве  малозначительного только на том основании, что в соответствующей статье Особенной  части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  ответственность определена за неисполнение какой-либо обязанности и не ставится в  зависимость от наступления каких-либо последствий. Квалификация правонарушения как  малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится  с учетом положений пункта 18 постановления Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 02.06.2004 г. N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике  при рассмотрении дел об административных правонарушениях" применительно к  обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение судом  положений о малозначительности должно быть мотивировано (пункт 18.1 постановления  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 г. N 10 "О некоторых  вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных  правонарушениях").  

Использование положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях допустимо лишь в исключительных случаях,  поскольку иное способствовало бы формированию атмосферы безнаказанности и было бы  несовместимо с принципом неотвратимости ответственности правонарушителя  (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 03.07.2014 г. N 1552-О).  

Как отмечено Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда  Российской Федерации в определении от 16.04.2019 г. N 307-АД18-24091, применение  института малозначительности не должно порождать правовой нигилизм, ощущение  безнаказанности, приводить к утрате эффективности общей и частной превенции  административных правонарушений, нарушению прав и свобод граждан.  

Правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях, является административным  правонарушением с формальным составом.  

Наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба при  совершении правонарушений с формальным составом не доказывается, возникновение  этих последствий резюмируются самим фактом совершения действий или бездействия.  

С учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной  опасности правонарушения, суд приходит к выводу, что обстоятельства,  свидетельствующие о возможности признания правонарушения малозначительным и  применения статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях, отсутствуют. Каких-либо исключительных обстоятельств,  позволяющих признать правонарушение малозначительным, ФИО1 не указано и судом не установлено.  

При выборе административного наказания суд руководствуется следующим. 

В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях при назначении административного наказания  физическому лицу учитываются характер совершенного им административного  

правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства,  смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие  административную ответственность.  

Следовательно, применение конкретной меры ответственности с учетом принципа  справедливости, соразмерности, характера совершенного правонарушения, размера  причиненного вреда, степени вины правонарушителя и других обстоятельств может быть  только в пределах санкции, установленной законом.  

На основании части 1 статьи 4.2 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях обстоятельствами, смягчающими  административную ответственность, признаются: раскаяние лица, совершившего  административное правонарушение (пункт 1); добровольное прекращение  противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение  (пункт 2); добровольное сообщение лицом, совершившим административное  правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об  административном правонарушении, о совершенном административном правонарушении  (пункт 3); оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия  органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном  правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об  административном правонарушении (пункт 4); предотвращение лицом, совершившим  административное правонарушение, вредных последствий административного  правонарушения (пункт 5); добровольное возмещение лицом, совершившим  административное правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение  причиненного вреда (пункт 6); добровольное исполнение до вынесения постановления по  делу об административном правонарушении лицом, совершившим административное  правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему  органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и муниципальный  контроль (пункт 7); совершение административного правонарушения в состоянии  сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или  семейных обстоятельств (пункт 8); совершение административного правонарушения  несовершеннолетним (пункт 9); совершение административного правонарушения  беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка (пункт 10).  

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном  правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в Кодексе  Российской Федерации об административных правонарушениях или в законах субъектов  Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 2 статьи 4.2  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).  

В соответствии с частью 1 статьи 4.3 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях обстоятельствами, отягчающими административную  ответственность, признаются: продолжение противоправного поведения, несмотря на  требование уполномоченных на то лиц прекратить его (пункт 1); повторное совершение  однородного административного правонарушения, то есть совершение  административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым  административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях за совершение однородного  административного правонарушения (пункт 2); вовлечение несовершеннолетнего в  совершение административного правонарушения (пункт 3); совершение  административного правонарушения группой лиц (пункт 4); совершение  административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других  чрезвычайных обстоятельствах (пункт 5); совершение административного  правонарушения в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского  

освидетельствования на состояние опьянения при наличии достаточных оснований  полагать, что лицо, совершившее административное правонарушение, находится в  состоянии опьянения (пункт 6).  

В силу части 2 статьи 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях обстоятельства, предусмотренные частью 1 статьи 4.3 Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях, не могут учитываться  как отягчающие в случае, если указанные обстоятельства предусмотрены в качестве  квалифицирующего признака административного правонарушения соответствующими  нормами об административной ответственности за совершение административного  правонарушения  

В рассматриваемом случае суд не усматривает ни отягчающих, ни смягчающих  административную ответственность ФИО1 обстоятельств. ФИО1 при составлении протокола об административном правонарушении указал  на то, что договор на обслуживание расторгнут.  

Как уже ранее отражалось в настоящем судебном акте, часть 4 статьи 14.1 Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает для  должностных лиц единственный вид административного наказания в виде  административного штрафа.  

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях за впервые совершенное административное  правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора),  муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в  виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта  Российской Федерации об административных правонарушениях, административное  наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при  наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях, за исключением случаев,  предусмотренных частью 2 данной статьи.  

Суд, принимая во внимание положения статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях, полагает возможным назначение  административного наказания в виде предупреждения.  

Согласно части 2 статьи 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации по результатам рассмотрения заявления о привлечении к административной  ответственности арбитражный суд принимает решение о привлечении к  административной ответственности или об отказе в удовлетворении требования  административного органа о привлечении к административной ответственности.  

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Заявление Главного управления Министерства Российской Федерации по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  бедствий по Республике Башкортостан удовлетворить.  

Признать директора ООО "Спецмонтажкомплект" ФИО1 (453265, РБ, 

<

...> А) виновным в совершении  административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Назначить директору ООО "Спецмонтажкомплект" ФИО1 (453265, РБ, 

<

...> А) административное  наказание в виде предупреждения.  

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия  решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики  Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы  можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aac.ru.  

Судья Х.Р. Бахтиярова