АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-7353/2022

20 декабря 2022 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Г.И. Субач при ведении  протокола секретарём судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению Комитета по жилищно-коммунальному  хозяйству и транспорту г.Саяногорска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу  с ограниченной ответственностью «Промстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об  обязании исполнить гарантийные обязательства по контракту от 03.07.2019 №  0180300005919000025,  

с участием в деле, в качестве третьего лица на стороне истца, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора МКУ МО г.Саяногорска  «Комбинат благоустройства и озеленения».  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 174, 180 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить исковые требования: обязать общество с ограниченной  

ответственностью «Промстрой» в течение одного месяца с момента установления устойчивых  

положительных температур окружающей среды в городе Саяногорске устранить недостатки  

работ, выполненные по контракту от 03.07.2019 № 0180300005919000025, а именно: - Следующие дефекты работы водопровода п. Ай-Дай: 

ВК-58 заделать проходы, проходы труб через стены колодца, откачать воду,  ПГ-25 почистить колодец, закрепить лестницу,  

ВК-60 восстановить обетонку люка колодца, ПГ-26 восстановить запорный механизм, ВК-63 откачать воду, ВК-66 обсыпать, ВК-67 обсыпать и засыпать провал вокруг колодца, ПГ-30 откачать воду, заделать швы, ПГ-15 обсыпать, почистить от грязи, 

ВК-37 заделать швы и проходы труб через стены колодцев, откачать воду,  

ВК-36 заделать швы и проходы труб через стены колодцев, откачать воду, обетонировать  

люк, ПГ-14 установить, 

ВК-72 обсыпать, заделать швы и проходы труб через стены колодцев,  ПГ-30 (31) заделать швы и проходы труб через стены колодцев,  

ВК-71 перемонтировать колодец, заделать швы и проходы труб через стены колодцев, 

ВК-70 обсыпать, заделать швы и проходы труб через стеры колодцев,  ПГ-29 (32) обсыпать, заделать швы и проходы труб через стены колодцев,  

ВК-69 обетонить люк, заделать швы и проходы труб через стены колодцев,  ВК-35 заделать швы и проходы труб через стены колодцев, откачать воду,  

ПГ-13 обетонить люк, обмазать швы, сделать врезку для подключения колодца ВК-55,  

ВК-55 установить люк, заделать швы и проходы труб через стены колодцев, откачать воду,  установить гребенки для потребителей,  

ВК-34 установить гребенки для потребителей, ВК-1 восстановить обетонку люка, ВК-2 восстановить обетонку люка, 

ПГ-7 обетонить люк,  ВК-27 заделать швы, установить люк люка,  

ВК-26 заделать швы, почистить от грязи, ВК-25 установить люк, ПГ-8 обсыпать, заделать швы, почистить, ВК-46 заделать швы, почистить, ВК-47 заделать швы, почистить, обсыпать, ПГ-21 откачать воду, заделать швы, 

ВК-48 откачать воду, обсыпать, заделать швы, проходы труб через стены колодцев,  почистить,  

ВК-49 откачать воду, заделать швы и проходы труб через стены колодцев,  ПГ-22 откачать воду, заделать швы и проходы труб через стены колодцев,  

ВК-50 заделать швы,  ВК-51 обсыпать, заделать швы, почистить,  

ВК-42 установить седелки и гребенки, 

ПГ-18 заделать швы,  ПГ-19 заделать швы,  ВК-44 заделать швы,  ВК-45 заделать швы,  ВК-32 заделать швы, почистить,  

ПГ-11 заделать швы, почистить, установить седелки и гребенки, ВК-31 заделать швы, почистить, ВК-30 заделать швы, почистить, 

ПГ-10 заделать швы,  ВК-29 заделать швы, почистить,  

ВК-4 почистить, ВК-3 обсыпать, почистить, ПГ-2 обетонить люк, заделать швы, ВК-4 заделать проход трубы через стенку колодца в сторону ул. Курганной, ВК-39 обсыпать, 

ВК-29 заделать швы и проходы труб через стены колодцев, почистить,  ПГ-10 заделать швы и проходы труб через стены колодцев, подсыпать,  ВК-28 заделать швы и проходы труб через стены колодцев,  

ПГ-9 заделать швы и проходы труб через стены колодцев, почистить, обсыпать, ВК-52 заделать швы и проходы труб4через стены колодцев, 

ВК-53 заделать швы и проходы труб через стены колодцев, почистить, обетонить люк,  ПГ-20 обсыпать, почистить, заделать швы и проходы труб через стены колодцев,  

ВК-54 почистить, заделать швы и проходы труб через стены колодцев;  - Совместно с МКУ МО г.Саяногорска «Комбинат благоустройства и озеленения»  

выполнить гидравлическое испытание трубопроводов водоснабжения и испытание  

гидрантов на водоотдачу;  - Провести промывку трубопровода водоснабжения со сдачей воды на анализ с  

получением положительного заключения о качестве воды; 

- Произвести откачку воды из колодцев по улицам Подгорная, Кайбальская, Заводская.  В случае неисполнения решения суда в течение месяца с момента установления  

устойчивых положительных температур окружающей среды в городе Саяногорске, взыскать с  

общества с ограниченной ответственностью «Промстрой» в пользу Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска судебную неустойку (астрент) в  размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день неисполнения решения суда до момента его  фактического исполнения.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промстрой» в доход  федерального бюджета 6000 (шесть тысяч) рублей государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Жалоба подаётся  через Арбитражный суд Республики Хакасия.  

Судья Г.И. Субач  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 21.11.2022 1:31:00Кому выдана Субач Галина Ивановна