ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Резолютивная часть решения

Дело № А68-11944/2024

18 февраля 2025 года

город Тула

 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 174, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Уточнение исковых требований принять. Исковые требования удовлетворить. 

Возложить на ППК «ВСК» обязанность в двухмесячный срок с момента вступления в силу решения устранить недостатки и дефекты, выявленные в течение гарантийного срока по государственным контрактам № 24-20 на выполнение работ по строительству объекта «государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной онкологический диспансер», г. Тула (строительство онкологического центра, в том числе проектно-изыскательские работы), № 38-21 на выполнение работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта «государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной онкологический диспансер», г. Тула (строительство онкологического центра в г. Тула, в том числе проектно-изыскательские работы)», а также оснащению указанного онкологического центра медицинским, технологическим и иным оборудованием и обеспечению его гарантийного обслуживания, а именно:  

- устранить отслоение декоративных элементов (нащельников) на внутренних и наружных углах вентилируемого фасада;  

- заменить керамогранитные плитки на фасаде блока № 1 со стороны входа в подвал (1 шт.) и на фасаде теплой стоянки (2 шт.);  

- восстановить по наружному периметру здания продольное проседание отмостки из тротуарной плитки;  

- устранить провал тротуарной плитки на дорожке к КПП № 1; 

- устранить вспучивание стяжки в приямке под грязезащитной решеткой перед центральным входом блока № 1;  

- восстановить поднятую плитку в тамбуре выхода лестницы блока № 1 ЛК 1.2, подступенки в тамбуре выхода лестницы блока № 1 ЛК 1.3, выход с торца блока № 1 около аптеки;  

- провести герметизацию примыкания душевых кабин к стене в санузлах палатного корпуса № 2 помещения №№ 5073, 5067, 5069, 5070, 5066, 5065, 5071, 5072, 5073, 5063, 5075, 4006, 4036, 2075, 2016, 1075, 1074, 1081, 1079, 1067, 1064, 1045, 1063, 1036, 1037, 1038, 1035 (наблюдаются следы и видимые протечки на стенах), выполнить разуклонку плитки к трапу по всей площади помещения;  

- устранить протечку воды на нижерасположенный этажи из помещений №№ 5005, 7027, 8002;  

- восстановить вспучивание керамогранитной плитки пола под машиной для стерилизации инструментов Steelco LC80, в помещении № 0021 блока № 3;  

- заменить в санузлах палатного корпуса № 2 помещении № 1076 поплавок трапа; 

- восстановить в помещении № 0015 блока № 2 вспучивание керамогранитной плитки пола;  

- произвести ремонт отслоения краски и шпаклевки в нижней части внутренних стен помещения теплой стоянки, лестницы блока 1 ЛК 1.3;  

- произвести ремонт и герметизацию трапа в венткамере помещения № 5006 блока № 3 (наблюдается вспучивание участка половой плитки вокруг сливного трапа);  

- произвести ремонт на верхнем наплавляемом слое кровли Блока № 3 (наблюдается пузырь (не проклеенный участок));  

- заменить язычки на замках в венткамерах блок № 1 помещение № 506, блок № 2 помещение № 8016, блок № 3 помещение №№ 0038, 05007, блок № 4 помещение №№ 0040, 4037;  

- произвести ремонт усадочных трещин в коридорах и помещениях всех блоков и ремонт отслоения тактильной плитки от напольного покрытия пола;  

- произвести ремонт в блоке № 1 помещение № 177 (не заделано отверстие прохода коммуникаций через стену), а также демонтировать участок фасада, заделать отверстие и восстановить фасад;  

- произвести ремонт в блоке № 1 помещения № 136 и в коридоре (наблюдаются участки плесени до 20 мм на вертикальных откосах);  

- произвести ремонт не открывающихся секционные подъемных ворот на въезде в бокс теплой стоянки;  

- произвести ремонт вспучивания верхнего покрытия бетонных площадок около  

уличного кафе, площадки для криобанка и площадки для хранения кислорода;  

- устранить вспучивания тротуарной плитки на проезде техники вдоль блока № 1 в  

количестве 50 шт.; 

- устранить проплешины на газонах, пожелтения и почернения деревьев и  

кустарников (102 шт.); 

- восстановить просадку грунта в местах установки опор ограждения промзоны;  

- восстановить провал грунта на газоне в районе подземного крана газопровода  

высокого давления котельной; 

- произвести ремонт деформации металлических стоек и отслоение лакокрасочного  

покрытия на беседках, расположенных на территории парковой зоны и теплой стоянки;  

- заменить неработающие светильники уличного освещения на декоративных опорах  

центрального входа; 

- заменить неработающие светильники на мачтах уличного освещения; - заменить трещины кросс-модулей в нишах ЭО и ЭМ;  

- произвести ремонт неработающих камер видеонаблюдения  

 № 132,88,208,83,85,346,405,416, на турникете КПП; - произвести ремонт неподключенной камеры в гараже приемного отделения; - произвести ремонт и настройку оборудования неработающего вызова с домофона; - произвести ремонт неисправных клапанов ОЗК (МДУ-блок управления); 

- произвести настройку, при необходимости - ремонт неисправных усилителей  

системы СОУЭ; 

- произвести ремонт на мониторе охранно-пожарной сигнализации (постоянно идут  

сообщения "Нераспознанные данные" и "Потеря связи с устройством"); 

- произвести настройку на приборах охранно-пожарной сигнализации "Рубеж-2013"  

АЛС1 и АЛС2 (нет связи по адресам 3,5,8,9,12,13,14,15,16,20); 

- произвести настройку ненастроенных в соответствии с проектом алгоритмом  

работы систем 1-го и 2-го подогрева на приточных системах вентиляции К; 

- произвести ремонт в программе визуализации МАСТЕРСКАДА на машинах П8 и  

П10 первого блока «нет связи» ЩА6; 

- произвести ремонт в блоке № 2, ввиду постороннего шума подшипников на  

вентиляторах ВB1, B4, B10, B12, B14, B15, B16, B17, B19, B22, B23, B26, B30, B33, B34, B47; - произвести ремонт в блоке № 1, ввиду постороннего шума подшипников на  

вентиляторе В25, B28, B41, B42, B84; 

- произвести ремонт в блоке № 3 (обнаружены посторонние шумы подшипников в  

вытяжных вентиляторах В8, В23, B45, B57, B89); 

- произвести ремонт вытяжного вентилятора В10 в блоке № 1, ввиду выхода из строя.  

Взыскать с ППК «ВСК» в пользу ГУКС «ТулоблУКС» в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 50 000 руб.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок после его принятия через Арбитражный суд Тульской области.  

Судья Е.А. Разоренова