9077/2021-94264(2) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-3760/2017 

г.Нижний Новгород 22 апреля 2021 года  Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Верховодова Е.В. (шифр 31-128), при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «НЖК» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к акционерному обществу «ИКС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) третьи лица: открытое акционерное общество «Теплоэнерго», общество с ограниченной ответственностью «Институт Дзержинскгражданпроект» об обязании устранить недостатки, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

требования истца удовлетворить. 

Обязать акционерное общество «ИКС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  течение 90 (девяносто) календарных дней после вступления решения в законную силу произвести  работы по устранению недостатков в функционировании системы горячего водоснабжения  многоквартирных домов № 19 по ул. Дунаева и № 46 по ул. Генкиной в городе Нижнем Новгороде  в объеме и составе согласно выводам эксперта в экспертном заключении от 01.12.2020, а именно:  

1.Силами специализированной строительно-монтажной организации произвести демонтаж  существующего циркуляционного насоса TP 40-230/2 A-F-Z-BUBE (на трубопроводе Т4) и  повысительной станции HELIX V1605-1/16/E/400-50 (на трубопроводе В1) системы горячего  водоснабжения в ИТП, расположенном в многоквартирном доме № 17 по улице Дунаева.  

2.Силами специализированной проектной организации провести корректировку проектной  документации 46-07-ТМ от 2008 г. в части подбора циркуляционно-повысительного насоса  (взамен снятого с производства насоса СО-3 MVI 1604-6/СС) с последующей проверкой его по  требуемым параметрам подачи и развиваемого напора. Силами специализированной строительно- монтажной организации произвести монтаж нового циркуляционно-повысительного насоса с  проектными техническими характеристиками на подающем трубопроводе ТЗ системы горячего  водоснабжения в ИТП, расположенном в многоквартирном доме № 17 по улице Дунаева.  

3.Для устранения проблемы гидравлической устойчивости внутренней системы ГВС  демонтировать существующие ручные балансировочные клапаны системы ГВС и произвести  силами специализированной проектной организации подбор и расчет настроек новых  автоматических балансировочных клапанов, учитывающих динамический режим работы системы  горячего водоснабжения, на стояках системы ГВС и на отдельных контурах. После внесения  

корректировок в проектную документацию, реализовать данное решение по установке  автоматических балансировочных клапанов силами специализированной строительно-монтажной  организации.  

4. Силами специализированной строительно-монтажной организации устранить  замечания по устройству индивидуального теплового пункта, расположенного в  многоквартирном доме № 17 по улице Дунаева, в частности:  

4.1. Расстояние от края подвижных опор до края опорных конструкций трубопроводов  менее 1,0 условного диаметра трубы.  

4.2. В некоторых отдельных местах ИТП не соблюдено расстояние от тепловой  изоляции трубопроводов до строительных конструкций.  

4.3. На подающем и обратном трубопроводах ИТП не установлены грязевики. 

4.4. 3апорная арматура на обвязке теплообменников системы ГВС предусмотрена не в  полном объеме.  

4.5. Не установлены обратные клапаны после циркуляционного насоса системы ГВС, после  расходомера холодной воды В1 перед подключением к теплообменникам системы ГВС.  

4.6. В некоторых местах ИТП не соблюдены минимальные расстояния в свету (менее 100  мм) от трубопроводов до строительных конструкций и до смежных трубопроводов.  

5. Специализированной подрядной организацией произвести опрессовку пробным  давлением и необходимые пуско-наладочные работы системы ГВС по обеспечению расчетной  циркуляции в отдельных контурах системы.  

Отнести судебные расходы по оплате государственной пошлины и судебной экспертизы на  акционерное общество «ИКС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и взыскать их в пользу  общества с ограниченной ответственностью «НЖК» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  общей сумме 346 000 (триста сорок шесть тысяч) руб.  

Исполнительный лист выдать после вступление решения в силу по соответствующему  ходатайству.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Первый  арбитражный апелляционный суд (г. Владимир) в течение месяца со дня его принятия в  соответствии со статьями 181, 257, 259 АПК РФ.  

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа в течении двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в  соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 АПК РФ при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы (в том числе и в электронном виде) подаются  через Арбитражный суд Нижегородской области.  

Судья Е.В.Верховодов