РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 24 декабря 2024 года по делу А33-14761/2023 Красноярск  

«10» декабря 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение трех месяцев с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу:  

выполнить устройство антенн mini FMF (5dB), выполнить устройство GPRS АТМ21 .В IRZ модемов с соответствующими кабелями и розетками на узле учета тепловой энергии в соответствии с РД;  

устранить замечание по замене контроллера BM-W-SF345-G220-P1 для приточной системы вентиляции П6 (приточная система для 3 этажа);  

завершить работы по устройству вытяжной системы вентиляции BE 14 из помещения 46 «Серверная» с установкой вентиляционной решетки РВ-1 400x100 в соответствии с РД508С001.101093.244605.01.1-ОВ;  

выполнить утепление воздуховодов вентиляционных систем ПД6, ПД7, ПД8, ПД9, ПД10, ПД11;  

устранить замечания в приточных установках П1, П2, П4, П5, П6, а именно установить воздушные клапана (с тэнами), в соответствии с РД шифр 508С001.101093.244605.01.1-ОВ2;  

устранить замечания по установке питометражных лючков на вентиляционных системах (воздуховодах) - для замеров воздуха в период эксплуатации, в соответствии с РД 508С001.101093.244605.01.1-ОВ2. Необходимо установить питометрические лючки в местах разветвлений и на всасывающих и напорных участках вентустановок;  

устранить замечание по утеплению приточных установок, а именно: на приточных установках предусмотреть устройство тепловой изоляции до воздушного клапана, учитывая низкие температуры (-30-46°С) наружного воздуха такого утепления недостаточно;  

устранить замечание по видеорегистратору SOWA NWR-S516 в д/с № 1 (произвести замену на рабочий);  

устранить замечание по замене купольной видеокамеры установленной в помещении бассейна (заменить на рабочую);  

устранить замечание по отсутствию устройства дренажных трубок в световых приямках (2 шт - подвал бассейна);  

осуществить замену стеклопакета в оконном блоке на первом этаже в группе 2го раннего возраста;  

поставить и заменить два стеклопакета ОК-2 - ОП Б2 2120х1960 (4М1-8Аг-И4) в спортивном зале;  

заменить вентилятор канальный B-ly «SHUFT» CFk 315 МАХ, произвести монтаж системы Аэрван ВИОС-160-8ДУ-38гр-4;  

произвести демонтаж существующей плиты и выполнить работы по восстановлению проектного покрытия;  

заменить тротуарную плитку; 

произвести замену дверных блоков в подвале: 0,82х2,1 - 1 шт - ДГ 21-9, 0,92х2,1 - 1 шт - ДГ 21-9, 0,94х2,1 - 3 шт - ДГ 21-10, 0,93х2,1 - 2 шт - ДГ 21-10.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» п. Таежный (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.В. Заблоцкая