АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-39159/2023

г. Новосибирск

09 октября 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Гребенюк Д.В., при составлении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Сурмановой Л.А., рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Масстройэлит» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, 

об обязании выполнить гарантийные обязательства по муниципальному  контракту № 1 от 01.02.2023 по устранению недоделок в соответствии с  актом № 1 от 20.10.2023, штрафа за просрочку подрядчиком гарантийного  обязательства по муниципальному контракту в размере 2 000 000 руб.,  штрафа за просрочку исполнения подрядчиком гарантийного обязательства  по муниципальному контракту от 23.03.2021 № 9 в размере 5 000 рублей,  

при участии представителей: истца – ФИО1, доверенность № 9 от 02.02.2024, паспорт, диплом; 

ответчика - ФИО2, доверенности от 09.11.2023 и 20.05.2024,  паспорт, диплом,  

руководствуясь статьями 49, 109, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Масстройэлит» в  течение 3 (трех) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу  безвозмездно устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных  работах по муниципальному контракту от 01.02.2021 № 1 на объекте «Здание  детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева, 14 в Кировском районе»,  расположенного по адресу: 

<

...>:  

1.1. Выполнить работы по устройству шпаклевочного слоя потолка в  осях 7-9/Г-Е (помещение 021), 7-9/Ж-И (помещение 017);  

1.2. Выполнить работы по устройству керамической плитки в осях 79/В-Е (помещение 021), 7-9/Ж-И (помещение 017), 10/Б (помещение 002), 1112/Ж-И (помещение 012), 12-13/Ж-И (помещение 013);  

1.3. Выполнить гидроизоляцию в мясо-рыбном цехе (помещение 177),  цехе первичной обработки овощей (помещение 179), горячем цехе  (помещение 185), моечной кухонной посуды (помещение 186), холодном  цехе (помещение 187), в помещениях подвала, расположенных в осях 7-9/Г-Е  (помещение 021), 7-9/Е-Ж (помещение 019), 7-9/Ж-И (помещение 017), 1112/Ж-И (помещение 012), 12-13/Ж-И (помещение 013), 13/Е (помещение  002);  

1.4. Устранить коррозию на трубопроводах в осях 1-2/А-Б, 6-8/А-Б, 79/Ж-И (помещение 017);  

1.5. Приклеить гидроизоляцию к вертикальным конструкциям и  устранить плесень и грибок в нижней части стен в осях 1-4/А-Б, 3-9/Б-В  (помещение 018), 6-9/А-Б, 12-15/А-Б, 13-18/Б-В (помещение 023), 17-20/А-Б;  

1.6. Устранить трещины и частичное разрушение бетонной стяжки пола  в осях 1-4/А-Б, 3-9/Б-В (помещение 018), 6-9/А-Б, 12-15/А-Б, 13-18/Б-В  (помещение 023), 17-20/А-Б;  

1.7. Выполнить работы по устройству шпаклевочного слоя потолка в осях 12/А-Б (помещение 127), 2-4/А-Б (помещение 125), 6-8/А-Б (помещение 119),  8-9/А-Б (помещение 117), 12-13/А-Б (помещение 139), 13-15/А-Б (помещение  

137), 17-19/А-Б (помещение 147), 19-20/А-Б (помещение 145), 20/Е-Ж  (помещение 155);  

1.8. Выполнить работы по устройству керамической плитки в осях 78/Ж-И (помещение 173), 11-12/Ж-И (помещение 190), 12-13/Е-И (помещение  185), 13-14/Ж-И (помещения 186, 187);  

1.9. Выполнить работы по устройству шпаклевочного слоя потолка в  осях 1-2/А-Б (помещения 225, 226), 2-4/А-Б (помещение 223), 6-8/А-Б  (помещение 218), 8-9/А-Б (помещения 216, 219), 12-13/А-Б (помещение 243),  13-15/А-Б (помещение 240), 17-20/А-Б (помещения 244, 247, 249, 250), 1720/Г-И (помещения 251, 254, 256, 257);  

1.10. Выполнить работы по устройству керамической плитки в осях 12/А-Б (помещение 226), 8-9/А-Б (помещение 219), 13-18/Б-В (помещение  233), 12-13/А-Б (помещение 243);  

1.11. Выполнить работы по устройству шпаклевочного слоя потолка в  осях 12-13/А-Б (помещение 338), 13-15/А-Б (помещение 336), 14-16/В-Д  (помещение 331), 17-19/А-Б (помещение 345), 19-20/А-Б (помещения 343,  346);  

1.12. Установить воздушный противовакуумный клапан в осях 19/Б  (помещение  

344); 

1.13. Заменить гофрированные трубы, используемые для прокладки  электрических кабелей, питающих вентиляционное оборудование,  установленное в осях 9/Д и 10/Е;  

1.14. Устранить выпадение вентиляционных решеток системы  приточной вентиляции, установленных на фасадной части здания.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Масстройэлит» в  срок до 30.06.2025 безвозмездно устранить следующие недостатки (дефекты)  в выполненных работах по муниципальному контракту от 01.02.2021 № 1 на  объекте «Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева, 14 в  

Кировском районе», расположенного по адресу: 

<

...>:  

2.1. Выполнить работы по устройству отделочного слоя  вентиляционных шахт на кровле;  

2.2. Выполнить устройство уклона в сторону водосточной воронки,  обеспечивающей естественный отвод воды, на кровле крылец в осях 9-12/А-Б  и 15-17/А-Б;  

2.3. Устранить просадки асфальтобетонного покрытия; 

2.4. Выполнить работы по устройству окрасочного слоя на стенах  спусков в подвал, на цокольной части здания и на крыльцах входных групп;  

2.5. Устранить зазоры и перепады между бетонной площадкой и  тактильной плиткой у калитки ограждения с северо-западной стороны  здания.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Масстройэлит» в  течение 3 (трех) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу  безвозмездно устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных  работах по муниципальному контракту от 23.03.2021 № 9 на объекте «Здание  детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева, 14 в Кировском районе»,  расположенного по адресу: 

<

...>  устранить дефекты гидроизоляционного покрытия кровли и дефекты  отделочных покрытий поверхностей потолков, стен и коробов из ГКЛВ в  осях 5-7/Б-В (помещение 311), 8-9/Г (помещение 305), 10/Е-Ж (помещение  302), 10/Ж (помещение 303), 14/Б (помещение 330), 17-18/Б (помещение 340),  19/А-Б (помещение 343).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Масстройэлит» в пользу муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства» штраф по муниципальному  контракту от 01.02.2021 № 1 в размере 100 000 рублей, штраф по  муниципальному контракту от 23.03.2021 № 9 в размере 5 000 рублей.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Масстройэлит» в доход федерального бюджета государственную пошлину  по иску в размере 2 330 рублей 10 копеек.  

Расходы по оплате судебной экспертизы отнести на ответчика. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня  его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк