312/2023-102331(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А57-33298/2022

город Саратов

14 апреля 2023 года

Резолютивная часть решения оглашена 11 апреля 2023 года. Полный текст решения изготовлен 14 апреля 2023 года. 

 Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи А.В. Кузьмина, при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазпроект - С» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), город Саратов,  

об обязании согласно договору подряда № 860 от 22.11.2018 безвозмездно устранить  замечания ведомственной экспертизы ПАО «Газпром» предпроектной и проектной  документации, указанные в Сводных перечнях замечаний, несоответствий и рекомендаций,  выявленных при экспертизе предпроектной и проектной документации Приложения №№ 1-6  по 6 объектам: "Блок КПГ Пугачевского ЛПУМГ», «Блок КПГ Мокроусского ЛПУМ», «Блок  КПГ Кирсановского ЛПУМГ», «Блок КПГ Приволжского ЛПУМГ», «Блок КПГ  Башмаковского ЛПУМГ», «Блок КПГ Мещерского ЛПУМГ» и предоставлении в адрес истца  откорректированные проекты,  

при участии: 

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 09.12.2022, сроком действия  полномочий до 31.12.2023, диплом обозревался,  

от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов» обратилось  в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью «Нефтегазпроект - С» об обязании согласно договору подряда № 860 от  22.11.2018 устранить замечания ведомственной экспертизы ПАО «Газпром» предпроектной и  проектной документации, указанные в Сводных перечнях замечаний, несоответствий и  рекомендаций, выявленных при экспертизе предпроектной и проектной документации  Приложения №№ 1-6 по 6 объектам: «Блок КПГ Пугачевского ЛПУМГ», «Блок КПГ  Мокроусского ЛПУМ», «Блок КПГ Кирсановского ЛПУМГ», «Блок КПГ Приволжского  ЛПУМГ», «Блок КПГ Башмаковского ЛПУМГ», «Блок КПГ Мещерского ЛПУМГ» и  представлении в адрес ООО «Газпром трансгаз Саратов» откорректированные проекты.  

В ходе рассмотрения спора истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации уточнял исковые требования. Согласно заявлению об  уточнении исковых требований истец просит обязать общество с ограниченной  ответственностью «Нефтегазпроект – С» согласно договору подряда № 860 от 22.11.2018  безвозмездно устранить замечания ведомственной экспертизы ПАО «Газпром» проектной и  предпроектной документации по 6 объектам, а именно:  

1. «Блок КПГ Пугачевского ЛПУМГ» из 25 разделов ПСД, разработанной ответчиком  корректировке подлежит 21 раздел, дополнительно необходимо разработать еще 2 раздела  ПСД:  

Том 1. Пояснительная записка: 

- Привести в соответствие технические характеристики АГНКС в соответствие с  решениями в части времени работы АГНКС с учетом максимальной производительности  АГНКС;  

- устранить разночтения в режиме работы АГНКС; Том 2. Схема планировочной организации земельного участка: - обосновать решение по ширине проезжей части площадки КПГ принятой 6,0 м.; 

- откорректировать решение по площади благоустройства и озеленения территории,  либо обосновать принятые проектом параметры;  

- определить проектом площадь тротуаров, благоустройства;  Том 3. Архитектурные решения:  

- определить габаритные размеры здания (сооружения); 

Том 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения:  

- проектные решения по ограждению площадки блока КПГ должны быть выполнены в  соответствии с заданием АО «Газпроектинжиниринг»;  

- привести конструктивные решения в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012  

«Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная  редакция СНиП 2.02.05-87»;  

- некорректно принято проектное решение о Степени огнестойкости блок-бокса  операторной;  

- План КПГ привести в соответствие в части размеров конструктивных элементов; Том 5.1. Система электроснабжения: 

- привести характеристики точек технологического присоединения в соответствие  данным технических условий на технологическое присоединение проектируемых  электроустановок;  

- указать точки установки приборов технического и коммерческого учета  электрической энергии;  

- предусмотреть решения по заземлению пожарной техники и другого  технологического транспорта, по условиям безопасного производства работ которого на  площадке КПГ требуется соединение металлоконструкции шасси с контуром защитного  заземления;  

- предусмотреть мероприятия по защите оборудования от токов перегрузки и  короткого замыкания, требования по обеспечению селективности действия расцепителей  автоматических выключателей, автоматики ввода резерва;  

- привести уровень номинального напряжения систем и электрооборудования  переменного тока в соответствие требованиям ГОСТ 29322-2014;  

- выполнить расчет электрических нагрузок, проектируемых электроприемников в  соответствии с требованиями РТМ 36.18.32.4-92 и Р Газпром 2-6.2-1057-2016;  

- откорректировать схемно-технические решения ПД и исключить подключение на  шины шкафа ППУ электроприемников не относящихся к противопожарным устройствам,  предусмотреть для указанных систем отдельное НКУ с учетом требований к категории по  надежности электроснабжения;  

- обосновать, предоставить расчеты выбора сечений КЛ; 

- предусмотреть в качестве вертикальных заземлителей металлоконструкции  устойчивые к коррозии расчетного сечения;  

- привести в составе ПД общую принципиальную однолинейную схему объекта  проектирования от точки технологического присоединения до потребителей КПГ;  

- предоставить расчет выбора номинальной мощности источника бесперебойного  питания с учетом требований к времени автономной работы потребителей электрической  энергии категории ОГ-1;  

- откорректировать ПД с учетом применения оборудования систем электроснабжения,  

включенного в «Единый реестр МТР ПАО «Газпром»;  

- откорректировать ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с  учетом требований СТО Газпром 2-1.15-878-2014;  

- отразить в ПД освещенность помещений и подъездных дорог; 

- привести в соответствие наименование, технические характеристики и марку кабеля;  

Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:  

- место расположения объекта указано не верно, описать сведения об источниках  теплоснабжения, параметрах теплоносителя систем отопления и вентиляции, описать  существующие источники систем отопления и вентиляции, на ситуационном плане  инженерных коммуникаций обозначить трубопроводы системы отопления;  

- представить расчет теплопотерь ограждающих конструкций, определить степень  защиты электрообогревателей (IP);  

Том 5.5. Сети связи: 

- предусмотреть проектное решение о наличие 2-х газозаправочных колонок для  отпуска компримированного природного газа в составе блока компримирования природного  газа;  

Том 5.6. Сети газоснабжения: 

- исключить из ПД наименование завода-изготовителя основного технологического  оборудования;  

- предусмотреть применение лакокрасочного покрытия надземных участков  проектируемых трубопроводов на основании Единого Реестра МТР;  

- на плане газопровода указать: 1. Расположение Блока входных кранов. 2.  Технологическую схему трубопроводов и сброса газа на свечу рассеивания. 3.Схему  ограждения Блока входных кранов. 4. Расположения приборов учета природного газа и  количество;  

Том 5.7. Технологические решения: 

- привести технические характеристики БКПГ в соответствие с решениями в части  давления газа на входе в АГНКС (0,3 МПа) и на выходе АГНКС (19,6 Мпа);  

- привести состав технологических процессов БКПГ в соответствие с составом  технологического оборудования в части технологического процесса заправки ТС КПГ;  

- дополнить раздел описанием технологического процесса регенерации с учетом  представленного в разделе состава блока осушки;  

- привести технические решения по компрессорной установке (производительность  1000 м3/ч) в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1 к Заданию на  проектирование № 24-01-09/14/05-2018 от 20.07.2018) в части заданной производительности  

АГНКС (500 м3/ч);  

- технические решения по вспомогательной системе сжатого воздуха (воздуха  управления) привести в соответствии с требованиями п. 16.3 ВРД 39-2.5-082-2003 в части  обеспечения осушки воздуха управления до точки росы не менее минус 40°С;  

- привести в соответствие технические характеристики газозаправочной колонки с  техническими характеристиками блока аккумуляторов газа в части давления КПГ;  

- технические решения по АГНКС привести в соответствие с требованиями СТО  Газпром 2-2.1-953-2015 «Нормы технического проектирования газонаполнительных станций  заправки транспортных средств компримированным природным газом» и федеральными  нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности  автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;  

- представить технологическую схему АГНКС; 

- дополнить план размещения оборудования указанием о местах размещения ГЗК и  автотранспорта при осуществлении процесса заправки КПГ;  

Том 5.7.1. Автоматизация технологических процессов: 

- в ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом требований  СТО Газпром 2-1.15-878-2014 (пункт 10.2 и Таблицы 1 Технических требований на  проектирование);  

Том 6. Проект организации строительства: 

- откорректировать проектное решение в части расстояния до места постоянного  базирования подрядных организаций;  

- исключить необоснованные сварочные работы; 

- указать на генплане размещение временного бытового городка, его габариты,  определить перечень временных зданий и сооружений;  

- откорректировать календарный график строительства: 1. Обосновать время выполнения подготовительных работ. 2. Расшифровать строительно-монтажные работы. 3. Прокладку инженерных сетей можно начинать с окончания подготовительного периода. 4. Сократить время выполнения работ по благоустройству, сократить время строительства; - подготовить расчет потребности в кадрах на основании сметной трудоемкости; Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды: 

- представить информацию об отсутствии или наличии объектов культурного наследия  на участках производства работ, а также о возможности проведения земляных, строительный  и иных работ от уполномоченного органа исполнительной власти.  

- представить письмо о фоновых концентрациях загрязняющих веществ или об  

отсутствии многолетних наблюдений в районе производства работ, позволяющее  использовать значения фоновых концентраций, представленных во «Временных  рекомендаций ...»;  

- при расчетах платы за НВОС применить дополнительный коэффициент 1,08; 

- исключить использование термина «норматив» в части платы за негативное  воздействие на окружающую среду;  

- из расчетов платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации  исключить отходы "мусор от офисных и бытовых помещений…", относящиеся к  коммунальным;  

Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- предусмотреть конкретизированный и обоснованный комплекс решений  (мероприятий), обеспечивающих выполнение требований свода правил СП 156.13130.2014  «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;  

- представить информацию о соответствии принимаемых решений и фактического  положения требованиям п.6.37 и п.6.38 СП 156.13130.2014, предусмотрев сведения о  фактических параметрах указанных в проекте источников наружного противопожарного  водоснабжения и соответствующих водоводах;  

- предусмотреть сведения о выполнении требований п.6.18 СП 156.13130.2014,  ссылки на недействующий свод правил СП 1.3130.2009 актуализировать на СП 1.13130.2020;  

- в части, касающейся автоматических установок пожаротушения, проектом должны  быть предусмотрены описание и обоснование АУП, структурные схемы технических систем  (средств) противопожарной защиты, а также проектные решения по следующим  направлениям: способ тушения и огнетушащее вещество; тип применяемого оборудования;  режим работы установки пожаротушения; требования по составу АУП; технические  характеристики оборудования на АУПТ, инерционность установки с параметрами пуска  установки пожаротушения. С целью проверки проектных решений по АУП (АУГПТ) блока  (модуля) КПГ (при необходимости устройства в нём АУГПТ) требованиям  регламентирующих документов по пожарной безопасности (в том числе документов ПАО  «Газпром») представить по объекту защиты (с учётом объёмно-планировочных и  технологических параметров этого объекта) нормативное обоснование, техническое  описание, параметры и полученные на их основе расчётные показатели, характеристики,  структурную схему и графическую часть описания АУГПТ (включая собственно установку,  коммуникации, оконечные устройства), алгоритм работы АУГПТ, информацию о решениях,  обеспечивающих безопасность персонала объекта при работе АУГПТ, сведения о  взаимодействии оборудования автоматической противопожарной защиты с иными  

инженерными системами; 

Том 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  

эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых  

энергетических ресурсов: 

- включить "Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении  

энергетической эффективности" информацию о классе энергетической эффективности  

применяемых осветительных устройств в соответствии с Постановлением Правительства РФ  

от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе  

энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации,  

прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил  

определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"; 

Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  - дополнить разделом «Объектные и локальные расчеты ИТСО и ИБ»;  - дополнить Разделом «Обосновывающие материалы»;  

- исключить применение необоснованных коэффициентов; - заменить тоннаж автомобиля-самосвала; - исключить необоснованную перевозку; - откорректировать площадь рекультивации; - применить стоимости, принятые по мониторингу цен в регионе; - исключить необоснованную очистку кварцевым песком; Том 12.2. Промышленная безопасность: 

- провести предварительную идентификацию проектируемых объектов к категории  

ОПО и установить предварительный класс опасности. Том в целом полностью переработать с  

учетом действующих нормативных документов; 

- представить мероприятия, обеспечивающие въезд на территорию АНГКС  

автомобилей с исправным газобаллонным оборудованием, а также описать порядок действий  

в случаях обнаружения утечек газа; 

- предусмотреть технические решения, направленные на создание дополнительного  

ограждения, обеспечивающего исключение повреждения оборудование АГНКС при наезде  

автотранспортом; 

- предусмотреть автоматическую систему контроля загазованности, с автоматической  

системой сигнализации, в том числе в помещение с постоянным пребыванием персонала, и  

возможностью автоматического отключения объектов АГНКС; Том 12.5. Решения по обеспечению информационной безопасности: 

- необходимо разработать Том 12.5 Решения по обеспечению информационной  

безопасности;  

Том 12.6. Сборник спецификаций оборудования: 

- в сборнике спецификаций оборудования и материалов отсутствуют спецификации  КИТСО;  

Том 12.8. Организация условий труда работников: 

- выполнить предварительную оценку условий труда для работников проектируемых  объектов и сделать выводы о возможных классах условий труда;  

- указать информацию о расчете санитарно-бытовых помещений и устройств,  количество и состав которых должен соответствовать группам производственных процессов,  присвоенных работникам, которые будут вести трудовую деятельность на проектируемом  объекте;  

- поверхность покрытий полов в зданиях и помещениях предусмотреть не скользкой,  указать информацию о материалах, применяемых для покрытия полов в местах перемещения  работников предприятия, с указанием коэффициента трения для каждого вида покрытия;  

- провести актуализацию нормативно-технических документов (далее - НТД),  положения которых применяются для создания безопасных условий труда на проектируемом  объекте. Большинство используемых НТД утратило силу, а часть неприменимы к объекту  проектирования в связи с областью действия этих документов;  

- представить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в части  организации работы с ПВЭМ и ВДТ, выполненные на основании действующих нормативно-технических документов (СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям труда»);  

Том 12.9. Техническая часть документации о закупке: 

- откорректировать требования ТЧЗД с учетом принятых в ПД (242-ИОС1.ТЧ, Том 5.1  «Система электроснабжения») схемно-технических решений в том числе к системе  заземления объекта компоновке ВРУ и составу основного электротехнического оборудования,  в приложении к ТЧЗД привести однолинейную принципиальную схему электроснабжения  блока КПГ.  

2. «Блок КПГ Мокроусского ЛПУМ» из 25 разделов ПСД, разработанной ответчиком  корректировке подлежит 21 раздел, дополнительно необходимо разработать еще 2 раздела  ПСД:  

Том 1. Пояснительная записка: 

- Привести в соответствие технические характеристики АГНКС в соответствие с  решениями в части времени работы АГНКС с учетом максимальной производительности  АГНКС;  

Том 2. Схема планировочной организации земельного участка:  

- обосновать решение по выполнению организации рельефа на спланированной  

площадке; 

- откорректировать решение по площади благоустройства и озеленения территории,  

либо обосновать принятые проектом параметры; 

- определить проектом площадь тротуаров, благоустройства;  Том 3. Архитектурные решения:  

- определить габаритные размеры здания (сооружения); 

Том 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения:  

- проектные решения по ограждению площадки блока КПГ должны быть выполнены в  

соответствии с заданием АО «Газпроектинжиниринг»; 

- привести конструктивные решения в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012  

«Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная  

редакция СНиП 2.02.05-87»; 

- некорректно принято проектное решение о Степени огнестойкости блок-бокса  

операторной; - План КПГ привести в соответствие в части размеров конструктивных элементов; Том 5.1. Система электроснабжения: 

- привести характеристики точек технологического присоединения в соответствие  

данным технических условий на технологическое присоединение проектируемых  

электроустановок; 

- указать точки установки приборов технического и коммерческого учета  

электрической энергии; 

- предусмотреть решения по заземлению пожарной техники и другого  

технологического транспорта, по условиям безопасного производства работ которого на  

площадке КПГ требуется соединение металлоконструкции шасси с контуром защитного  

заземления; 

- предусмотреть мероприятия по защите оборудования от токов перегрузки и  

короткого замыкания, требования по обеспечению селективности действия расцепителей  

автоматических выключателей, автоматики ввода резерва; 

- привести уровень номинального напряжения систем и электрооборудования  

переменного тока в соответствие требованиям ГОСТ 29322-2014; 

- выполнить расчет электрических нагрузок, проектируемых электроприемников в  

соответствии с требованиями РТМ 36.18.32.4-92 и Р Газпром 2-6.2-1057-2016; 

- откорректировать схемно-технические решения ПД и исключить подключение на  

шины шкафа ППУ электроприемников не относящихся к противопожарным устройствам,  предусмотреть для указанных систем отдельное НКУ с учетом требований к категории по  надежности электроснабжения;  

- обосновать, предоставить расчеты выбора сечений КЛ; 

- предусмотреть в качестве вертикальных заземлителей металлоконструкции  устойчивые к коррозии расчетного сечения;  

- привести в составе ПД общую принципиальную однолинейную схему объекта  проектирования от точки технологического присоединения до потребителей КПГ;  

- предоставить расчет выбора номинальной мощности источника бесперебойного  питания с учетом требований к времени автономной работы потребителей электрической  энергии категории ОГ-1;  

- откорректировать ПД с учетом применения оборудования систем электроснабжения,  включенного в «Единый реестр МТР ПАО «Газпром»;  

- откорректировать ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с  учетом требований СТО Газпром 2-1.15-878-2014;  

- отразить в ПД освещенность помещений и подъездных дорог; 

- привести в соответствие наименование, технические характеристики и марку кабеля;  

Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: 

- место расположения объекта указано не верно, описать сведения об источниках  теплоснабжения, параметрах теплоносителя систем отопления и вентиляции, описать  существующие источники систем отопления и вентиляции, на ситуационном плане  инженерных коммуникаций обозначить трубопроводы системы отопления;  

- представить расчет теплопотерь ограждающих конструкций, определить степень  защиты электрообогревателей (IP);  

Том 5.5. Сети связи: 

- предусмотреть проектное решение о наличие 2-х газозаправочных колонок для  отпуска компримированного природного газа в составе блока компримирования природного  газа;  

Том 5.6. Сети газоснабжения: 

- исключить из ПД наименование завода-изготовителя основного технологического  оборудования;  

- предусмотреть применение лакокрасочного покрытия надземных участков  проектируемых трубопроводов на основании Единого Реестра МТР;  

- на плане газопровода указать: 1. Расположение Блока входных кранов. 2.  Технологическую схему трубопроводов и сброса газа на свечу рассеивания. 3.Схему  

ограждения Блока входных кранов. 4. Расположения приборов учета природного газа и  количество;  

Том 5.7. Технологические решения: 

- привести технические характеристики БКПГ в соответствие с решениями в части  давления газа на входе в АГНКС (0,3 МПа) и на выходе АГНКС (19,6 Мпа);  

- привести состав технологических процессов БКПГ в соответствие с составом  технологического оборудования в части технологического процесса заправки ТС КПГ;  

- дополнить раздел описанием технологического процесса регенерации с учетом  представленного в разделе состава блока осушки;  

- привести технические решения по компрессорной установке (производительность  1000 м3/ч) в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1 к Заданию на  проектирование № 24-01-09/14/05-2018 от 20.07.2018) в части заданной производительности  АГНКС (500 м3/ч);  

- технические решения по вспомогательной системе сжатого воздуха (воздуха  управления) привести в соответствии с требованиями п. 16.3 ВРД 39-2.5-082-2003 в части  обеспечения осушки воздуха управления до точки росы не менее минус 40°С;  

- привести в соответствие технические характеристики газозаправочной колонки с  техническими характеристиками блока аккумуляторов газа в части давления КПГ;  

- технические решения по АГНКС привести в соответствие с требованиями СТО  Газпром 2-2.1-953-2015 «Нормы технического проектирования газонаполнительных станций  заправки транспортных средств компримированным природным газом» и федеральными  нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности  автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;  

- представить технологическую схему АГНКС; 

- дополнить план размещения оборудования указанием о местах размещения ГЗК и  автотранспорта при осуществлении процесса заправки КПГ;  

Том 5.7.1. Автоматизация технологических процессов: 

- в ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом требований  СТО Газпром 2-1.15-878-2014 (пункт 10.2 и Таблицы 1 Технических требований на  проектирование);  

Том 6. Проект организации строительства: 

- откорректировать проектное решение в части расстояния до места постоянного  базирования подрядных организаций;  

- исключить необоснованные сварочные работы; 

- указать на генплане размещение временного бытового городка, его габариты,  

определить перечень временных зданий и сооружений;  

- откорректировать календарный график строительства: 

1. Обосновать время выполнения подготовительных работ.  2. Расшифровать строительно-монтажные работы.  

3. Прокладку инженерных сетей можно начинать с окончания подготовительного  периода.  

4. Сократить время выполнения работ по благоустройству, сократить время  строительства;  

- подготовить расчет потребности в кадрах на основании сметной трудоемкости; 

Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:  

- представить письмо МРП РФ о наличии/отсутствии ООПТ федерального значения –  «Государственного природного заказника «Саратовский», учитывая производства работ на  территории Федоровского района Саратовской области.  

- представить информацию об отсутствии или наличии объектов культурного наследия  на участках производства работ, а также о возможности проведения земляных, строительный  и иных работ от уполномоченного органа исполнительной власти.  

- представить письмо о фоновых концентрациях загрязняющих веществ или об  отсутствии многолетних наблюдений в районе производства работ, позволяющее  использовать значения фоновых концентраций, представленных во «Временных  рекомендаций ...»;  

- при расчетах платы за НВОС применить дополнительный коэффициент 1,08; 

- исключить использование термина «норматив» в части платы за негативное  воздействие на окружающую среду;  

- из расчетов платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации  исключить отходы "мусор от офисных и бытовых помещений…", относящиеся к  коммунальным;  

Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:  

- предусмотреть конкретизированный и обоснованный комплекс решений  (мероприятий), обеспечивающих выполнение требований свода правил СП 156.13130.2014  «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;  

- представить информацию о соответствии принимаемых решений и фактического  положения требованиям п.6.37 и п.6.38 СП 156.13130.2014, предусмотрев сведения о  фактических параметрах указанных в проекте источников наружного противопожарного  водоснабжения и соответствующих водоводах;  

- предусмотреть сведения о выполнении требований п.6.18 СП 156.13130.2014,  

ссылки на недействующий свод правил СП 1.3130.2009 актуализировать на СП 1.13130.2020;  

- в части, касающейся автоматических установок пожаротушения, проектом должны  быть предусмотрены описание и обоснование АУП, структурные схемы технических систем  (средств) противопожарной защиты, а также проектные решения по следующим  направлениям: способ тушения и огнетушащее вещество; тип применяемого оборудования;  режим работы установки пожаротушения; требования по составу АУП; технические  характеристики оборудования на АУПТ, инерционность установки с параметрами пуска  установки пожаротушения. С целью проверки проектных решений по АУП (АУГПТ) блока  (модуля) КПГ (при необходимости устройства в нём АУГПТ) требованиям  регламентирующих документов по пожарной безопасности (в том числе документов ПАО  «Газпром») представить по объекту защиты (с учётом объёмно-планировочных и  технологических параметров этого объекта) нормативное обоснование, техническое  описание, параметры и полученные на их основе расчётные показатели, характеристики,  структурную схему и графическую часть описания АУГПТ (включая собственно установку,  коммуникации, оконечные устройства), алгоритм работы АУГПТ, информацию о решениях,  обеспечивающих безопасность персонала объекта при работе АУГПТ, сведения о  взаимодействии оборудования автоматической противопожарной защиты с иными  инженерными системами;  

Том 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых  энергетических ресурсов:  

- включить "Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении  энергетической эффективности" информацию о классе энергетической эффективности  применяемых осветительных устройств в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе  энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации,  прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил  определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара";  

Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  - дополнить разделом «Объектные и локальные расчеты ИТСО и ИБ»;  - дополнить Разделом «Обосновывающие материалы»;  

- исключить применение необоснованных коэффициентов; - заменить тоннаж автомобиля-самосвала; - исключить необоснованную перевозку; - откорректировать площадь рекультивации; 

- применить стоимости, принятые по мониторингу цен в регионе; 

- исключить необоснованную очистку кварцевым песком;  Том 12.2. Промышленная безопасность:  

- провести предварительную идентификацию проектируемых объектов к категории  ОПО и установить предварительный класс опасности. Том в целом полностью переработать с  учетом действующих нормативных документов;  

- представить мероприятия, обеспечивающие въезд на территорию АНГКС  автомобилей с исправным газобаллонным оборудованием, а также описать порядок действий  в случаях обнаружения утечек газа;  

- предусмотреть технические решения, направленные на создание дополнительного  ограждения, обеспечивающего исключение повреждения оборудование АГНКС при наезде  автотранспортом;  

- предусмотреть автоматическую систему контроля загазованности, с автоматической  системой сигнализации, в том числе в помещение с постоянным пребыванием персонала, и  возможностью автоматического отключения объектов АГНКС;  

Том 12.5. Решения по обеспечению информационной безопасности: 

- необходимо разработать Том 12.5 Решения по обеспечению информационной  безопасности;  

Том 12.6. Сборник спецификаций оборудования: 

- в сборнике спецификаций оборудования и материалов отсутствуют спецификации  КИТСО;  

Том 12.8. Организация условий труда работников: 

- выполнить предварительную оценку условий труда для работников проектируемых  объектов и сделать выводы о возможных классах условий труда;  

- указать информацию о расчете санитарно-бытовых помещений и устройств,  количество и состав которых должен соответствовать группам производственных процессов,  присвоенных работникам, которые будут вести трудовую деятельность на проектируемом  объекте;  

- поверхность покрытий полов в зданиях и помещениях предусмотреть не скользкой,  указать информацию о материалах, применяемых для покрытия полов в местах перемещения  работников предприятия, с указанием коэффициента трения для каждого вида покрытия;  

- провести актуализацию нормативно-технических документов (далее - НТД),  положения которых применяются для создания безопасных условий труда на проектируемом  объекте. Большинство используемых НТД утратило силу, а часть неприменимы к объекту  проектирования в связи с областью дейстивя этих документов;  

- представить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в части  

организации работы с ПВЭМ и ВДТ, выполненные на основании действующих нормативно-технических документов (СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

условиям труда»); Том 12.9. Техническая часть документации о закупке: 

- откорректировать требования ТЧЗД с учетом принятых в ПД (242-ИОС1.ТЧ, Том 5.1  

«Система электроснабжения») схемно-технических решений в том числе к системе  

заземления объекта компоновке ВРУ и составу основного электротехнического оборудования,  

в приложении к ТЧЗД привести однолинейную принципиальную схему электроснабжения  

блока КПГ. 

3. «Блок КПГ Кирсановского ЛПУМГ» из 25 разделов ПСД, разработанной  

ответчиком корректировке подлежит 21 раздел, дополнительно необходимо разработать еще  

2 раздела ПСД Том 1. Пояснительная записка: 

- привести в соответствие технические характеристики АГНКС в соответствие с  

решениями в части времени работы АГНКС с учетом максимальной производительности  

АГНКС; - определиться с режимом работы объекта строительства; Том 2. Схема планировочной организации земельного участка: 

- указать в проектной документации результаты обследований возможности просадки  

грунта; 

- откорректировать решение по площади благоустройства и озеленения территории,  

либо обосновать принятые проектом параметры; 

- определить проектом площадь тротуаров, благоустройства;  Том 3. Архитектурные решения:  

- определить габаритные размеры здания (сооружения); 

Том 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения:  

- проектные решения по ограждению площадки блока КПГ должны быть выполнены в  

соответствии с заданием АО «Газпроектинжиниринг»; 

- привести конструктивные решения в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012  

«Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная  

редакция СНиП 2.02.05-87»; 

- некорректно принято проектное решение о Степени огнестойкости блок-бокса  

операторной; - План КПГ привести в соответствие в части размеров конструктивных элементов; 

Том 5.1. Система электроснабжения: 

- привести характеристики точек технологического присоединения в соответствие  данным технических условий на технологическое присоединение проектируемых  электроустановок;  

- указать точки установки приборов технического и коммерческого учета  электрической энергии;  

- предусмотреть решения по заземлению пожарной техники и другого  технологического транспорта, по условиям безопасного производства работ которого на  площадке КПГ требуется соединение металлоконструкции шасси с контуром защитного  заземления;  

- предусмотреть мероприятия по защите оборудования от токов перегрузки и  короткого замыкания, требования по обеспечению селективности действия расцепителей  автоматических выключателей, автоматики ввода резерва;  

- привести уровень номинального напряжения систем и электрооборудования  переменного тока в соответствие требованиям ГОСТ 29322-2014;  

- выполнить расчет электрических нагрузок, проектируемых электроприемников в  соответствии с требованиями РТМ 36.18.32.4-92 и Р Газпром 2-6.2-1057-2016;  

- откорректировать схемно-технические решения ПД и исключить подключение на  шины шкафа ППУ электроприемников не относящихся к противопожарным устройствам,  предусмотреть для указанных систем отдельное НКУ с учетом требований к категории по  надежности электроснабжения;  

- обосновать, предоставить расчеты выбора сечений КЛ; 

- предусмотреть в качестве вертикальных заземлителей металлоконструкции  устойчивые к коррозии расчетного сечения;  

- привести в составе ПД общую принципиальную однолинейную схему объекта  проектирования от точки технологического присоединения до потребителей КПГ;  

- предоставить расчет выбора номинальной мощности источника бесперебойного  питания с учетом требований к времени автономной работы потребителей электрической  энергии категории ОГ-1;  

- откорректировать ПД с учетом применения оборудования систем электроснабжения,  включенного в «Единый реестр МТР ПАО «Газпром»;  

- откорректировать ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с  учетом требований СТО Газпром 2-1.15-878-2014;  

- отразить в ПД освещенность помещений и подъездных дорог; 

- привести в соответствие наименование, технические характеристики и марку кабеля;  

Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:  

- место расположения объекта указано не верно, описать сведения об источниках  теплоснабжения, параметрах теплоносителя систем отопления и вентиляции, описать  существующие источники систем отопления и вентиляции, на ситуационном плане  инженерных коммуникаций обозначить трубопроводы системы отопления;  

- представить расчет теплопотерь ограждающих конструкций, определить степень  защиты электрообогревателей (IP);  

Том 5.5. Сети связи: 

- предусмотреть проектное решение о наличие 2-х газозаправочных колонок для  отпуска компримированного природного газа в составе блока компримирования природного  газа;  

Том 5.6. Сети газоснабжения: 

- исключить из ПД наименование завода-изготовителя основного технологического  оборудования;  

- предусмотреть применение лакокрасочного покрытия надземных участков  проектируемых трубопроводов на основании Единого Реестра МТР;  

- на плане газопровода указать: 1. Расположение Блока входных кранов. 2.  Технологическую схему трубопроводов и сброса газа на свечу рассеивания. 3.Схему  ограждения Блока входных кранов. 4. Расположения приборов учета природного газа и  количество;  

Том 5.7. Технологические решения: 

- привести технические характеристики БКПГ в соответствие с решениями в части  давления газа на входе в АГНКС (0,3 МПа) и на выходе АГНКС (19,6 Мпа);  

- привести состав технологических процессов БКПГ в соответствие с составом  технологического оборудования в части технологического процесса заправки ТС КПГ;  

- дополнить раздел описанием технологического процесса регенерации с учетом  представленного в разделе состава блока осушки;  

- привести технические решения по компрессорной установке (производительность  1000 м3/ч) в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1 к Заданию на  проектирование № 24-01-09/14/05-2018 от 20.07.2018) в части заданной производительности  АГНКС (500 м3/ч);  

- технические решения по вспомогательной системе сжатого воздуха (воздуха  управления) привести в соответствии с требованиями п. 16.3 ВРД 39-2.5-082-2003 в части  обеспечения осушки воздуха управления до точки росы не менее минус 40°С;  

- привести в соответствие технические характеристики газозаправочной колонки с  

техническими характеристиками блока аккумуляторов газа в части давления КПГ; 

- технические решения по АГНКС привести в соответствие с требованиями СТО  

Газпром 2-2.1-953-2015 «Нормы технического проектирования газонаполнительных станций  

заправки транспортных средств компримированным природным газом» и федеральными  

нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности  

автогазозаправочных станций газомоторного топлива»; - представить технологическую схему АГНКС; 

- дополнить план размещения оборудования указанием о местах размещения ГЗК и  

автотранспорта при осуществлении процесса заправки КПГ; Том 5.7.1. Автоматизация технологических процессов: 

- в ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом требований  

СТО Газпром 2-1.15-878-2014 (пункт 10.2 и Таблицы 1 Технических требований на  

проектирование); Том 6. Проект организации строительства: 

- откорректировать проектное решение в части расстояния до места постоянного  

базирования подрядных организаций; - исключить необоснованные сварочные работы; 

- указать на генплане размещение временного бытового городка, его габариты,  

определить перечень временных зданий и сооружений; - откорректировать календарный график строительства: 

1. Обосновать время выполнения подготовительных работ.  2. Расшифровать строительно-монтажные работы.  

3. Прокладку инженерных сетей можно начинать с окончания подготовительного  

периода. 

4. Сократить время выполнения работ по благоустройству, сократить время  

строительства; 

- подготовить расчет потребности в кадрах на основании сметной трудоемкости;  Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:  

- представить письмо МРП РФ о наличии/отсутствии ООПТ федерального значения –  

«Государственного природного заповедника «Воронинский», учитывая производства работ на  

территории Кирсановского района Тамбовской области; 

- представить сведения о внесении полигонов, на которых предусматривается  

размещение отходов в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО),  

лицензии специализированных организаций, имеющих возможность принять для  

размещения, обезвреживания, утилизации отходы, образующиеся в период проведения работ;  

- представить информацию об отсутствии или наличии объектов культурного наследия  на участках производства работ, а также о возможности проведения земляных, строительный  и иных работ от уполномоченного органа исполнительной власти;  

- представить письмо о фоновых концентрациях загрязняющих веществ или об  отсутствии многолетних наблюдений в районе производства работ, позволяющее  использовать значения фоновых концентраций, представленных во «Временных  рекомендаций ...»;  

- при расчетах платы за НВОС применить дополнительный коэффициент 1,08; 

- исключить использование термина «норматив» в части платы за негативное  воздействие на окружающую среду;  

- из расчетов платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации  исключить отходы "мусор от офисных и бытовых помещений…", относящиеся к  коммунальным;  

Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- предусмотреть конкретизированный и обоснованный комплекс решений  (мероприятий), обеспечивающих выполнение требований свода правил СП 156.13130.2014  «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;  

- представить информацию о соответствии принимаемых решений и фактического  положения требованиям п.6.37 и п.6.38 СП 156.13130.2014, предусмотрев сведения о  фактических параметрах указанных в проекте источников наружного противопожарного  водоснабжения и соответствующих водоводах;  

- предусмотреть сведения о выполнении требований п.6.18 СП 156.13130.2014,  ссылки на недействующий свод правил СП 1.3130.2009 актуализировать на СП 1.13130.2020;  

- в части, касающейся автоматических установок пожаротушения, проектом должны  быть предусмотрены описание и обоснование АУП, структурные схемы технических систем  (средств) противопожарной защиты, а также проектные решения по следующим  направлениям: способ тушения и огнетушащее вещество; тип применяемого оборудования;  режим работы установки пожаротушения; требования по составу АУП; технические  характеристики оборудования на АУПТ, инерционность установки с параметрами пуска  установки пожаротушения. С целью проверки проектных решений по АУП (АУГПТ) блока  (модуля) КПГ (при необходимости устройства в нём АУГПТ) требованиям  регламентирующих документов по пожарной безопасности (в том числе документов ПАО  «Газпром»)представить по объекту защиты (с учётом объёмно-планировочных и  технологических параметров этого объекта) нормативное обоснование, техническое  описание, параметры и полученные на их основе расчётные показатели, характеристики,  

структурную схему и графическую часть описания АУГПТ (включая собственно установку,  коммуникации, оконечные устройства), алгоритм работы АУГПТ, информацию о решениях,  обеспечивающих безопасность персонала объекта при работе АУГПТ, сведения о  взаимодействии оборудования автоматической противопожарной защиты с иными  инженерными системами;  

Том 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых  энергетических ресурсов:  

- включить "Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении  энергетической эффективности" информацию о классе энергетической эффективности  применяемых осветительных устройств в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе  энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации,  прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил  определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара";  

Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  - дополнить разделом «Объектные и локальные расчеты ИТСО и ИБ»;  - дополнить Разделом «Обосновывающие материалы»;  

- исключить применение необоснованных коэффициентов; - заменить тоннаж автомобиля-самосвала; - исключить необоснованную перевозку; - откорректировать площадь рекультивации; - применить стоимости, принятые по мониторингу цен в регионе; - исключить необоснованную очистку кварцевым песком; Том 12.2. Промышленная безопасность: 

- провести предварительную идентификацию проектируемых объектов к категории  ОПО и установить предварительный класс опасности. Том в целом полностью переработать с  учетом действующих нормативных документов;  

- представить мероприятия, обеспечивающие въезд на территорию АНГКС  автомобилей с исправным газобаллонным оборудованием, а также описать порядок действий  в случаях обнаружения утечек газа;  

- предусмотреть технические решения, направленные на создание дополнительного  ограждения, обеспечивающего исключение повреждения оборудование АГНКС при наезде  автотранспортом;  

- предусмотреть автоматическую систему контроля загазованности, с автоматической  

системой сигнализации, в том числе в помещение с постоянным пребыванием персонала, и  возможностью автоматического отключения объектов АГНКС;  

Том 12.5. Решения по обеспечению информационной безопасности: 

- необходимо разработать Том 12.5 Решения по обеспечению информационной  безопасности;  

Том 12.6. Сборник спецификаций оборудования: 

- в сборнике спецификаций оборудования и материалов отсутствуют спецификации  КИТСО;  

Том 12.8. Организация условий труда работников: 

- выполнить предварительную оценку условий труда для работников проектируемых  объектов и сделать выводы о возможных классах условий труда;  

- указать информацию о расчете санитарно-бытовых помещений и устройств,  количество и состав которых должен соответствовать группам производственных процессов,  присвоенных работникам, которые будут вести трудовую деятельность на проектируемом  объекте;  

- поверхность покрытий полов в зданиях и помещениях предусмотреть не скользкой,  указать информацию о материалах, применяемых для покрытия полов в местах перемещения  работников предприятия, с указанием коэффициента трения для каждого вида покрытия;  

- провести актуализацию нормативно-технических документов (далее - НТД),  положения которых применяются для создания безопасных условий труда на проектируемом  объекте. Большинство используемых НТД утратило силу, а часть неприменимы к объекту  проектирования в связи с областью действия этих документов;  

- представить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в части  организации работы с ПВЭМ и ВДТ, выполненные на основании действующих нормативно-технических документов (СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям труда»);  

Том 12.9. Техническая часть документации о закупке: 

- откорректировать требования ТЧЗД с учетом принятых в ПД (242-ИОС1.ТЧ, Том 5.1  «Система электроснабжения») схемно-технических решений в том числе к системе  заземления объекта компоновке ВРУ и составу основного электротехнического оборудования,  в приложении к ТЧЗД привести однолинейную принципиальную схему электроснабжения  блока КПГ.  

4. «Блок КПГ Приволжского ЛПУМГ» из 25 разделов ПСД, разработанной ответчиком  корректировке подлежит 21 раздел, дополнительно необходимо разработать еще 2 раздела  ПСД  

Том 1. Пояснительная записка:  

- привести в соответствие технические характеристики АГНКС в соответствие с  

решениями в части времени работы АГНКС с учетом максимальной производительности  

АГНКС; - определиться с режимом работы объекта строительства; Том 2. Схема планировочной организации земельного участка: 

- указать в проектной документации результаты обследований возможности просадки  

грунта; 

- обосновать решение по организации рельефа выполняемой на спланированной  

площадке; 

- откорректировать решение по площади благоустройства и озеленения территории,  

либо обосновать принятые проектом параметры; 

- определить проектом площадь тротуаров, благоустройства;  Том 3. Архитектурные решения:  

- определить габаритные размеры здания (сооружения); 

Том 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения:  

- проектные решения по ограждению площадки блока КПГ должны быть выполнены в  

соответствии с заданием АО «Газпроектинжиниринг»; 

- привести конструктивные решения в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012  

«Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная  

редакция СНиП 2.02.05-87»; 

- некорректно принято проектное решение о Степени огнестойкости блок-бокса  

операторной; - План КПГ привести в соответствие в части размеров конструктивных элементов; Том 5.1. Система электроснабжения: 

- привести характеристики точек технологического присоединения в соответствие  

данным технических условий на технологическое присоединение проектируемых  

электроустановок; 

- указать точки установки приборов технического и коммерческого учета  

электрической энергии; 

- предусмотреть решения по заземлению пожарной техники и другого  

технологического транспорта, по условиям безопасного производства работ которого на  

площадке КПГ требуется соединение металлоконструкции шасси с контуром защитного  

заземления; 

- предусмотреть мероприятия по защите оборудования от токов перегрузки и  

короткого замыкания, требования по обеспечению селективности действия расцепителей  автоматических выключателей, автоматики ввода резерва;  

- привести уровень номинального напряжения систем и электрооборудования  переменного тока в соответствие требованиям ГОСТ 29322-2014;  

- выполнить расчет электрических нагрузок, проектируемых электроприемников в  соответствии с требованиями РТМ 36.18.32.4-92 и Р Газпром 2-6.2-1057-2016;  

- откорректировать схемно-технические решения ПД и исключить подключение на  шины шкафа ППУ электроприемников не относящихся к противопожарным устройствам,  предусмотреть для указанных систем отдельное НКУ с учетом требований к категории по  надежности электроснабжения;  

- обосновать, предоставить расчеты выбора сечений КЛ; 

- предусмотреть в качестве вертикальных заземлителей металлоконструкции  устойчивые к коррозии расчетного сечения;  

- привести в составе ПД общую принципиальную однолинейную схему объекта  проектирования от точки технологического присоединения до потребителей КПГ;  

- предоставить расчет выбора номинальной мощности источника бесперебойного  питания с учетом требований к времени автономной работы потребителей электрической  энергии категории ОГ-1;  

- откорректировать ПД с учетом применения оборудования систем электроснабжения,  включенного в «Единый реестр МТР ПАО «Газпром»;  

- откорректировать ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с  учетом требований СТО Газпром 2-1.15-878-2014;  

- отразить в ПД освещенность помещений и подъездных дорог; 

- привести в соответствие наименование, технические характеристики и марку кабеля;  

Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: 

- место расположения объекта указано не верно, описать сведения об источниках  теплоснабжения, параметрах теплоносителя систем отопления и вентиляции, описать  существующие источники систем отопления и вентиляции, на ситуационном плане  инженерных коммуникаций обозначить трубопроводы системы отопления;  

- представить расчет теплопотерь ограждающих конструкций, определить степень  защиты электрообогревателей (IP);  

Том 5.5. Сети связи: 

- предусмотреть проектное решение о наличие 2-х газозаправочных колонок для  отпуска компримированного природного газа в составе блока компримирования природного  газа;  

Том 5.6. Сети газоснабжения: 

- исключить из ПД наименование завода-изготовителя основного технологического  оборудования;  

- предусмотреть применение лакокрасочного покрытия надземных участков  проектируемых трубопроводов на основании Единого Реестра МТР;  

- на плане газопровода указать: 1. Расположение Блока входных кранов. 2.  Технологическую схему трубопроводов и сброса газа на свечу рассеивания. 3.Схему  ограждения Блока входных кранов. 4. Расположения приборов учета природного газа и  количество;  

Том 5.7. Технологические решения: 

- привести технические характеристики БКПГ в соответствие с решениями в части  давления газа на входе в АГНКС (0,3 МПа) и на выходе АГНКС (19,6 Мпа);  

- привести состав технологических процессов БКПГ в соответствие с составом  технологического оборудования в части технологического процесса заправки ТС КПГ;  

- дополнить раздел описанием технологического процесса регенерации с учетом  представленного в разделе состава блока осушки;  

- привести технические решения по компрессорной установке (производительность  1000 м3/ч) в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1 к Заданию на  проектирование № 24-01-09/14/05-2018 от 20.07.2018) в части заданной производительности  АГНКС (500 м3/ч);  

- технические решения по вспомогательной системе сжатого воздуха (воздуха  управления) привести в соответствии с требованиями п. 16.3 ВРД 39-2.5-082-2003 в части  обеспечения осушки воздуха управления до точки росы не менее минус 40°С;  

- привести в соответствие технические характеристики газозаправочной колонки с  техническими характеристиками блока аккумуляторов газа в части давления КПГ;  

- технические решения по АГНКС привести в соответствие с требованиями СТО  Газпром 2-2.1-953-2015 «Нормы технического проектирования газонаполнительных станций  заправки транспортных средств компримированным природным газом» и федеральными  нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности  автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;  

- представить технологическую схему АГНКС; 

- дополнить план размещения оборудования указанием о местах размещения ГЗК и  автотранспорта при осуществлении процесса заправки КПГ;  

Том 5.7.1. Автоматизация технологических процессов: 

- в ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом требований  

СТО Газпром 2-1.15-878-2014 (пункт 10.2 и Таблицы 1 Технических требований на  

проектирование); Том 6. Проект организации строительства: 

- откорректировать проектное решение в части расстояния до места постоянного  

базирования подрядных организаций; - исключить необоснованные сварочные работы; 

- указать на генплане размещение временного бытового городка, его габариты,  

определить перечень временных зданий и сооружений; - откорректировать календарный график строительства: 

1. Обосновать время выполнения подготовительных работ.  2. Расшифровать строительно-монтажные работы.  

3. Прокладку инженерных сетей можно начинать с окончания подготовительного  

периода. 

4. Сократить время выполнения работ по благоустройству, сократить время  

строительства; - подготовить расчет потребности в кадрах на основании сметной трудоемкости; 

Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:  

- представить сведения о внесении полигонов, на которых предусматривается  

размещение отходов в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО),  

лицензии специализированных организаций, имеющих возможность принять для  

размещения, обезвреживания, утилизации отходы, образующиеся в период проведения работ;  - представить информацию об отсутствии или наличии объектов культурного наследия  

на участках производства работ, а также о возможности проведения земляных, строительный  

и иных работ от уполномоченного органа исполнительной власти;  

- представить письмо о фоновых концентрациях загрязняющих веществ или об  

отсутствии многолетних наблюдений в районе производства работ, позволяющее  

использовать значения фоновых концентраций, представленных во «Временных  

рекомендаций ...»; - при расчетах платы за НВОС применить дополнительный коэффициент 1,08; 

- исключить использование термина «норматив» в части платы за негативное  

воздействие на окружающую среду; 

- из расчетов платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации  

исключить отходы "мусор от офисных и бытовых помещений…", относящиеся к  

коммунальным; 

Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:  

- предусмотреть конкретизированный и обоснованный комплекс решений  (мероприятий), обеспечивающих выполнение требований свода правил СП 156.13130.2014  «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;  

- представить информацию о соответствии принимаемых решений и фактического  положения требованиям п.6.37 и п.6.38 СП 156.13130.2014, предусмотрев сведения о  фактических параметрах указанных в проекте источников наружного противопожарного  водоснабжения и соответствующих водоводах;  

- предусмотреть сведения о выполнении требований п.6.18 СП 156.13130.2014,  ссылки на недействующий свод правил СП 1.3130.2009 актуализировать на СП 1.13130.2020;  

- в части, касающейся автоматических установок пожаротушения, проектом должны  быть предусмотрены описание и обоснование АУП, структурные схемы технических систем  (средств) противопожарной защиты, а также проектные решения по следующим  направлениям: способ тушения и огнетушащее вещество; тип применяемого оборудования;  режим работы установки пожаротушения; требования по составу АУП; технические  характеристики оборудования на АУПТ, инерционность установки с параметрами пуска  установки пожаротушения. С целью проверки проектных решений по АУП (АУГПТ) блока  (модуля) КПГ (при необходимости устройства в нём АУГПТ) требованиям  регламентирующих документов по пожарной безопасности (в том числе документов ПАО  «Газпром») представить по объекту защиты (с учётом объёмно-планировочных и  технологических параметров этого объекта) нормативное обоснование, техническое  описание, параметры и полученные на их основе расчётные показатели, характеристики,  структурную схему и графическую часть описания АУГПТ (включая собственно установку,  коммуникации, оконечные устройства), алгоритм работы АУГПТ, информацию о решениях,  обеспечивающих безопасность персонала объекта при работе АУГПТ, сведения о  взаимодействии оборудования автоматической противопожарной защиты с иными  инженерными системами;  

Том 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых  энергетических ресурсов:  

- включить "Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении  энергетической эффективности" информацию о классе энергетической эффективности  применяемых осветительных устройств в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе  энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации,  прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил  

определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"; 

Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  - дополнить разделом «Объектные и локальные расчеты ИТСО и ИБ»;  - дополнить Разделом «Обосновывающие материалы»;  

- исключить применение необоснованных коэффициентов; - заменить тоннаж автомобиля-самосвала; - исключить необоснованную перевозку; - откорректировать площадь рекультивации; - применить стоимости, принятые по мониторингу цен в регионе; 

- исключить необоснованную очистку кварцевым песком;  Том 12.2. Промышленная безопасность:  

- провести предварительную идентификацию проектируемых объектов к категории  

ОПО и установить предварительный класс опасности. Том в целом полностью переработать с  

учетом действующих нормативных документов; 

- представить мероприятия, обеспечивающие въезд на территорию АНГКС  

автомобилей с исправным газобаллонным оборудованием, а также описать порядок действий  

в случаях обнаружения утечек газа; 

- предусмотреть технические решения, направленные на создание дополнительного  

ограждения, обеспечивающего исключение повреждения оборудование АГНКС при наезде  

автотранспортом; 

- предусмотреть автоматическую систему контроля загазованности, с автоматической  

системой сигнализации, в том числе в помещение с постоянным пребыванием персонала, и  

возможностью автоматического отключения объектов АГНКС; Том 12.5. Решения по обеспечению информационной безопасности: 

- необходимо разработать Том 12.5 Решения по обеспечению информационной  

безопасности; Том 12.6. Сборник спецификаций оборудования: 

- в сборнике спецификаций оборудования и материалов отсутствуют спецификации  

КИТСО; Том 12.8. Организация условий труда работников: 

- выполнить предварительную оценку условий труда для работников проектируемых  

объектов и сделать выводы о возможных классах условий труда;  

- указать информацию о расчете санитарно-бытовых помещений и устройств,  

количество и состав которых должен соответствовать группам производственных процессов,  

присвоенных работникам, которые будут вести трудовую деятельность на проектируемом  

объекте;  

- поверхность покрытий полов в зданиях и помещениях предусмотреть не скользкой,  указать информацию о материалах, применяемых для покрытия полов в местах перемещения  работников предприятия, с указанием коэффициента трения для каждого вида покрытия;  

- провести актуализацию нормативно-технических документов (далее - НТД),  положения которых применяются для создания безопасных условий труда на проектируемом  объекте. Большинство используемых НТД утратило силу, а часть неприменимы к объекту  проектирования в связи с областью действия этих документов;  

- представить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в части  организации работы с ПВЭМ и ВДТ, выполненные на основании действующих нормативно-технических документов (СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям труда»);  

Том 12.9. Техническая часть документации о закупке: 

- откорректировать требования ТЧЗД с учетом принятых в ПД (242-ИОС1.ТЧ, Том 5.1  «Система электроснабжения») схемно-технических решений в том числе к системе  заземления объекта компоновке ВРУ и составу основного электротехнического оборудования,  в приложении к ТЧЗД привести однолинейную принципиальную схему электроснабжения  блока КПГ.  

5. «Блок КПГ Башмаковского ЛПУМГ» из 25 разделов ПСД, разработанной  ответчиком корректировке подлежит 21 раздел, дополнительно необходимо разработать еще  2 раздела ПСД:  

Том 1. Пояснительная записка: 

- Привести в соответствие технические характеристики АГНКС в соответствие с решениями  в части времени работы АГНКС с учетом максимальной производительности АГНКС;  

- устранить разночтения в режиме работы АГНКС; Том 2. Схема планировочной организации земельного участка: 

- исключить необоснованное решение по оснащению ограждением площадки блока КПГ,  расположенной на охраняемой территории;  

- откорректировать решение по площади благоустройства и озеленения территории, либо  обосновать принятые проектом параметры;  

- определить проектом площадь тротуаров, благоустройства;  Том 3. Архитектурные решения: - определить габаритные размеры здания (сооружения);  Том 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения: 

- привести конструктивные решения в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012 «Свод  

правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция  СНиП 2.02.05-87»;  

- некорректно принято проектное решение о Степени огнестойкости блок-бокса операторной;  - План КПГ привести в соответствие в части размеров конструктивных элементов;  

 Том 5.1. Система электроснабжения: 

- привести характеристики точек технологического присоединения в соответствие данным  технических условий на технологическое присоединение проектируемых электроустановок;  

- указать точки установки приборов технического и коммерческого учета электрической  энергии;  

- предусмотреть решения по заземлению пожарной техники и другого технологического  транспорта, по условиям безопасного производства работ которого на площадке КПГ  требуется соединение металлоконструкции шасси с контуром защитного заземления;  

- предусмотреть мероприятия по защите оборудования от токов перегрузки и короткого  замыкания, требования по обеспечению селективности действия расцепителей  автоматических выключателей, автоматики ввода резерва;  

- привести уровень номинального напряжения систем и электрооборудования переменного  тока в соответствие требованиям ГОСТ 29322-2014;  

- выполнить расчет электрических нагрузок, проектируемых электроприемников в  соответствии с требованиями РТМ 36.18.32.4-92 и Р Газпром 2-6.2-1057-2016;  

- откорректировать схемно-технические решения ПД и исключить подключение на шины  шкафа ППУ электроприемников не относящихся к противопожарным устройствам,  предусмотреть для указанных систем отдельное НКУ с учетом требований к категории по  надежности электроснабжения;  

- обосновать, предоставить расчеты выбора сечений КЛ; 

- предусмотреть в качестве вертикальных заземлителей металлоконструкции устойчивые к  коррозии расчетного сечения;  

- привести в составе ПД общую принципиальную однолинейную схему объекта  проектирования от точки технологического присоединения до потребителей КПГ;  

- предоставить расчет выбора номинальной мощности источника бесперебойного питания с  учетом требований к времени автономной работы потребителей электрической энергии  категории ОГ-1;  

- откорректировать ПД с учетом применения оборудования систем электроснабжения,  включенного в «Единый реестр МТР ПАО «Газпром»;  

- откорректировать ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом  требований СТО Газпром 2-1.15-878-2014;  

- отразить в ПД освещенность помещений и подъездных дорог;  

- привести в соответствие наименование, технические характеристики и марку кабеля;   Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:  

- место расположения объекта указано не верно, описать сведения об источниках  теплоснабжения, параметрах теплоносителя систем отопления и вентиляции, описать  существующие источники систем отопления и вентиляции, на ситуационном плане  инженерных коммуникаций обозначить трубопроводы системы отопления;  

- представить расчет теплопотерь ограждающих конструкций, определить степень защиты  электрообогревателей (IP);  

 Том 5.5. Сети связи: 

- предусмотреть проектное решение о наличие 2-х газозаправочных колонок для отпуска  компримированного природного газа в составе блока компримирования природного газа;  

 Том 5.6. Сети газоснабжения: 

- исключить из ПД наименование завода-изготовителя основного технологического  оборудования;  

- предусмотреть применение лакокрасочного покрытия надземных участков проектируемых  трубопроводов на основании Единого Реестра МТР;  

- на плане газопровода указать: 1. Расположение Блока входных кранов. 2. Технологическую  схему трубопроводов и сброса газа на свечу рассеивания. 3.Схему ограждения Блока  входных кранов. 4. Расположения приборов учета природного газа и количество;  

 Том 5.7. Технологические решения: 

- привести технические характеристики БКПГ в соответствие с решениями в части давления  газа на входе в АГНКС (0,3 МПа) и на выходе АГНКС (19,6 Мпа);  

- привести состав технологических процессов БКПГ в соответствие с составом  технологического оборудования в части технологического процесса заправки ТС КПГ;  

- дополнить раздел описанием технологического процесса регенерации с учетом  представленного в разделе состава блока осушки;  

- привести технические решения по компрессорной установке (производительность 1000  м3/ч) в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1 к Заданию на  проектирование № 24-01-09/14/05-2018 от 20.07.2018) в части заданной производительности  АГНКС (500 м3/ч);  

- технические решения по вспомогательной системе сжатого воздуха (воздуха управления)  привести в соответствии с требованиями п. 16.3 ВРД 39-2.5-082-2003 в части обеспечения  осушки воздуха управления до точки росы не менее минус 40°С;  

- привести в соответствие технические характеристики газозаправочной колонки с  

техническими характеристиками блока аккумуляторов газа в части давления КПГ;  

- технические решения по АГНКС привести в соответствие с требованиями СТО Газпром 22.1-953-2015 «Нормы технического проектирования газонаполнительных станций заправки  транспортных средств компримированным природным газом» и федеральными нормами и  правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности  автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;  

- представить технологическую схему АГНКС; 

- дополнить план размещения оборудования указанием о местах размещения ГЗК и  автотранспорта при осуществлении процесса заправки КПГ;  

 Том 5.7.1. Автоматизация технологических процессов: 

- в ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом требований СТО  Газпром 2-1.15-878-2014 (пункт 10.2 и Таблицы 1 Технических требований на  проектирование);  

 Том 6. Проект организации строительства: 

- откорректировать проектное решение в части расстояния до места постоянного базирования  подрядных организаций;  

- исключить необоснованные сварочные работы; 

- указать на генплане размещение временного бытового городка, его габариты, определить  перечень временных зданий и сооружений;  

- откорректировать календарный график строительства: 1. Обосновать время выполнения подготовительных работ. 

2. Расшифровать строительно-монтажные работы.  3. Прокладку инженерных сетей можно начинать с окончания подготовительного периода.  

4. Сократить время выполнения работ по благоустройству, сократить время строительства; 

- подготовить расчет потребности в кадрах на основании сметной трудоемкости;   Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:  

- представить письмо о фоновых концентрациях загрязняющих веществ или об отсутствии  многолетних наблюдений в районе производства работ, позволяющее использовать значения  фоновых концентраций, представленных во «Временных рекомендаций ...»;  

- при расчетах платы за НВОС применить дополнительный коэффициент 1,08;  

- исключить использование термина «норматив» в части платы за негативное воздействие на  окружающую среду;  

- из расчетов платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации  исключить отходы "мусор от офисных и бытовых помещений…", относящиеся к  коммунальным;  

 Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:  

- предусмотреть конкретизированный и обоснованный комплекс решений (мероприятий),  обеспечивающих выполнение требований свода правил СП 156.13130.2014 «Станции  автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;  

- представить информацию о соответствии принимаемых решений и фактического  положения требованиям п.6.37 и п.6.38 СП 156.13130.2014, предусмотрев сведения о  фактических параметрах указанных в проекте источников наружного противопожарного  водоснабжения и соответствующих водоводах;  

- предусмотреть сведения о выполнении требований п.6.18 СП 156.13130.2014, ссылки на  недействующий свод правил СП 1.3130.2009 актуализировать на СП 1.13130.2020;  

- в части, касающейся автоматических установок пожаротушения, проектом должны быть  предусмотрены описание и обоснование АУП, структурные схемы технических систем  (средств) противопожарной защиты, а также проектные решения по следующим  направлениям: способ тушения и огнетушащее вещество; тип применяемого оборудования;  режим работы установки пожаротушения; требования по составу АУП; технические  характеристики оборудования на АУПТ, инерционность установки с параметрами пуска  установки пожаротушения. С целью проверки проектных решений по АУП (АУГПТ) блока  (модуля) КПГ (при необходимости устройства в нём АУГПТ) требованиям  регламентирующих документов по пожарной безопасности (в том числе документов ПАО  «Газпром»)представить по объекту защиты (с учётом объёмно-планировочных и  технологических параметров этого объекта) нормативное обоснование, техническое  описание, параметры и полученные на их основе расчётные показатели, характеристики,  структурную схему и графическую часть описания АУГПТ (включая собственно установку,  коммуникации, оконечные устройства), алгоритм работы АУГПТ, информацию о решениях,  обеспечивающих безопасность персонала объекта при работе АУГПТ, сведения о  взаимодействии оборудования автоматической противопожарной защиты с иными  инженерными системами;  

 Том 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых  энергетических ресурсов:  

- включить "Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении  энергетической эффективности" информацию о классе энергетической эффективности  применяемых осветительных устройств в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе  энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации,  

прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил  определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара";   Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  

- дополнить разделом «Объектные и локальные расчеты ИТСО и ИБ»; - дополнить Разделом «Обосновывающие материалы»; - исключить применение необоснованных коэффициентов; - заменить тоннаж автомобиля-самосвала; - исключить необоснованную перевозку; - откорректировать площадь рекультивации; - применить стоимости, принятые по мониторингу цен в регионе; - исключить необоснованную очистку кварцевым песком;  Том 12.2. Промышленная безопасность: 

- провести предварительную идентификацию проектируемых объектов к категории ОПО и  установить предварительный класс опасности. Том в целом полностью переработать с учетом  действующих нормативных документов;  

- представить мероприятия, обеспечивающие въезд на территорию АНГКС автомобилей с  исправным газобаллонным оборудованием, а также описать порядок действий в случаях  обнаружения утечек газа;  

- предусмотреть технические решения, направленные на создание дополнительного  ограждения, обеспечивающего исключение повреждения оборудование АГНКС при наезде  автотранспортом;  

- предусмотреть автоматическую систему контроля загазованности, с автоматической  системой сигнализации, в том числе в помещение с постоянным пребыванием персонала, и  возможностью автоматического отключения объектов АГНКС;  

 Том 12.5. Решения по обеспечению информационной безопасности: 

- необходимо разработать Том 12.5 Решения по обеспечению информационной безопасности;   Том 12.6. Сборник спецификаций оборудования:  

- в сборнике спецификаций оборудования и материалов отсутствуют спецификации КИТСО;   Том 12.8. Организация условий труда работников:  

- выполнить предварительную оценку условий труда для работников проектируемых  объектов и сделать выводы о возможных классах условий труда;  

- указать информацию о расчете санитарно-бытовых помещений и устройств, количество и  состав которых должен соответствовать группам производственных процессов, присвоенных  работникам, которые будут вести трудовую деятельность на проектируемом объекте;  

- поверхность покрытий полов в зданиях и помещениях предусмотреть не скользкой, указать  

информацию о материалах, применяемых для покрытия полов в местах перемещения  работников предприятия, с указанием коэффициента трения для каждого вида покрытия;  

- провести актуализацию нормативно-технических документов (далее - НТД), положения  которых применяются для создания безопасных условий труда на проектируемом объекте.  Большинство используемых НТД утратило силу, а часть неприменимы к объекту  проектирования в связи с областью действия этих документов;  

- представить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в части организации  работы с ПВЭМ и ВДТ, выполненные на основании действующих нормативно-технических  документов (СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  труда»);  

 Том 12.9. Техническая часть документации о закупке: 

- откорректировать требования ТЧЗД с учетом принятых в ПД (242-ИОС1.ТЧ, Том 5.1  «Система электроснабжения») схемно-технических решений в том числе к системе  заземления объекта компоновке ВРУ и составу основного электротехнического оборудования,  в приложении к ТЧЗД привести однолинейную принципиальную схему электроснабжения  блока КПГ.  

6. «Блок КПГ Мещерского ЛПУМГ» из 25 разделов ПСД, разработанной ответчиком  корректировке подлежит 21 раздел, дополнительно необходимо разработать еще 2 раздела  ПСД:  

Том 1. Пояснительная записка: 

- привести в соответствие технические характеристики АГНКС в соответствие с решениями в  части времени работы АГНКС с учетом максимальной производительности АГНКС;  

- определиться с режимом работы объекта строительства; Том 2. Схема планировочной организации земельного участка: - обосновать решение о принятии ширины проезжей части площадки КПГ принята 6,0 м.; - обосновать решение по организации рельефа выполняемой на спланированной площадке; 

- откорректировать решение по площади благоустройства и озеленения территории, либо  обосновать принятые проектом параметры;  

- определить проектом площадь тротуаров, благоустройства;  Том 3. Архитектурные решения: - определить габаритные размеры здания (сооружения);  Том 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения: 

- проектные решения по ограждению площадки блока КПГ должны быть выполнены в  соответствии с заданием АО «Газпроектинжиниринг»;  

- привести конструктивные решения в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012 «Свод  

правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция  СНиП 2.02.05-87»;  

- некорректно принято проектное решение о Степени огнестойкости блок-бокса операторной;  - План КПГ привести в соответствие в части размеров конструктивных элементов;  

Том 5.1. Система электроснабжения: 

- привести характеристики точек технологического присоединения в соответствие данным  технических условий на технологическое присоединение проектируемых электроустановок;  

- указать точки установки приборов технического и коммерческого учета электрической  энергии;  

- предусмотреть решения по заземлению пожарной техники и другого технологического  транспорта, по условиям безопасного производства работ которого на площадке КПГ  требуется соединение металлоконструкции шасси с контуром защитного заземления;  

- предусмотреть мероприятия по защите оборудования от токов перегрузки и короткого  замыкания, требования по обеспечению селективности действия расцепителей  автоматических выключателей, автоматики ввода резерва;  

- привести уровень номинального напряжения систем и электрооборудования переменного  тока в соответствие требованиям ГОСТ 29322-2014;  

- выполнить расчет электрических нагрузок, проектируемых электроприемников в  соответствии с требованиями РТМ 36.18.32.4-92 и Р Газпром 2-6.2-1057-2016;  

- откорректировать схемно-технические решения ПД и исключить подключение на шины  шкафа ППУ электроприемников не относящихся к противопожарным устройствам,  предусмотреть для указанных систем отдельное НКУ с учетом требований к категории по  надежности электроснабжения;  

- обосновать, предоставить расчеты выбора сечений КЛ; 

- предусмотреть в качестве вертикальных заземлителей металлоконструкции устойчивые к  коррозии расчетного сечения;  

- привести в составе ПД общую принципиальную однолинейную схему объекта  проектирования от точки технологического присоединения до потребителей КПГ;  

- предоставить расчет выбора номинальной мощности источника бесперебойного питания с  учетом требований к времени автономной работы потребителей электрической энергии  категории ОГ-1;  

- откорректировать ПД с учетом применения оборудования систем электроснабжения,  включенного в «Единый реестр МТР ПАО «Газпром»;  

- откорректировать ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом  требований СТО Газпром 2-1.15-878-2014;  

- отразить в ПД освещенность помещений и подъездных дорог;  

- привести в соответствие наименование, технические характеристики и марку кабеля;   Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:  

- место расположения объекта указано не верно, описать сведения об источниках  теплоснабжения, параметрах теплоносителя систем отопления и вентиляции, описать  существующие источники систем отопления и вентиляции, на ситуационном плане  инженерных коммуникаций обозначить трубопроводы системы отопления;  

- представить расчет теплопотерь ограждающих конструкций, определить степень защиты  электрообогревателей (IP);  

 Том 5.5. Сети связи: 

- предусмотреть проектное решение о наличие 2-х газозаправочных колонок для отпуска  компримированного природного газа в составе блока компримирования природного газа;  

 Том 5.6. Сети газоснабжения: 

- исключить из ПД наименование завода-изготовителя основного технологического  оборудования;  

- предусмотреть применение лакокрасочного покрытия надземных участков проектируемых  трубопроводов на основании Единого Реестра МТР;  

- на плане газопровода указать: 1. Расположение Блока входных кранов. 2. Технологическую  схему трубопроводов и сброса газа на свечу рассеивания. 3.Схему ограждения Блока  входных кранов. 4. Расположения приборов учета природного газа и количество;  

 Том 5.7. Технологические решения: 

- привести технические характеристики БКПГ в соответствие с решениями в части давления  газа на входе в АГНКС (0,3 МПа) и на выходе АГНКС (19,6 Мпа);  

- привести состав технологических процессов БКПГ в соответствие с составом  технологического оборудования в части технологического процесса заправки ТС КПГ;  

- дополнить раздел описанием технологического процесса регенерации с учетом  представленного в разделе состава блока осушки;  

- привести технические решения по компрессорной установке (производительность 1000  м3/ч) в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1 к Заданию на  проектирование № 24-01-09/14/05-2018 от 20.07.2018) в части заданной производительности  АГНКС (500 м3/ч);  

- технические решения по вспомогательной системе сжатого воздуха (воздуха управления)  привести в соответствии с требованиями п. 16.3 ВРД 39-2.5-082-2003 в части обеспечения  осушки воздуха управления до точки росы не менее минус 40°С;  

- привести в соответствие технические характеристики газозаправочной колонки с  

техническими характеристиками блока аккумуляторов газа в части давления КПГ;  

- технические решения по АГНКС привести в соответствие с требованиями СТО Газпром 22.1-953-2015 «Нормы технического проектирования газонаполнительных станций заправки  транспортных средств компримированным природным газом» и федеральными нормами и  правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности  автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;  

- представить технологическую схему АГНКС; 

- дополнить план размещения оборудования указанием о местах размещения ГЗК и  автотранспорта при осуществлении процесса заправки КПГ;  

 Том 5.7.1. Автоматизация технологических процессов: 

- в ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом требований СТО  Газпром 2-1.15-878-2014 (пункт 10.2 и Таблицы 1 Технических требований на  проектирование);  

 Том 6. Проект организации строительства: 

- откорректировать проектное решение в части расстояния до места постоянного базирования  подрядных организаций;  

- исключить необоснованные сварочные работы; 

- указать на генплане размещение временного бытового городка, его габариты, определить  перечень временных зданий и сооружений;  

- откорректировать календарный график строительства: 1. Обосновать время выполнения подготовительных работ. 2. Расшифровать строительно-монтажные работы. 

3. Прокладку инженерных сетей можно начинать с окончания подготовительного периода.  4. Сократить время выполнения работ по благоустройству, сократить время строительства;  

- подготовить расчет потребности в кадрах на основании сметной трудоемкости;  Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды: - исключить ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07; 

- представить перечень отходов, включенных в расчет за размещение отходов на период  строительства;  

- при расчетах платы за НВОС применить дополнительный коэффициент 1,08; 

- исключить использование термина «норматив» в части платы за негативное воздействие на  окружающую среду;  

- из расчетов платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации  исключить отходы "мусор от офисных и бытовых помещений…", относящиеся к  коммунальным;  

 Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:  

- предусмотреть конкретизированный и обоснованный комплекс решений (мероприятий),  обеспечивающих выполнение требований свода правил СП 156.13130.2014 «Станции  автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;  

- представить информацию о соответствии принимаемых решений и фактического  положения требованиям п.6.37 и п.6.38 СП 156.13130.2014, предусмотрев сведения о  фактических параметрах указанных в проекте источников наружного противопожарного  водоснабжения и соответствующих водоводах;  

- предусмотреть сведения о выполнении требований п.6.18 СП 156.13130.2014, ссылки на  недействующий свод правил СП 1.3130.2009 актуализировать на СП 1.13130.2020;  

- в части, касающейся автоматических установок пожаротушения, проектом должны быть  предусмотрены описание и обоснование АУП, структурные схемы технических систем  (средств) противопожарной защиты, а также проектные решения по следующим  направлениям: способ тушения и огнетушащее вещество; тип применяемого оборудования;  режим работы установки пожаротушения; требования по составу АУП; технические  характеристики оборудования на АУПТ, инерционность установки с параметрами пуска  установки пожаротушения. С целью проверки проектных решений по АУП (АУГПТ) блока  (модуля) КПГ (при необходимости устройства в нём АУГПТ) требованиям  регламентирующих документов по пожарной безопасности (в том числе документов ПАО  «Газпром»)представить по объекту защиты (с учётом объёмно-планировочных и  технологических параметров этого объекта) нормативное обоснование, техническое  описание, параметры и полученные на их основе расчётные показатели, характеристики,  структурную схему и графическую часть описания АУГПТ (включая собственно установку,  коммуникации, оконечные устройства), алгоритм работы АУГПТ, информацию о решениях,  обеспечивающих безопасность персонала объекта при работе АУГПТ, сведения о  взаимодействии оборудования автоматической противопожарной защиты с иными  инженерными системами;  

 Том 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых  энергетических ресурсов:  

- включить "Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении  энергетической эффективности" информацию о классе энергетической эффективности  применяемых осветительных устройств в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе  энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации,  

прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил  определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара";   Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  

- дополнить разделом «Объектные и локальные расчеты ИТСО и ИБ»; - дополнить Разделом «Обосновывающие материалы»; - исключить применение необоснованных коэффициентов; - заменить тоннаж автомобиля-самосвала; - исключить необоснованную перевозку; - откорректировать площадь рекультивации; - применить стоимости, принятые по мониторингу цен в регионе; - исключить необоснованную очистку кварцевым песком;  Том 12.2. Промышленная безопасность: 

- провести предварительную идентификацию проектируемых объектов к категории ОПО и  установить предварительный класс опасности. Том в целом полностью переработать с учетом  действующих нормативных документов;  

- представить мероприятия, обеспечивающие въезд на территорию АНГКС автомобилей с  исправным газобаллонным оборудованием, а также описать порядок действий в случаях  обнаружения утечек газа;  

- предусмотреть технические решения, направленные на создание дополнительного  ограждения, обеспечивающего исключение повреждения оборудование АГНКС при наезде  автотранспортом;  

- предусмотреть автоматическую систему контроля загазованности, с автоматической  системой сигнализации, в том числе в помещение с постоянным пребыванием персонала, и  возможностью автоматического отключения объектов АГНКС;  

 Том 12.5. Решения по обеспечению информационной безопасности: 

- необходимо разработать Том 12.5 Решения по обеспечению информационной безопасности;   Том 12.6. Сборник спецификаций оборудования:  

- в сборнике спецификаций оборудования и материалов отсутствуют спецификации КИТСО;   Том 12.8. Организация условий труда работников:  

- выполнить предварительную оценку условий труда для работников проектируемых  объектов и сделать выводы о возможных классах условий труда;  

- указать информацию о расчете санитарно-бытовых помещений и устройств, количество и  состав которых должен соответствовать группам производственных процессов, присвоенных  работникам, которые будут вести трудовую деятельность на проектируемом объекте;  

- поверхность покрытий полов в зданиях и помещениях предусмотреть не скользкой, указать  

информацию о материалах, применяемых для покрытия полов в местах перемещения  работников предприятия, с указанием коэффициента трения для каждого вида покрытия;  

- провести актуализацию нормативно-технических документов (далее - НТД), положения  которых применяются для создания безопасных условий труда на проектируемом объекте.  Большинство используемых НТД утратило силу, а часть неприменимы к объекту  проектирования в связи с областью действия этих документов;  

- представить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в части организации  работы с ПВЭМ и ВДТ, выполненные на основании действующих нормативно-технических  документов (СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  труда»);  

 Том 12.9. Техническая часть документации о закупке: 

- откорректировать требования ТЧЗД с учетом принятых в ПД (242-ИОС1.ТЧ, Том 5.1  «Система электроснабжения») схемно-технических решений в том числе к системе  заземления объекта компоновке ВРУ и составу основного электротехнического оборудования,  в приложении к ТЧЗД привести однолинейную принципиальную схему электроснабжения  блока КПГ и представлении в адрес ООО «Газпром трансгаз Саратов» откорректированные  проекты.  

В силу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до  принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить  основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.  

Соответствующие уточнения исковых требований приняты арбитражным судом,  поскольку они не противоречат закону и не нарушают права других лиц.  

В обоснование заявленных требований истец указал, что ООО «Газпром трансгаз  Саратов» выявило недостатки работ, выполненных ООО «Нефтегазпроект - С» в рамках  договора № 860 от 22.11.2018.  

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 27.07.2010г. № 228-ФЗ) информация о  принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания,  об объявленных перерывах в судебном заседании размещена на официальном сайте  Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.  

Представитель истца явился в судебное заседание, поддержал исковые требования в  полном объеме по основаниям, указанным в исковом заявлении, с учетом представленных  уточнений.  

Ответчик в судебное заседание не явился. В материалах дела имеются доказательства  надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания.  

В соответствии с п. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика,  надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе  рассмотреть дело в их отсутствие.  

В судебном заседании 11 апреля 2023 года в порядке статьи 163 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 11 апреля 2023  года до 09 часов 30 минут. После перерыва судебное заседание было продолжено.  

Ответчиком отзыв не представлен. Непредставление отзыва на исковое заявление или  дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам,  участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле  доказательствам.  

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые  оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей  67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Дело рассматривается в порядке статей 153-167 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Исследовав материалы дела, проверив доводы, изложенные в исковом заявлении,  выслушав представителя истца, суд полагает, что исковые требования подлежат  удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью  «Газпром трансгаз Саратов» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью  «Нефтегазпроект – С»» (Подрядчик) заключен договор № 860 от 22.11.2018 на выполнение  проектно – изыскательских работ для устройства блоков компримированного природного газа  в филиалах ООО «Газпром трансгаз Саратов» по 6 объектам: Блок КПГ Пугачевского  ЛПУМГ», «Блок КПГ Мокроусского ЛПУМ», «Блок КПГ Кирсановского ЛПУМГ», «Блок  КПГ Приволжского ЛПУМГ», «Блок КПГ Башмаковского ЛПУМГ», «Блок КПГ Мещерского  ЛПУМГ».  

Согласно пункту 1.4. договора требования к выполненным работам по разработке  проектной и рабочей документации по объектам содержатся в Задании на проектирование  (Приложение № 1.1.; 1.2.; 1.3.;1.4.; 1.5.; 1.6.), которые являются неотъемлемой частью  настоящего договора.  

Сроки выполнения работ - до 31.03.2019 (пункт 9.3. договора). 

Согласно пункту 2.1. сумма договора составляет 12 211 236 руб. 36 коп., НДС не  облагается.  

Суд приходит к выводу, что между истцом и ответчиком заключен договор, отношения  по которому регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Согласно статье 758 по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских  работ подрядчик (проектировщик изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать  техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется  принять и оплатить их результат.  

Согласно статье 760 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда  на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязуется выполнять работы в  соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;  передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации  заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием  подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении  отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе  немедленно заявить об этом подрядчику.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ  является сдача результата работ заказчику.  

ООО «Нефтегазпроект - С» выполнило работы, что подтверждается Актами сдачи –  приемки выполненных работ №№ 5,6,7,8,9,10 от 24.12.2018, №№ 7,8,9,10,11,12 от 29.11.2019  на общую сумму 12 211 236 руб. 36 коп., которые были подписаны сторонами истца и  ответчика 24.12.2018 и 29.11.2019.  

Однако, истец утверждает, что по результатам ведомственной экспертизы 

ПАО «Газпром» проектной и предпроектной документации, прохождение которой,  предусмотрено условиями договора п. 3.1.9. по 6 объектам были выявлены многочисленные и  критические замечания в количестве 996 пунктов о необходимости доработки по разделам:  «Пояснительная записка»; «Комплекс инженерно – технических средств охраны и  информационная безопасность»; «Охрана окружающей среды»; «Сведения об инженерном  оборудовании»; «Проект организации строительства»; «Конструктивные решения»;  «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности»; «Промышленная безопасность»; «Сметная документация».  

Пунктом 1.4. договора предусмотрено, что результатом выполненной работы является  проектная документация и рабочая документация, со всеми необходимыми согласованиями и  экспертизами.  

 В соответствии с пунктом 3.2.2. договора Подрядчик обязан качественно произвести  работы. При этом, согласно пункту 1.6. договора качество выполненных работ должно  соответствовать требованиям Заданию на проектирование, СП, СНиП, ГОСТ, СанПин,  национальным стандартам и техническим регламентам, действующему законодательству (в  т.ч. по охране окружающей среды, санитарной безопасности), нормам охраны труда и технике  безопасности и т.п., иметь необходимые согласования.  

В соответствии с пунктом 3.1.9. договора результаты выполненной работы Заказчик не  позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Подрядчика полного комплекта  проектной документации в объеме, определенном разделом «Порядок сдачи работы» Задания  (Приложение № 1.1;1.2.;1.3.;1.4.;1.5.;1.6.) представляет на ведомственную экспертизу.  

Однако, по результатам ведомственной экспертизы ПАО «Газпром» предпроектной и  проектной документации письмами о направлении проектной документации на доработку  

 № 06/47/2-1552 и № 06/47/2-1553 от 01.04.2022, № 06/47/2-1584 от 04.04.2022, № 06/47/21688 от 08.04.2022, № 06/47/2-1746 от 12.04.2022, № 06/47/2-1871 от 18.04.2022 по 6  объектам: «Блок КПГ Пугачевского ЛПУМГ», «Блок КПГ Мокроусского ЛПУМ», «Блок КПГ  Кирсановского ЛПУМГ», «Блок КПГ Приволжского ЛПУМГ», «Блок КПГ Башмаковского  ЛПУМГ», «Блок КПГ Мещерского ЛПУМГ» проектная документация была возвращена в  адрес истца с многочисленными и критическими замечаниями о необходимости доработки по  разделам: «Пояснительная записка»; «Комплекс инженерно – технических средств охраны и  информационная безопасность»; «Охрана окружающей среды»; «Сведения об инженерном  оборудовании»; «Проект организации строительства»; «Конструктивные решения»;  «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности»; «Промышленная безопасность»; «Сметная документация».  

В 2021 и 2022 г.г. ООО «Газпром трансгаз Саратов» направляло в адрес 

ООО «Нефтегазпроект - С» претензии № 01-2/146 от 14.10.2020, № 01-2/7237 от 07.12.2021 и   № 01-2/2480 от 20.04.2022, в которых указывались недостатки и требование устранения  полученных замечаний (несоответствий) ведомственной экспертизы ПАО «Газпром», на  которые от ответчика 12.04.2022 был получен ответ - письмо б/н об отказе от корректировки  (доработки) документации.  

Согласно статье 761 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик по  договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за  ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ,  

включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе  эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных  изыскательских работ и при обнаружении недостатков в технической документации или в  изыскательских работах обязан по требованию Заказчика безвозмездно переделать  техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные  изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом  или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено  иное.  

В пункте 3.2.6. договора содержатся аналогичные требования, согласно которым  Подрядчик обязан за свой счет устранить все недостатки в работах, выявленные при приемке  проектно-изыскательских работ, при проведении экспертиз, согласований, во время  производства работ по реализации проектной документации.  

Таким образом, факт несоответствия качества выполненных работ с отступлениями от  условий договора, Задания на проектирование и требований национальных стандартов,  технических регламентов и действующего законодательства подтверждается материалами  дела.  

До настоящего времени недостатки выполненных работ Подрядчиком не устранены,  заключительный акт сдачи-приемки устраненных дефектов не составлен.  

Пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено,  что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора  подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно  предъявляемым к работам соответствующего рода.  

В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации № 51 от 24.01.2000 «Обзор практики разрешения  споров по договору строительного подряда», в силу статьи 721 Гражданского кодекса  Российской Федерации, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать  условиям договора подряда и в случае отступления от этого требования обязательство  считается исполненным ненадлежащим образом. Следовательно, работы, выполненные с  отступлением от требований, норм и правил, не могут считаться выполненными.  

В силу пункта 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае,  когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота  предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение  всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).  

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда,  распространяется на все, составляющее результат работы.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда,  ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не  пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре  соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе,  если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от  подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного  уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение  недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья  397).  

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается в  обоснование своих требований и возражений.  

Проанализировав материалы дела, представленные Заказчиком доказательства, суд  считает доказанным факт выявления истцом недостатков работ по договору № 860 от  22.11.2018. Данные обстоятельства ответчиком не опровергнуты.  

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации,  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий  и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями.  

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ  от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных законом.  

Суд предлагал ответчику представить в соответствии со статьей 131 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации отзыв в отношении предъявленных к нему  требований. Между тем, в материалы дела данные документы представлены не были, а в  соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или  несовершения ими процессуальных действий.  

Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными  обязанностями, поэтому, в случае нереализации участником процесса предоставленных ему  законом прав, последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с  несовершением определенных действий. В рассматриваемом случае таким неблагоприятным  

последствием явилось вынесение судебного акта без учета позиции ответчика относительно  предъявленных к нему требований.  

Ответчик не проявил той степени заботливости, которую он был обязан проявить при  рассмотрении спора согласно требованиям Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

В соответствии с частью 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих  требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не  оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств,  обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных  требований.  

Оценив все представленные в материалах дела доказательства в их взаимосвязи и  совокупности, как того требуют положения пункта 2 статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, что заявленные  истцом требования являются законными и обоснованными, в связи с чем подлежат  удовлетворению.  

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  при принятии решения арбитражным судом суд решает вопросы о распределении судебных  расходов.  

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек,  связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (ст. 101 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации).  

При обращении с настоящим исковым заявлением в суд ООО «Газпром трансгаз  Саратов» уплатило государственную пошлину в размере 6 000 руб. (платежное поручение   № 17656 от 14.10.2022).  

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, производится  судом в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых  принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Судом установлено, что исковые требования ООО «Газпром трансгаз Саратов» по  настоящему делу удовлетворены в полном объеме.  

Таким образом, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере  6 000 руб. подлежат взысканию в пользу истца с ответчика.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 177, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазпроект - С» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов в течение 30 дней с момента вступления  

решения суда в законную силу безвозмездно устранить замечания по договору подряда на  

выполнение проектно-изыскательских работ для устройства блоков компримированного  

природного газа в филиалах ООО «Газпром трансгаз Саратов» № 860 от 22 ноября 2018 года  

ведомственной экспертизы ПАО «Газпром» проектной и предпроектной документации,  

выполнив следующие виды работ по 6 объектам: 

1. «Блок КПГ Пугачевского ЛПУМГ» из 25 разделов ПСД, разработанной  

ответчиком корректировке подлежит 21 раздел, дополнительно необходимо разработать  

еще 2 раздела ПСД: Том 1. Пояснительная записка: 

- Привести в соответствие технические характеристики АГНКС в соответствие с  

решениями в части времени работы АГНКС с учетом максимальной производительности  

АГНКС; - устранить разночтения в режиме работы АГНКС; Том 2. Схема планировочной организации земельного участка: - обосновать решение по ширине проезжей части площадки КПГ принятой 6,0 м.; 

- откорректировать решение по площади благоустройства и озеленения территории,  

либо обосновать принятые проектом параметры; 

- определить проектом площадь тротуаров, благоустройства;   Том 3. Архитектурные решения:  

- определить габаритные размеры здания (сооружения); 

 Том 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения:  

- проектные решения по ограждению площадки блока КПГ должны быть выполнены в  

соответствии с заданием АО «Газпроектинжиниринг»; 

- привести конструктивные решения в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012  

«Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная  

редакция СНиП 2.02.05-87»; 

- некорректно принято проектное решение о Степени огнестойкости блок-бокса  

операторной; - План КПГ привести в соответствие в части размеров конструктивных элементов; 

 Том 5.1. Система электроснабжения: 

- привести характеристики точек технологического присоединения в соответствие  данным технических условий на технологическое присоединение проектируемых  электроустановок;  

- указать точки установки приборов технического и коммерческого учета  электрической энергии;  

- предусмотреть решения по заземлению пожарной техники и другого  технологического транспорта, по условиям безопасного производства работ которого на  площадке КПГ требуется соединение металлоконструкции шасси с контуром защитного  заземления;  

- предусмотреть мероприятия по защите оборудования от токов перегрузки и  короткого замыкания, требования по обеспечению селективности действия расцепителей  автоматических выключателей, автоматики ввода резерва;  

- привести уровень номинального напряжения систем и электрооборудования  переменного тока в соответствие требованиям ГОСТ 29322-2014;  

- выполнить расчет электрических нагрузок, проектируемых электроприемников в  соответствии с требованиями РТМ 36.18.32.4-92 и Р Газпром 2-6.2-1057-2016;  

- откорректировать схемно-технические решения ПД и исключить подключение на  шины шкафа ППУ электроприемников не относящихся к противопожарным устройствам,  предусмотреть для указанных систем отдельное НКУ с учетом требований к категории по  надежности электроснабжения;  

- обосновать, предоставить расчеты выбора сечений КЛ; 

- предусмотреть в качестве вертикальных заземлителей металлоконструкции  устойчивые к коррозии расчетного сечения;  

- привести в составе ПД общую принципиальную однолинейную схему объекта  проектирования от точки технологического присоединения до потребителей КПГ;  

- предоставить расчет выбора номинальной мощности источника бесперебойного  питания с учетом требований к времени автономной работы потребителей электрической  энергии категории ОГ-1;  

- откорректировать ПД с учетом применения оборудования систем электроснабжения,  включенного в «Единый реестр МТР ПАО «Газпром»;  

- откорректировать ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с  учетом требований СТО Газпром 2-1.15-878-2014;  

- отразить в ПД освещенность помещений и подъездных дорог; 

- привести в соответствие наименование, технические характеристики и марку кабеля;  

 Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:  

- место расположения объекта указано не верно, описать сведения об источниках  теплоснабжения, параметрах теплоносителя систем отопления и вентиляции, описать  существующие источники систем отопления и вентиляции, на ситуационном плане  инженерных коммуникаций обозначить трубопроводы системы отопления;  

- представить расчет теплопотерь ограждающих конструкций, определить степень  защиты электрообогревателей (IP);  

 Том 5.5. Сети связи: 

- предусмотреть проектное решение о наличие 2-х газозаправочных колонок для  отпуска компримированного природного газа в составе блока компримирования природного  газа;  

 Том 5.6. Сети газоснабжения: 

- исключить из ПД наименование завода-изготовителя основного технологического  оборудования;  

- предусмотреть применение лакокрасочного покрытия надземных участков  проектируемых трубопроводов на основании Единого Реестра МТР;  

- на плане газопровода указать: 1. Расположение Блока входных кранов. 2.  Технологическую схему трубопроводов и сброса газа на свечу рассеивания. 3.Схему  ограждения Блока входных кранов. 4. Расположения приборов учета природного газа и  количество;  

 Том 5.7. Технологические решения: 

- привести технические характеристики БКПГ в соответствие с решениями в части  давления газа на входе в АГНКС (0,3 МПа) и на выходе АГНКС (19,6 Мпа);  

- привести состав технологических процессов БКПГ в соответствие с составом  технологического оборудования в части технологического процесса заправки ТС КПГ;  

- дополнить раздел описанием технологического процесса регенерации с учетом  представленного в разделе состава блока осушки;  

- привести технические решения по компрессорной установке (производительность  1000 м3/ч) в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1 к Заданию на  проектирование № 24-01-09/14/05-2018 от 20.07.2018) в части заданной производительности  АГНКС (500 м3/ч);  

- технические решения по вспомогательной системе сжатого воздуха (воздуха  управления) привести в соответствии с требованиями п. 16.3 ВРД 39-2.5-082-2003 в части  обеспечения осушки воздуха управления до точки росы не менее минус 40°С;  

- привести в соответствие технические характеристики газозаправочной колонки с  

техническими характеристиками блока аккумуляторов газа в части давления КПГ;  

- технические решения по АГНКС привести в соответствие с требованиями СТО  Газпром 2-2.1-953-2015 «Нормы технического проектирования газонаполнительных станций  заправки транспортных средств компримированным природным газом» и федеральными  нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности  автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;  

- представить технологическую схему АГНКС; 

- дополнить план размещения оборудования указанием о местах размещения ГЗК и  автотранспорта при осуществлении процесса заправки КПГ;  

 Том 5.7.1. Автоматизация технологических процессов: 

- в ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом требований  СТО Газпром 2-1.15-878-2014 (пункт 10.2 и Таблицы 1 Технических требований на  проектирование);  

 Том 6. Проект организации строительства: 

- откорректировать проектное решение в части расстояния до места постоянного  базирования подрядных организаций;  

- исключить необоснованные сварочные работы; 

- указать на генплане размещение временного бытового городка, его габариты,  определить перечень временных зданий и сооружений;  

- откорректировать календарный график строительства: 1.Обосновать время выполнения подготовительных работ. 

2.Расшифровать строительно-монтажные работы. 3.Прокладку  инженерных сетей можно начинать с окончания подготовительного периода.  

4.Сократить время выполнения работ по благоустройству, сократить время строительства; 

- подготовить расчет потребности в кадрах на основании сметной трудоемкости;   Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:  

- представить информацию об отсутствии или наличии объектов культурного наследия  на участках производства работ, а также о возможности проведения земляных, строительный  и иных работ от уполномоченного органа исполнительной власти.  

- представить письмо о фоновых концентрациях загрязняющих веществ или об  отсутствии многолетних наблюдений в районе производства работ, позволяющее  использовать значения фоновых концентраций, представленных во «Временных  рекомендаций ...»;  

- при расчетах платы за НВОС применить дополнительный коэффициент 1,08;  

- исключить использование термина «норматив» в части платы за негативное  

воздействие на окружающую среду;  

- из расчетов платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации  исключить отходы "мусор от офисных и бытовых помещений…", относящиеся к  коммунальным;  

 Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- предусмотреть конкретизированный и обоснованный комплекс решений  (мероприятий), обеспечивающих выполнение требований свода правил СП 156.13130.2014  «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;  

- представить информацию о соответствии принимаемых решений и фактического  положения требованиям п.6.37 и п.6.38 СП 156.13130.2014, предусмотрев сведения о  фактических параметрах указанных в проекте источников наружного противопожарного  водоснабжения и соответствующих водоводах;  

- предусмотреть сведения о выполнении требований п.6.18 СП 156.13130.2014,  ссылки на недействующий свод правил СП 1.3130.2009 актуализировать на СП 1.13130.2020;  

- в части, касающейся автоматических установок пожаротушения, проектом должны  быть предусмотрены описание и обоснование АУП, структурные схемы технических систем  (средств) противопожарной защиты, а также проектные решения по следующим  направлениям: способ тушения и огнетушащее вещество; тип применяемого оборудования;  режим работы установки пожаротушения; требования по составу АУП; технические  характеристики оборудования на АУПТ, инерционность установки с параметрами пуска  установки пожаротушения. С целью проверки проектных решений по АУП (АУГПТ) блока  (модуля) КПГ (при необходимости устройства в нём АУГПТ) требованиям  регламентирующих документов по пожарной безопасности (в том числе документов ПАО  «Газпром»)представить по объекту защиты (с учётом объёмно-планировочных и  технологических параметров этого объекта) нормативное обоснование, техническое  описание, параметры и полученные на их основе расчётные показатели, характеристики,  структурную схему и графическую часть описания АУГПТ (включая собственно установку,  коммуникации, оконечные устройства), алгоритм работы АУГПТ, информацию о решениях,  обеспечивающих безопасность персонала объекта при работе АУГПТ, сведения о  взаимодействии оборудования автоматической противопожарной защиты с иными  инженерными системами;  

 Том 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых  энергетических ресурсов:  

- включить "Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении  

энергетической эффективности" информацию о классе энергетической эффективности  

применяемых осветительных устройств в соответствии с Постановлением Правительства РФ  

от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе  

энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации,  

прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил  

определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"; 

 Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  - дополнить разделом «Объектные и локальные расчеты ИТСО и ИБ»;  - дополнить Разделом «Обосновывающие материалы»;  

- исключить применение необоснованных коэффициентов; - заменить тоннаж автомобиля-самосвала; - исключить необоснованную перевозку; - откорректировать площадь рекультивации; - применить стоимости, принятые по мониторингу цен в регионе; - исключить необоснованную очистку кварцевым песком;  Том 12.2. Промышленная безопасность: 

- провести предварительную идентификацию проектируемых объектов к категории  

ОПО и установить предварительный класс опасности. Том в целом полностью переработать с  

учетом действующих нормативных документов; 

- представить мероприятия, обеспечивающие въезд на территорию АНГКС  

автомобилей с исправным газобаллонным оборудованием, а также описать порядок действий  

в случаях обнаружения утечек газа; 

- предусмотреть технические решения, направленные на создание дополнительного  

ограждения, обеспечивающего исключение повреждения оборудование АГНКС при наезде  

автотранспортом; 

- предусмотреть автоматическую систему контроля загазованности, с автоматической  

системой сигнализации, в том числе в помещение с постоянным пребыванием персонала, и  

возможностью автоматического отключения объектов АГНКС;  Том 12.5. Решения по обеспечению информационной безопасности: 

- необходимо разработать Том 12.5 Решения по обеспечению информационной  

безопасности;  Том 12.6. Сборник спецификаций оборудования: 

- в сборнике спецификаций оборудования и материалов отсутствуют спецификации  

КИТСО;  Том 12.8. Организация условий труда работников: 

- выполнить предварительную оценку условий труда для работников проектируемых  объектов и сделать выводы о возможных классах условий труда;  

- указать информацию о расчете санитарно-бытовых помещений и устройств,  количество и состав которых должен соответствовать группам производственных процессов,  присвоенных работникам, которые будут вести трудовую деятельность на проектируемом  объекте;  

- поверхность покрытий полов в зданиях и помещениях предусмотреть не скользкой,  указать информацию о материалах, применяемых для покрытия полов в местах перемещения  работников предприятия, с указанием коэффициента трения для каждого вида покрытия;  

- провести актуализацию нормативно-технических документов (далее - НТД),  положения которых применяются для создания безопасных условий труда на проектируемом  объекте. Большинство используемых НТД утратило силу, а часть неприменимы к объекту  проектирования в связи с областью дейстивя этих документов;  

- представить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в части  организации работы с ПВЭМ и ВДТ, выполненные на основании действующих нормативно-технических документов (СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям труда»);  

 Том 12.9. Техническая часть документации о закупке: 

- откорректировать требования ТЧЗД с учетом принятых в ПД (242-ИОС1.ТЧ, Том 5.1  «Система электроснабжения») схемно-технических решений в том числе к системе  заземления объекта компоновке ВРУ и составу основного электротехнического оборудования,  в приложении к ТЧЗД привести однолинейную принципиальную схему электроснабжения  блока КПГ.  

2. «Блок КПГ Мокроусского ЛПУМ» из 25 разделов ПСД, разработанной  ответчиком корректировке подлежит 21 раздел, дополнительно необходимо разработать еще  2 раздела ПСД:  

Том 1. Пояснительная записка: 

- Привести в соответствие технические характеристики АГНКС в соответствие с  решениями в части времени работы АГНКС с учетом максимальной производительности  АГНКС;  

Том 2. Схема планировочной организации земельного участка: 

- обосновать решение по выполнению организации рельефа на спланированной  площадке;  

- откорректировать решение по площади благоустройства и озеленения территории,  либо обосновать принятые проектом параметры;  

- определить проектом площадь тротуаров, благоустройства;  

 Том 3. Архитектурные решения: - определить габаритные размеры здания (сооружения); 

 Том 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения:  

- проектные решения по ограждению площадки блока КПГ должны быть выполнены в  

соответствии с заданием АО «Газпроектинжиниринг»; 

- привести конструктивные решения в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012  

«Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная  

редакция СНиП 2.02.05-87»; 

- некорректно принято проектное решение о Степени огнестойкости блок-бокса  

операторной; - План КПГ привести в соответствие в части размеров конструктивных элементов;  Том 5.1. Система электроснабжения: 

- привести характеристики точек технологического присоединения в соответствие  

данным технических условий на технологическое присоединение проектируемых  

электроустановок; 

- указать точки установки приборов технического и коммерческого учета  

электрической энергии; 

- предусмотреть решения по заземлению пожарной техники и другого  

технологического транспорта, по условиям безопасного производства работ которого на  

площадке КПГ требуется соединение металлоконструкции шасси с контуром защитного  

заземления; 

- предусмотреть мероприятия по защите оборудования от токов перегрузки и  

короткого замыкания, требования по обеспечению селективности действия расцепителей  

автоматических выключателей, автоматики ввода резерва; 

- привести уровень номинального напряжения систем и электрооборудования  

переменного тока в соответствие требованиям ГОСТ 29322-2014; 

- выполнить расчет электрических нагрузок, проектируемых электроприемников в  

соответствии с требованиями РТМ 36.18.32.4-92 и Р Газпром 2-6.2-1057-2016; 

- откорректировать схемно-технические решения ПД и исключить подключение на  

шины шкафа ППУ электроприемников не относящихся к противопожарным устройствам,  

предусмотреть для указанных систем отдельное НКУ с учетом требований к категории по  

надежности электроснабжения; - обосновать, предоставить расчеты выбора сечений КЛ; 

- предусмотреть в качестве вертикальных заземлителей металлоконструкции  

устойчивые к коррозии расчетного сечения;  

- привести в составе ПД общую принципиальную однолинейную схему объекта  проектирования от точки технологического присоединения до потребителей КПГ;  

- предоставить расчет выбора номинальной мощности источника бесперебойного  питания с учетом требований к времени автономной работы потребителей электрической  энергии категории ОГ-1;  

- откорректировать ПД с учетом применения оборудования систем электроснабжения,  включенного в «Единый реестр МТР ПАО «Газпром»;  

- откорректировать ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с  учетом требований СТО Газпром 2-1.15-878-2014;  

- отразить в ПД освещенность помещений и подъездных дорог; 

- привести в соответствие наименование, технические характеристики и марку кабеля;  

 Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: 

- место расположения объекта указано не верно, описать сведения об источниках  теплоснабжения, параметрах теплоносителя систем отопления и вентиляции, описать  существующие источники систем отопления и вентиляции, на ситуационном плане  инженерных коммуникаций обозначить трубопроводы системы отопления;  

- представить расчет теплопотерь ограждающих конструкций, определить степень  защиты электрообогревателей (IP);  

 Том 5.5. Сети связи: 

- предусмотреть проектное решение о наличие 2-х газозаправочных колонок для  отпуска компримированного природного газа в составе блока компримирования природного  газа;  

 Том 5.6. Сети газоснабжения: 

- исключить из ПД наименование завода-изготовителя основного технологического  оборудования;  

- предусмотреть применение лакокрасочного покрытия надземных участков  проектируемых трубопроводов на основании Единого Реестра МТР;  

- на плане газопровода указать: 1. Расположение Блока входных кранов. 2.  Технологическую схему трубопроводов и сброса газа на свечу рассеивания. 3.Схему  ограждения Блока входных кранов. 4. Расположения приборов учета природного газа и  количество;  

 Том 5.7. Технологические решения: 

- привести технические характеристики БКПГ в соответствие с решениями в части  давления газа на входе в АГНКС (0,3 МПа) и на выходе АГНКС (19,6 Мпа);  

- привести состав технологических процессов БКПГ в соответствие с составом  технологического оборудования в части технологического процесса заправки ТС КПГ;  

- дополнить раздел описанием технологического процесса регенерации с учетом  представленного в разделе состава блока осушки;  

- привести технические решения по компрессорной установке (производительность  1000 м3/ч) в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1 к Заданию на  проектирование № 24-01-09/14/05-2018 от 20.07.2018) в части заданной производительности  АГНКС (500 м3/ч);  

- технические решения по вспомогательной системе сжатого воздуха (воздуха  управления) привести в соответствии с требованиями п. 16.3 ВРД 39-2.5-082-2003 в части  обеспечения осушки воздуха управления до точки росы не менее минус 40°С;  

- привести в соответствие технические характеристики газозаправочной колонки с  техническими характеристиками блока аккумуляторов газа в части давления КПГ;  

- технические решения по АГНКС привести в соответствие с требованиями СТО  Газпром 2-2.1-953-2015 «Нормы технического проектирования газонаполнительных станций  заправки транспортных средств компримированным природным газом» и федеральными  нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности  автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;  

- представить технологическую схему АГНКС; 

- дополнить план размещения оборудования указанием о местах размещения ГЗК и  автотранспорта при осуществлении процесса заправки КПГ;  

 Том 5.7.1. Автоматизация технологических процессов: 

- в ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом требований  СТО Газпром 2-1.15-878-2014 (пункт 10.2 и Таблицы 1 Технических требований на  проектирование);  

 Том 6. Проект организации строительства: 

- откорректировать проектное решение в части расстояния до места постоянного  базирования подрядных организаций;  

- исключить необоснованные сварочные работы; 

- указать на генплане размещение временного бытового городка, его габариты,  определить перечень временных зданий и сооружений;  

- откорректировать календарный график строительства: 1.Обосновать время выполнения подготовительных работ. 

2.Расшифровать строительно-монтажные работы. 3.Прокладку  инженерных сетей можно начинать с окончания подготовительного периода.  

4.Сократить время выполнения работ по благоустройству, сократить время строительства;  

- подготовить расчет потребности в кадрах на основании сметной трудоемкости; 

 Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:  

- представить письмо МРП РФ о наличии/отсутствии ООПТ федерального значения –  «Государственного природного заказника «Саратовский», учитывая производства работ на  территории Федоровского района Саратовской области.  

- представить информацию об отсутствии или наличии объектов культурного наследия  на участках производства работ, а также о возможности проведения земляных, строительный  и иных работ от уполномоченного органа исполнительной власти.  

- представить письмо о фоновых концентрациях загрязняющих веществ или об  отсутствии многолетних наблюдений в районе производства работ, позволяющее  использовать значения фоновых концентраций, представленных во «Временных  рекомендаций ...»;  

- при расчетах платы за НВОС применить дополнительный коэффициент 1,08; 

- исключить использование термина «норматив» в части платы за негативное  воздействие на окружающую среду;  

- из расчетов платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации  исключить отходы "мусор от офисных и бытовых помещений…", относящиеся к  коммунальным;  

 Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:  

- предусмотреть конкретизированный и обоснованный комплекс решений  (мероприятий), обеспечивающих выполнение требований свода правил СП 156.13130.2014  «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;  

- представить информацию о соответствии принимаемых решений и фактического  положения требованиям п.6.37 и п.6.38 СП 156.13130.2014, предусмотрев сведения о  фактических параметрах указанных в проекте источников наружного противопожарного  водоснабжения и соответствующих водоводах;  

- предусмотреть сведения о выполнении требований п.6.18 СП 156.13130.2014,  ссылки на недействующий свод правил СП 1.3130.2009 актуализировать на СП 1.13130.2020;  

- в части, касающейся автоматических установок пожаротушения, проектом должны  быть предусмотрены описание и обоснование АУП, структурные схемы технических систем  (средств) противопожарной защиты, а также проектные решения по следующим  направлениям: способ тушения и огнетушащее вещество; тип применяемого оборудования;  режим работы установки пожаротушения; требования по составу АУП; технические  характеристики оборудования на АУПТ, инерционность установки с параметрами пуска  

установки пожаротушения. С целью проверки проектных решений по АУП (АУГПТ) блока  (модуля) КПГ (при необходимости устройства в нём АУГПТ) требованиям  регламентирующих документов по пожарной безопасности (в том числе документов ПАО  «Газпром»)представить по объекту защиты (с учётом объёмно-планировочных и  технологических параметров этого объекта) нормативное обоснование, техническое  описание, параметры и полученные на их основе расчётные показатели, характеристики,  структурную схему и графическую часть описания АУГПТ (включая собственно установку,  коммуникации, оконечные устройства), алгоритм работы АУГПТ, информацию о решениях,  обеспечивающих безопасность персонала объекта при работе АУГПТ, сведения о  взаимодействии оборудования автоматической противопожарной защиты с иными  инженерными системами;  

 Том 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых  энергетических ресурсов:  

- включить "Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении  энергетической эффективности" информацию о классе энергетической эффективности  применяемых осветительных устройств в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе  энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации,  прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил  определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара";  

 Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  - дополнить разделом «Объектные и локальные расчеты ИТСО и ИБ»;  - дополнить Разделом «Обосновывающие материалы»;  

- исключить применение необоснованных коэффициентов; - заменить тоннаж автомобиля-самосвала; - исключить необоснованную перевозку; - откорректировать площадь рекультивации; - применить стоимости, принятые по мониторингу цен в регионе; - исключить необоснованную очистку кварцевым песком;  Том 12.2. Промышленная безопасность: 

- провести предварительную идентификацию проектируемых объектов к категории  ОПО и установить предварительный класс опасности. Том в целом полностью переработать с  учетом действующих нормативных документов;  

- представить мероприятия, обеспечивающие въезд на территорию АНГКС  

автомобилей с исправным газобаллонным оборудованием, а также описать порядок действий  в случаях обнаружения утечек газа;  

- предусмотреть технические решения, направленные на создание дополнительного  ограждения, обеспечивающего исключение повреждения оборудование АГНКС при наезде  автотранспортом;  

- предусмотреть автоматическую систему контроля загазованности, с автоматической  системой сигнализации, в том числе в помещение с постоянным пребыванием персонала, и  возможностью автоматического отключения объектов АГНКС;  

 Том 12.5. Решения по обеспечению информационной безопасности: 

- необходимо разработать Том 12.5 Решения по обеспечению информационной  безопасности;  

 Том 12.6. Сборник спецификаций оборудования: 

- в сборнике спецификаций оборудования и материалов отсутствуют спецификации  КИТСО;  

 Том 12.8. Организация условий труда работников: 

- выполнить предварительную оценку условий труда для работников проектируемых  объектов и сделать выводы о возможных классах условий труда;  

- указать информацию о расчете санитарно-бытовых помещений и устройств,  количество и состав которых должен соответствовать группам производственных процессов,  присвоенных работникам, которые будут вести трудовую деятельность на проектируемом  объекте;  

- поверхность покрытий полов в зданиях и помещениях предусмотреть не скользкой,  указать информацию о материалах, применяемых для покрытия полов в местах перемещения  работников предприятия, с указанием коэффициента трения для каждого вида покрытия;  

- провести актуализацию нормативно-технических документов (далее - НТД),  положения которых применяются для создания безопасных условий труда на проектируемом  объекте. Большинство используемых НТД утратило силу, а часть неприменимы к объекту  проектирования в связи с областью дейстивя этих документов;  

- представить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в части  организации работы с ПВЭМ и ВДТ, выполненные на основании действующих нормативно-технических документов (СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям труда»);  

 Том 12.9. Техническая часть документации о закупке: 

- откорректировать требования ТЧЗД с учетом принятых в ПД (242-ИОС1.ТЧ, Том 5.1  «Система электроснабжения») схемно-технических решений в том числе к системе  

заземления объекта компоновке ВРУ и составу основного электротехнического оборудования,  

в приложении к ТЧЗД привести однолинейную принципиальную схему электроснабжения  

блока КПГ. 

3. «Блок КПГ Кирсановского ЛПУМГ» из 25 разделов ПСД, разработанной  

ответчиком корректировке подлежит 21 раздел, дополнительно необходимо разработать еще  

2 раздела ПСД Том 1. Пояснительная записка: 

- привести в соответствие технические характеристики АГНКС в соответствие с  

решениями в части времени работы АГНКС с учетом максимальной производительности  

АГНКС; - определиться с режимом работы объекта строительства; Том 2. Схема планировочной организации земельного участка: 

- указать в проектной документации результаты обследований возможности просадки  

грунта; 

- откорректировать решение по площади благоустройства и озеленения территории,  

либо обосновать принятые проектом параметры; 

- определить проектом площадь тротуаров, благоустройства;   Том 3. Архитектурные решения:  

- определить габаритные размеры здания (сооружения); 

 Том 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения:  

- проектные решения по ограждению площадки блока КПГ должны быть выполнены в  

соответствии с заданием АО «Газпроектинжиниринг»; 

- привести конструктивные решения в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012  

«Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная  

редакция СНиП 2.02.05-87»; 

- некорректно принято проектное решение о Степени огнестойкости блок-бокса  

операторной; - План КПГ привести в соответствие в части размеров конструктивных элементов;  Том 5.1. Система электроснабжения: 

- привести характеристики точек технологического присоединения в соответствие  

данным технических условий на технологическое присоединение проектируемых  

электроустановок; 

- указать точки установки приборов технического и коммерческого учета  

электрической энергии; 

- предусмотреть решения по заземлению пожарной техники и другого  

технологического транспорта, по условиям безопасного производства работ которого на  площадке КПГ требуется соединение металлоконструкции шасси с контуром защитного  заземления;  

- предусмотреть мероприятия по защите оборудования от токов перегрузки и  короткого замыкания, требования по обеспечению селективности действия расцепителей  автоматических выключателей, автоматики ввода резерва;  

- привести уровень номинального напряжения систем и электрооборудования  переменного тока в соответствие требованиям ГОСТ 29322-2014;  

- выполнить расчет электрических нагрузок, проектируемых электроприемников в  соответствии с требованиями РТМ 36.18.32.4-92 и Р Газпром 2-6.2-1057-2016;  

- откорректировать схемно-технические решения ПД и исключить подключение на  шины шкафа ППУ электроприемников не относящихся к противопожарным устройствам,  предусмотреть для указанных систем отдельное НКУ с учетом требований к категории по  надежности электроснабжения;  

- обосновать, предоставить расчеты выбора сечений КЛ; 

- предусмотреть в качестве вертикальных заземлителей металлоконструкции  устойчивые к коррозии расчетного сечения;  

- привести в составе ПД общую принципиальную однолинейную схему объекта  проектирования от точки технологического присоединения до потребителей КПГ;  

- предоставить расчет выбора номинальной мощности источника бесперебойного  питания с учетом требований к времени автономной работы потребителей электрической  энергии категории ОГ-1;  

- откорректировать ПД с учетом применения оборудования систем электроснабжения,  включенного в «Единый реестр МТР ПАО «Газпром»;  

- откорректировать ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с  учетом требований СТО Газпром 2-1.15-878-2014;  

- отразить в ПД освещенность помещений и подъездных дорог; 

- привести в соответствие наименование, технические характеристики и марку кабеля;  

 Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: 

- место расположения объекта указано не верно, описать сведения об источниках  теплоснабжения, параметрах теплоносителя систем отопления и вентиляции, описать  существующие источники систем отопления и вентиляции, на ситуационном плане  инженерных коммуникаций обозначить трубопроводы системы отопления;  

- представить расчет теплопотерь ограждающих конструкций, определить степень  защиты электрообогревателей (IP);  

 Том 5.5. Сети связи: 

- предусмотреть проектное решение о наличие 2-х газозаправочных колонок для  отпуска компримированного природного газа в составе блока компримирования природного  газа;  

 Том 5.6. Сети газоснабжения: 

- исключить из ПД наименование завода-изготовителя основного технологического  оборудования;  

- предусмотреть применение лакокрасочного покрытия надземных участков  проектируемых трубопроводов на основании Единого Реестра МТР;  

- на плане газопровода указать: 1. Расположение Блока входных кранов. 2.  Технологическую схему трубопроводов и сброса газа на свечу рассеивания. 3.Схему  ограждения Блока входных кранов. 4. Расположения приборов учета природного газа и  количество;  

 Том 5.7. Технологические решения: 

- привести технические характеристики БКПГ в соответствие с решениями в части  давления газа на входе в АГНКС (0,3 МПа) и на выходе АГНКС (19,6 Мпа);  

- привести состав технологических процессов БКПГ в соответствие с составом  технологического оборудования в части технологического процесса заправки ТС КПГ;  

- дополнить раздел описанием технологического процесса регенерации с учетом  представленного в разделе состава блока осушки;  

- привести технические решения по компрессорной установке (производительность  1000 м3/ч) в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1 к Заданию на  проектирование № 24-01-09/14/05-2018 от 20.07.2018) в части заданной производительности  АГНКС (500 м3/ч);  

- технические решения по вспомогательной системе сжатого воздуха (воздуха  управления) привести в соответствии с требованиями п. 16.3 ВРД 39-2.5-082-2003 в части  обеспечения осушки воздуха управления до точки росы не менее минус 40°С;  

- привести в соответствие технические характеристики газозаправочной колонки с  техническими характеристиками блока аккумуляторов газа в части давления КПГ;  

- технические решения по АГНКС привести в соответствие с требованиями СТО  Газпром 2-2.1-953-2015 «Нормы технического проектирования газонаполнительных станций  заправки транспортных средств компримированным природным газом» и федеральными  нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности  автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;  

- представить технологическую схему АГНКС; 

- дополнить план размещения оборудования указанием о местах размещения ГЗК и  автотранспорта при осуществлении процесса заправки КПГ;  

 Том 5.7.1. Автоматизация технологических процессов: 

- в ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом требований  СТО Газпром 2-1.15-878-2014 (пункт 10.2 и Таблицы 1 Технических требований на  проектирование);  

 Том 6. Проект организации строительства: 

- откорректировать проектное решение в части расстояния до места постоянного  базирования подрядных организаций;  

- исключить необоснованные сварочные работы; 

- указать на генплане размещение временного бытового городка, его габариты,  определить перечень временных зданий и сооружений;  

- откорректировать календарный график строительства: 1.Обосновать время выполнения подготовительных работ. 

2.Расшифровать строительно-монтажные работы. 3.Прокладку  инженерных сетей можно начинать с окончания подготовительного периода.  

4.Сократить время выполнения работ по благоустройству, сократить время строительства; 

- подготовить расчет потребности в кадрах на основании сметной трудоемкости;   Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:  

- представить письмо МРП РФ о наличии/отсутствии ООПТ федерального значения –  «Государственного природного заповедника «Воронинский», учитывая производства работ на  территории Кирсановского района Тамбовской области;  

- представить сведения о внесении полигонов, на которых предусматривается  размещение отходов в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО),  лицензии специализированных организаций, имеющих возможность принять для  размещения, обезвреживания, утилизации отходы, образующиеся в период проведения работ;  

- представить информацию об отсутствии или наличии объектов культурного наследия  на участках производства работ, а также о возможности проведения земляных, строительный  и иных работ от уполномоченного органа исполнительной власти;  

- представить письмо о фоновых концентрациях загрязняющих веществ или об  отсутствии многолетних наблюдений в районе производства работ, позволяющее  использовать значения фоновых концентраций, представленных во «Временных  рекомендаций ...»;  

- при расчетах платы за НВОС применить дополнительный коэффициент 1,08;  

- исключить использование термина «норматив» в части платы за негативное  

воздействие на окружающую среду;  

- из расчетов платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации  исключить отходы "мусор от офисных и бытовых помещений…", относящиеся к  коммунальным;  

 Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- предусмотреть конкретизированный и обоснованный комплекс решений  (мероприятий), обеспечивающих выполнение требований свода правил СП 156.13130.2014  «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;  

- представить информацию о соответствии принимаемых решений и фактического  положения требованиям п.6.37 и п.6.38 СП 156.13130.2014, предусмотрев сведения о  фактических параметрах указанных в проекте источников наружного противопожарного  водоснабжения и соответствующих водоводах;  

- предусмотреть сведения о выполнении требований п.6.18 СП 156.13130.2014,  ссылки на недействующий свод правил СП 1.3130.2009 актуализировать на СП 1.13130.2020;  

- в части, касающейся автоматических установок пожаротушения, проектом должны  быть предусмотрены описание и обоснование АУП, структурные схемы технических систем  (средств) противопожарной защиты, а также проектные решения по следующим  направлениям: способ тушения и огнетушащее вещество; тип применяемого оборудования;  режим работы установки пожаротушения; требования по составу АУП; технические  характеристики оборудования на АУПТ, инерционность установки с параметрами пуска  установки пожаротушения. С целью проверки проектных решений по АУП (АУГПТ) блока  (модуля) КПГ (при необходимости устройства в нём АУГПТ) требованиям  регламентирующих документов по пожарной безопасности (в том числе документов ПАО  «Газпром»)представить по объекту защиты (с учётом объёмно-планировочных и  технологических параметров этого объекта) нормативное обоснование, техническое  описание, параметры и полученные на их основе расчётные показатели, характеристики,  структурную схему и графическую часть описания АУГПТ (включая собственно установку,  коммуникации, оконечные устройства), алгоритм работы АУГПТ, информацию о решениях,  обеспечивающих безопасность персонала объекта при работе АУГПТ, сведения о  взаимодействии оборудования автоматической противопожарной защиты с иными  инженерными системами;  

 Том 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых  энергетических ресурсов:  

- включить "Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении  

энергетической эффективности" информацию о классе энергетической эффективности  

применяемых осветительных устройств в соответствии с Постановлением Правительства РФ  

от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе  

энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации,  

прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил  

определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"; 

 Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  - дополнить разделом «Объектные и локальные расчеты ИТСО и ИБ»;  - дополнить Разделом «Обосновывающие материалы»;  

- исключить применение необоснованных коэффициентов; - заменить тоннаж автомобиля-самосвала; - исключить необоснованную перевозку; - откорректировать площадь рекультивации; - применить стоимости, принятые по мониторингу цен в регионе; - исключить необоснованную очистку кварцевым песком;  Том 12.2. Промышленная безопасность: 

- провести предварительную идентификацию проектируемых объектов к категории  

ОПО и установить предварительный класс опасности. Том в целом полностью переработать с  

учетом действующих нормативных документов; 

- представить мероприятия, обеспечивающие въезд на территорию АНГКС  

автомобилей с исправным газобаллонным оборудованием, а также описать порядок действий  

в случаях обнаружения утечек газа; 

- предусмотреть технические решения, направленные на создание дополнительного  

ограждения, обеспечивающего исключение повреждения оборудование АГНКС при наезде  

автотранспортом; 

- предусмотреть автоматическую систему контроля загазованности, с автоматической  

системой сигнализации, в том числе в помещение с постоянным пребыванием персонала, и  

возможностью автоматического отключения объектов АГНКС;  Том 12.5. Решения по обеспечению информационной безопасности: 

- необходимо разработать Том 12.5 Решения по обеспечению информационной  

безопасности;  Том 12.6. Сборник спецификаций оборудования: 

- в сборнике спецификаций оборудования и материалов отсутствуют спецификации  

КИТСО;  Том 12.8. Организация условий труда работников: 

- выполнить предварительную оценку условий труда для работников проектируемых  объектов и сделать выводы о возможных классах условий труда;  

- указать информацию о расчете санитарно-бытовых помещений и устройств,  количество и состав которых должен соответствовать группам производственных процессов,  присвоенных работникам, которые будут вести трудовую деятельность на проектируемом  объекте;  

- поверхность покрытий полов в зданиях и помещениях предусмотреть не скользкой,  указать информацию о материалах, применяемых для покрытия полов в местах перемещения  работников предприятия, с указанием коэффициента трения для каждого вида покрытия;  

- провести актуализацию нормативно-технических документов (далее - НТД),  положения которых применяются для создания безопасных условий труда на проектируемом  объекте. Большинство используемых НТД утратило силу, а часть неприменимы к объекту  проектирования в связи с областью дейстивя этих документов;  

- представить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в части  организации работы с ПВЭМ и ВДТ, выполненные на основании действующих нормативно-технических документов (СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям труда»);  

 Том 12.9. Техническая часть документации о закупке: 

- откорректировать требования ТЧЗД с учетом принятых в ПД (242-ИОС1.ТЧ, Том 5.1  «Система электроснабжения») схемно-технических решений в том числе к системе  заземления объекта компоновке ВРУ и составу основного электротехнического оборудования,  в приложении к ТЧЗД привести однолинейную принципиальную схему электроснабжения  блока КПГ.  

4. «Блок КПГ Приволжского ЛПУМГ» из 25 разделов ПСД, разработанной  ответчиком корректировке подлежит 21 раздел, дополнительно необходимо разработать еще  2 раздела ПСД  

Том 1. Пояснительная записка: 

- привести в соответствие технические характеристики АГНКС в соответствие с  решениями в части времени работы АГНКС с учетом максимальной производительности  АГНКС;  

- определиться с режимом работы объекта строительства;  Том 2. Схема планировочной организации земельного участка:  

- указать в проектной документации результаты обследований возможности просадки  грунта;  

- обосновать решение по организации рельефа выполняемой на спланированной  

площадке;  

- откорректировать решение по площади благоустройства и озеленения территории,  либо обосновать принятые проектом параметры;  

- определить проектом площадь тротуаров, благоустройства;   Том 3. Архитектурные решения:  

- определить габаритные размеры здания (сооружения); 

 Том 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения:  

- проектные решения по ограждению площадки блока КПГ должны быть выполнены в  соответствии с заданием АО «Газпроектинжиниринг»;  

- привести конструктивные решения в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012  «Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная  редакция СНиП 2.02.05-87»;  

- некорректно принято проектное решение о Степени огнестойкости блок-бокса  операторной;  

- План КПГ привести в соответствие в части размеров конструктивных элементов;  Том 5.1. Система электроснабжения: 

- привести характеристики точек технологического присоединения в соответствие  данным технических условий на технологическое присоединение проектируемых  электроустановок;  

- указать точки установки приборов технического и коммерческого учета  электрической энергии;  

- предусмотреть решения по заземлению пожарной техники и другого  технологического транспорта, по условиям безопасного производства работ которого на  площадке КПГ требуется соединение металлоконструкции шасси с контуром защитного  заземления;  

- предусмотреть мероприятия по защите оборудования от токов перегрузки и  короткого замыкания, требования по обеспечению селективности действия расцепителей  автоматических выключателей, автоматики ввода резерва;  

- привести уровень номинального напряжения систем и электрооборудования  переменного тока в соответствие требованиям ГОСТ 29322-2014;  

- выполнить расчет электрических нагрузок, проектируемых электроприемников в  соответствии с требованиями РТМ 36.18.32.4-92 и Р Газпром 2-6.2-1057-2016;  

- откорректировать схемно-технические решения ПД и исключить подключение на  шины шкафа ППУ электроприемников не относящихся к противопожарным устройствам,  предусмотреть для указанных систем отдельное НКУ с учетом требований к категории по  

надежности электроснабжения;  

- обосновать, предоставить расчеты выбора сечений КЛ; 

- предусмотреть в качестве вертикальных заземлителей металлоконструкции  устойчивые к коррозии расчетного сечения;  

- привести в составе ПД общую принципиальную однолинейную схему объекта  проектирования от точки технологического присоединения до потребителей КПГ;  

- предоставить расчет выбора номинальной мощности источника бесперебойного  питания с учетом требований к времени автономной работы потребителей электрической  энергии категории ОГ-1;  

- откорректировать ПД с учетом применения оборудования систем электроснабжения,  включенного в «Единый реестр МТР ПАО «Газпром»;  

- откорректировать ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с  учетом требований СТО Газпром 2-1.15-878-2014;  

- отразить в ПД освещенность помещений и подъездных дорог; 

- привести в соответствие наименование, технические характеристики и марку кабеля;  

 Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: 

- место расположения объекта указано не верно, описать сведения об источниках  теплоснабжения, параметрах теплоносителя систем отопления и вентиляции, описать  существующие источники систем отопления и вентиляции, на ситуационном плане  инженерных коммуникаций обозначить трубопроводы системы отопления;  

- представить расчет теплопотерь ограждающих конструкций, определить степень  защиты электрообогревателей (IP);  

 Том 5.5. Сети связи: 

- предусмотреть проектное решение о наличие 2-х газозаправочных колонок для  отпуска компримированного природного газа в составе блока компримирования природного  газа;  

 Том 5.6. Сети газоснабжения: 

- исключить из ПД наименование завода-изготовителя основного технологического  оборудования;  

- предусмотреть применение лакокрасочного покрытия надземных участков  проектируемых трубопроводов на основании Единого Реестра МТР;  

- на плане газопровода указать: 1. Расположение Блока входных кранов. 2.  Технологическую схему трубопроводов и сброса газа на свечу рассеивания. 3.Схему  ограждения Блока входных кранов. 4. Расположения приборов учета природного газа и  количество;  

 Том 5.7. Технологические решения: 

- привести технические характеристики БКПГ в соответствие с решениями в части  давления газа на входе в АГНКС (0,3 МПа) и на выходе АГНКС (19,6 Мпа);  

- привести состав технологических процессов БКПГ в соответствие с составом  технологического оборудования в части технологического процесса заправки ТС КПГ;  

- дополнить раздел описанием технологического процесса регенерации с учетом  представленного в разделе состава блока осушки;  

- привести технические решения по компрессорной установке (производительность  1000 м3/ч) в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1 к Заданию на  проектирование № 24-01-09/14/05-2018 от 20.07.2018) в части заданной производительности  АГНКС (500 м3/ч);  

- технические решения по вспомогательной системе сжатого воздуха (воздуха  управления) привести в соответствии с требованиями п. 16.3 ВРД 39-2.5-082-2003 в части  обеспечения осушки воздуха управления до точки росы не менее минус 40°С;  

- привести в соответствие технические характеристики газозаправочной колонки с  техническими характеристиками блока аккумуляторов газа в части давления КПГ;  

- технические решения по АГНКС привести в соответствие с требованиями СТО  Газпром 2-2.1-953-2015 «Нормы технического проектирования газонаполнительных станций  заправки транспортных средств компримированным природным газом» и федеральными  нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности  автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;  

- представить технологическую схему АГНКС; 

- дополнить план размещения оборудования указанием о местах размещения ГЗК и  автотранспорта при осуществлении процесса заправки КПГ;  

 Том 5.7.1. Автоматизация технологических процессов: 

- в ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом требований  СТО Газпром 2-1.15-878-2014 (пункт 10.2 и Таблицы 1 Технических требований на  проектирование);  

 Том 6. Проект организации строительства: 

- откорректировать проектное решение в части расстояния до места постоянного  базирования подрядных организаций;  

- исключить необоснованные сварочные работы; 

- указать на генплане размещение временного бытового городка, его габариты,  определить перечень временных зданий и сооружений;  

- откорректировать календарный график строительства: 

1.Обосновать время выполнения подготовительных работ. 

2.Расшифровать строительно-монтажные работы. 3.Прокладку  инженерных сетей можно начинать с окончания подготовительного периода.  

4.Сократить время выполнения работ по благоустройству, сократить время строительства; 

- подготовить расчет потребности в кадрах на основании сметной трудоемкости;   Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:  

- представить сведения о внесении полигонов, на которых предусматривается  размещение отходов в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО),  лицензии специализированных организаций, имеющих возможность принять для  размещения, обезвреживания, утилизации отходы, образующиеся в период проведения работ;  

- представить информацию об отсутствии или наличии объектов культурного наследия  на участках производства работ, а также о возможности проведения земляных, строительный  и иных работ от уполномоченного органа исполнительной власти;  

- представить письмо о фоновых концентрациях загрязняющих веществ или об  отсутствии многолетних наблюдений в районе производства работ, позволяющее  использовать значения фоновых концентраций, представленных во «Временных  рекомендаций ...»;  

- при расчетах платы за НВОС применить дополнительный коэффициент 1,08;  

- исключить использование термина «норматив» в части платы за негативное  воздействие на окружающую среду;  

- из расчетов платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации  исключить отходы "мусор от офисных и бытовых помещений…", относящиеся к  коммунальным;  

 Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:  

- предусмотреть конкретизированный и обоснованный комплекс решений  (мероприятий), обеспечивающих выполнение требований свода правил СП 156.13130.2014  «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;  

- представить информацию о соответствии принимаемых решений и фактического  положения требованиям п.6.37 и п.6.38 СП 156.13130.2014, предусмотрев сведения о  фактических параметрах указанных в проекте источников наружного противопожарного  водоснабжения и соответствующих водоводах;  

- предусмотреть сведения о выполнении требований п.6.18 СП 156.13130.2014,  ссылки на недействующий свод правил СП 1.3130.2009 актуализировать на СП 1.13130.2020;  

- в части, касающейся автоматических установок пожаротушения, проектом должны  быть предусмотрены описание и обоснование АУП, структурные схемы технических систем  

(средств) противопожарной защиты, а также проектные решения по следующим  направлениям: способ тушения и огнетушащее вещество; тип применяемого оборудования;  режим работы установки пожаротушения; требования по составу АУП; технические  характеристики оборудования на АУПТ, инерционность установки с параметрами пуска  установки пожаротушения. С целью проверки проектных решений по АУП (АУГПТ) блока  (модуля) КПГ (при необходимости устройства в нём АУГПТ) требованиям  регламентирующих документов по пожарной безопасности (в том числе документов ПАО  «Газпром»)представить по объекту защиты (с учётом объёмно-планировочных и  технологических параметров этого объекта) нормативное обоснование, техническое  описание, параметры и полученные на их основе расчётные показатели, характеристики,  структурную схему и графическую часть описания АУГПТ (включая собственно установку,  коммуникации, оконечные устройства), алгоритм работы АУГПТ, информацию о решениях,  обеспечивающих безопасность персонала объекта при работе АУГПТ, сведения о  взаимодействии оборудования автоматической противопожарной защиты с иными  инженерными системами;  

 Том 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых  энергетических ресурсов:  

- включить "Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении  энергетической эффективности" информацию о классе энергетической эффективности  применяемых осветительных устройств в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе  энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации,  прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил  определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара";  

 Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  - дополнить разделом «Объектные и локальные расчеты ИТСО и ИБ»;  - дополнить Разделом «Обосновывающие материалы»;  

- исключить применение необоснованных коэффициентов; - заменить тоннаж автомобиля-самосвала; - исключить необоснованную перевозку; - откорректировать площадь рекультивации; - применить стоимости, принятые по мониторингу цен в регионе; - исключить необоснованную очистку кварцевым песком;  Том 12.2. Промышленная безопасность: 

- провести предварительную идентификацию проектируемых объектов к категории  ОПО и установить предварительный класс опасности. Том в целом полностью переработать с  учетом действующих нормативных документов;  

- представить мероприятия, обеспечивающие въезд на территорию АНГКС  автомобилей с исправным газобаллонным оборудованием, а также описать порядок действий  в случаях обнаружения утечек газа;  

- предусмотреть технические решения, направленные на создание дополнительного  ограждения, обеспечивающего исключение повреждения оборудование АГНКС при наезде  автотранспортом;  

- предусмотреть автоматическую систему контроля загазованности, с автоматической  системой сигнализации, в том числе в помещение с постоянным пребыванием персонала, и  возможностью автоматического отключения объектов АГНКС;  

 Том 12.5. Решения по обеспечению информационной безопасности: 

- необходимо разработать Том 12.5 Решения по обеспечению информационной  безопасности;  

 Том 12.6. Сборник спецификаций оборудования: 

- в сборнике спецификаций оборудования и материалов отсутствуют спецификации  КИТСО;  

 Том 12.8. Организация условий труда работников: 

- выполнить предварительную оценку условий труда для работников проектируемых  объектов и сделать выводы о возможных классах условий труда;  

- указать информацию о расчете санитарно-бытовых помещений и устройств,  количество и состав которых должен соответствовать группам производственных процессов,  присвоенных работникам, которые будут вести трудовую деятельность на проектируемом  объекте;  

- поверхность покрытий полов в зданиях и помещениях предусмотреть не скользкой,  указать информацию о материалах, применяемых для покрытия полов в местах перемещения  работников предприятия, с указанием коэффициента трения для каждого вида покрытия;  

- провести актуализацию нормативно-технических документов (далее - НТД),  положения которых применяются для создания безопасных условий труда на проектируемом  объекте. Большинство используемых НТД утратило силу, а часть неприменимы к объекту  проектирования в связи с областью действия этих документов;  

- представить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в части  организации работы с ПВЭМ и ВДТ, выполненные на основании действующих нормативно-технических документов (СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

условиям труда»);  

 Том 12.9. Техническая часть документации о закупке: 

- откорректировать требования ТЧЗД с учетом принятых в ПД (242-ИОС1.ТЧ, Том 5.1  «Система электроснабжения») схемно-технических решений в том числе к системе  заземления объекта компоновке ВРУ и составу основного электротехнического оборудования,  в приложении к ТЧЗД привести однолинейную принципиальную схему электроснабжения  блока КПГ.  

5. «Блок КПГ Башмаковского ЛПУМГ» из 25 разделов ПСД, разработанной  ответчиком корректировке подлежит 21 раздел, дополнительно необходимо разработать еще  2 раздела ПСД:  

Том 1. Пояснительная записка: 

- Привести в соответствие технические характеристики АГНКС в соответствие с решениями  в части времени работы АГНКС с учетом максимальной производительности АГНКС;  

- устранить разночтения в режиме работы АГНКС; 

Том 2. Схема планировочной организации земельного участка: 

- исключить необоснованное решение по оснащению ограждением площадки блока КПГ,  расположенной на охраняемой территории;  

- откорректировать решение по площади благоустройства и озеленения территории, либо  обосновать принятые проектом параметры;  

- определить проектом площадь тротуаров, благоустройства;  Том 3. Архитектурные решения: - определить габаритные размеры здания (сооружения);  Том 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения: 

- привести конструктивные решения в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012 «Свод  правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция  СНиП 2.02.05-87»;  

- некорректно принято проектное решение о Степени огнестойкости блок-бокса операторной;  - План КПГ привести в соответствие в части размеров конструктивных элементов;  

 Том 5.1. Система электроснабжения: 

- привести характеристики точек технологического присоединения в соответствие данным  технических условий на технологическое присоединение проектируемых электроустановок;  

- указать точки установки приборов технического и коммерческого учета электрической  энергии;  

- предусмотреть решения по заземлению пожарной техники и другого технологического  транспорта, по условиям безопасного производства работ которого на площадке КПГ  

требуется соединение металлоконструкции шасси с контуром защитного заземления;  

- предусмотреть мероприятия по защите оборудования от токов перегрузки и короткого  замыкания, требования по обеспечению селективности действия расцепителей  автоматических выключателей, автоматики ввода резерва;  

- привести уровень номинального напряжения систем и электрооборудования переменного  тока в соответствие требованиям ГОСТ 29322-2014;  

- выполнить расчет электрических нагрузок, проектируемых электроприемников в  соответствии с требованиями РТМ 36.18.32.4-92 и Р Газпром 2-6.2-1057-2016;  

- откорректировать схемно-технические решения ПД и исключить подключение на шины  шкафа ППУ электроприемников не относящихся к противопожарным устройствам,  предусмотреть для указанных систем отдельное НКУ с учетом требований к категории по  надежности электроснабжения;  

- обосновать, предоставить расчеты выбора сечений КЛ; 

- предусмотреть в качестве вертикальных заземлителей металлоконструкции устойчивые к  коррозии расчетного сечения;  

- привести в составе ПД общую принципиальную однолинейную схему объекта  проектирования от точки технологического присоединения до потребителей КПГ;  

- предоставить расчет выбора номинальной мощности источника бесперебойного питания с  учетом требований к времени автономной работы потребителей электрической энергии  категории ОГ-1;  

- откорректировать ПД с учетом применения оборудования систем электроснабжения,  включенного в «Единый реестр МТР ПАО «Газпром»;  

- откорректировать ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом  требований СТО Газпром 2-1.15-878-2014;  

- отразить в ПД освещенность помещений и подъездных дорог; 

- привести в соответствие наименование, технические характеристики и марку кабеля;   Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:  

- место расположения объекта указано не верно, описать сведения об источниках  теплоснабжения, параметрах теплоносителя систем отопления и вентиляции, описать  существующие источники систем отопления и вентиляции, на ситуационном плане  инженерных коммуникаций обозначить трубопроводы системы отопления;  

- представить расчет теплопотерь ограждающих конструкций, определить степень защиты  электрообогревателей (IP);  

 Том 5.5. Сети связи: 

- предусмотреть проектное решение о наличие 2-х газозаправочных колонок для отпуска  

компримированного природного газа в составе блока компримирования природного газа;  

 Том 5.6. Сети газоснабжения: 

- исключить из ПД наименование завода-изготовителя основного технологического  оборудования;  

- предусмотреть применение лакокрасочного покрытия надземных участков проектируемых  трубопроводов на основании Единого Реестра МТР;  

- на плане газопровода указать: 1. Расположение Блока входных кранов. 2. Технологическую  схему трубопроводов и сброса газа на свечу рассеивания. 3.Схему ограждения Блока  входных кранов. 4. Расположения приборов учета природного газа и количество;  

 Том 5.7. Технологические решения: 

- привести технические характеристики БКПГ в соответствие с решениями в части давления  газа на входе в АГНКС (0,3 МПа) и на выходе АГНКС (19,6 Мпа);  

- привести состав технологических процессов БКПГ в соответствие с составом  технологического оборудования в части технологического процесса заправки ТС КПГ;  

- дополнить раздел описанием технологического процесса регенерации с учетом  представленного в разделе состава блока осушки;  

- привести технические решения по компрессорной установке (производительность 1000  м3/ч) в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1 к Заданию на  проектирование № 24-01-09/14/05-2018 от 20.07.2018) в части заданной производительности  АГНКС (500 м3/ч);  

- технические решения по вспомогательной системе сжатого воздуха (воздуха управления)  привести в соответствии с требованиями п. 16.3 ВРД 39-2.5-082-2003 в части обеспечения  осушки воздуха управления до точки росы не менее минус 40°С;  

- привести в соответствие технические характеристики газозаправочной колонки с  техническими характеристиками блока аккумуляторов газа в части давления КПГ;  

- технические решения по АГНКС привести в соответствие с требованиями СТО Газпром 22.1-953-2015 «Нормы технического проектирования газонаполнительных станций заправки  транспортных средств компримированным природным газом» и федеральными нормами и  правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности  автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;  

- представить технологическую схему АГНКС; 

- дополнить план размещения оборудования указанием о местах размещения ГЗК и  автотранспорта при осуществлении процесса заправки КПГ;  

 Том 5.7.1. Автоматизация технологических процессов: 

- в ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом требований СТО  

Газпром 2-1.15-878-2014 (пункт 10.2 и Таблицы 1 Технических требований на  проектирование);  

 Том 6. Проект организации строительства: 

- откорректировать проектное решение в части расстояния до места постоянного базирования  подрядных организаций;  

- исключить необоснованные сварочные работы; 

- указать на генплане размещение временного бытового городка, его габариты, определить  перечень временных зданий и сооружений;  

- откорректировать календарный график строительства: 

1.Обосновать время выполнения подготовительных работ.  

2.Расшифровать строительно-монтажные работы. 3.Прокладку  инженерных сетей можно начинать с окончания подготовительного периода.  

4.Сократить время выполнения работ по благоустройству, сократить время строительства; 

- подготовить расчет потребности в кадрах на основании сметной трудоемкости;   Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:  

- представить письмо о фоновых концентрациях загрязняющих веществ или об отсутствии  многолетних наблюдений в районе производства работ, позволяющее использовать значения  фоновых концентраций, представленных во «Временных рекомендаций ...»;  

- при расчетах платы за НВОС применить дополнительный коэффициент 1,08;  

- исключить использование термина «норматив» в части платы за негативное воздействие на  окружающую среду;  

- из расчетов платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации  исключить отходы "мусор от офисных и бытовых помещений…", относящиеся к  коммунальным;  

 Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:  

- предусмотреть конкретизированный и обоснованный комплекс решений (мероприятий),  обеспечивающих выполнение требований свода правил СП 156.13130.2014 «Станции  автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;  

- представить информацию о соответствии принимаемых решений и фактического  положения требованиям п.6.37 и п.6.38 СП 156.13130.2014, предусмотрев сведения о  фактических параметрах указанных в проекте источников наружного противопожарного  водоснабжения и соответствующих водоводах;  

- предусмотреть сведения о выполнении требований п.6.18 СП 156.13130.2014, ссылки на  недействующий свод правил СП 1.3130.2009 актуализировать на СП 1.13130.2020;  

- в части, касающейся автоматических установок пожаротушения, проектом должны быть  

предусмотрены описание и обоснование АУП, структурные схемы технических систем  (средств) противопожарной защиты, а также проектные решения по следующим  направлениям: способ тушения и огнетушащее вещество; тип применяемого оборудования;  режим работы установки пожаротушения; требования по составу АУП; технические  характеристики оборудования на АУПТ, инерционность установки с параметрами пуска  установки пожаротушения. С целью проверки проектных решений по АУП (АУГПТ) блока  (модуля) КПГ (при необходимости устройства в нём АУГПТ) требованиям  регламентирующих документов по пожарной безопасности (в том числе документов ПАО  «Газпром»)представить по объекту защиты (с учётом объёмно-планировочных и  технологических параметров этого объекта) нормативное обоснование, техническое  описание, параметры и полученные на их основе расчётные показатели, характеристики,  структурную схему и графическую часть описания АУГПТ (включая собственно установку,  коммуникации, оконечные устройства), алгоритм работы АУГПТ, информацию о решениях,  обеспечивающих безопасность персонала объекта при работе АУГПТ, сведения о  взаимодействии оборудования автоматической противопожарной защиты с иными  инженерными системами;  

 Том 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых  энергетических ресурсов:  

- включить "Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении  энергетической эффективности" информацию о классе энергетической эффективности  применяемых осветительных устройств в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе  энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации,  прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил  определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара";  

 Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства - дополнить разделом «Объектные и локальные расчеты ИТСО и ИБ»; - дополнить Разделом «Обосновывающие материалы»; - исключить применение необоснованных коэффициентов; - заменить тоннаж автомобиля-самосвала; - исключить необоснованную перевозку; - откорректировать площадь рекультивации; - применить стоимости, принятые по мониторингу цен в регионе; - исключить необоснованную очистку кварцевым песком; 

 Том 12.2. Промышленная безопасность:  

- провести предварительную идентификацию проектируемых объектов к категории ОПО и  установить предварительный класс опасности. Том в целом полностью переработать с учетом  действующих нормативных документов;  

- представить мероприятия, обеспечивающие въезд на территорию АНГКС автомобилей с  исправным газобаллонным оборудованием, а также описать порядок действий в случаях  обнаружения утечек газа;  

- предусмотреть технические решения, направленные на создание дополнительного  ограждения, обеспечивающего исключение повреждения оборудование АГНКС при наезде  автотранспортом;  

- предусмотреть автоматическую систему контроля загазованности, с автоматической  системой сигнализации, в том числе в помещение с постоянным пребыванием персонала, и  возможностью автоматического отключения объектов АГНКС;  

 Том 12.5. Решения по обеспечению информационной безопасности: 

- необходимо разработать Том 12.5 Решения по обеспечению информационной безопасности;   Том 12.6. Сборник спецификаций оборудования:  

- в сборнике спецификаций оборудования и материалов отсутствуют спецификации КИТСО;   Том 12.8. Организация условий труда работников:  

- выполнить предварительную оценку условий труда для работников проектируемых  объектов и сделать выводы о возможных классах условий труда;  

- указать информацию о расчете санитарно-бытовых помещений и устройств, количество и  состав которых должен соответствовать группам производственных процессов, присвоенных  работникам, которые будут вести трудовую деятельность на проектируемом объекте;  

- поверхность покрытий полов в зданиях и помещениях предусмотреть не скользкой, указать  информацию о материалах, применяемых для покрытия полов в местах перемещения  работников предприятия, с указанием коэффициента трения для каждого вида покрытия;  

- провести актуализацию нормативно-технических документов (далее - НТД), положения  которых применяются для создания безопасных условий труда на проектируемом объекте.  Большинство используемых НТД утратило силу, а часть неприменимы к объекту  проектирования в связи с областью действия этих документов;  

- представить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в части организации  работы с ПВЭМ и ВДТ, выполненные на основании действующих нормативно-технических  документов (СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  труда»);  

 Том 12.9. Техническая часть документации о закупке: 

- откорректировать требования ТЧЗД с учетом принятых в ПД (242-ИОС1.ТЧ, Том 5.1  «Система электроснабжения») схемно-технических решений в том числе к системе  заземления объекта компоновке ВРУ и составу основного электротехнического оборудования,  в приложении к ТЧЗД привести однолинейную принципиальную схему электроснабжения  блока КПГ.  

6. «Блок КПГ Мещерского ЛПУМГ» из 25 разделов ПСД, разработанной  ответчиком корректировке подлежит 21 раздел, дополнительно необходимо разработать еще  2 раздела ПСД:  

Том 1. Пояснительная записка: 

- привести в соответствие технические характеристики АГНКС в соответствие с решениями в  части времени работы АГНКС с учетом максимальной производительности АГНКС;  

- определиться с режимом работы объекта строительства; Том 2. Схема планировочной организации земельного участка: - обосновать решение о принятии ширины проезжей части площадки КПГ принята 6,0 м.; - обосновать решение по организации рельефа выполняемой на спланированной площадке; 

- откорректировать решение по площади благоустройства и озеленения территории, либо  обосновать принятые проектом параметры;  

- определить проектом площадь тротуаров, благоустройства;  Том 3. Архитектурные решения: - определить габаритные размеры здания (сооружения);  Том 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения: 

- проектные решения по ограждению площадки блока КПГ должны быть выполнены в  соответствии с заданием АО «Газпроектинжиниринг»;  

- привести конструктивные решения в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012 «Свод  правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция  СНиП 2.02.05-87»;  

- некорректно принято проектное решение о Степени огнестойкости блок-бокса операторной;  - План КПГ привести в соответствие в части размеров конструктивных элементов;  

 Том 5.1. Система электроснабжения: 

- привести характеристики точек технологического присоединения в соответствие данным  технических условий на технологическое присоединение проектируемых электроустановок;  

- указать точки установки приборов технического и коммерческого учета электрической  энергии;  

- предусмотреть решения по заземлению пожарной техники и другого технологического  транспорта, по условиям безопасного производства работ которого на площадке КПГ  

требуется соединение металлоконструкции шасси с контуром защитного заземления;  

- предусмотреть мероприятия по защите оборудования от токов перегрузки и короткого  замыкания, требования по обеспечению селективности действия расцепителей  автоматических выключателей, автоматики ввода резерва;  

- привести уровень номинального напряжения систем и электрооборудования переменного  тока в соответствие требованиям ГОСТ 29322-2014;  

- выполнить расчет электрических нагрузок, проектируемых электроприемников в  соответствии с требованиями РТМ 36.18.32.4-92 и Р Газпром 2-6.2-1057-2016;  

- откорректировать схемно-технические решения ПД и исключить подключение на шины  шкафа ППУ электроприемников не относящихся к противопожарным устройствам,  предусмотреть для указанных систем отдельное НКУ с учетом требований к категории по  надежности электроснабжения;  

- обосновать, предоставить расчеты выбора сечений КЛ; 

- предусмотреть в качестве вертикальных заземлителей металлоконструкции устойчивые к  коррозии расчетного сечения;  

- привести в составе ПД общую принципиальную однолинейную схему объекта  проектирования от точки технологического присоединения до потребителей КПГ;  

- предоставить расчет выбора номинальной мощности источника бесперебойного питания с  учетом требований к времени автономной работы потребителей электрической энергии  категории ОГ-1;  

- откорректировать ПД с учетом применения оборудования систем электроснабжения,  включенного в «Единый реестр МТР ПАО «Газпром»;  

- откорректировать ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом  требований СТО Газпром 2-1.15-878-2014;  

- отразить в ПД освещенность помещений и подъездных дорог; 

- привести в соответствие наименование, технические характеристики и марку кабеля;   Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:  

- место расположения объекта указано не верно, описать сведения об источниках  теплоснабжения, параметрах теплоносителя систем отопления и вентиляции, описать  существующие источники систем отопления и вентиляции, на ситуационном плане  инженерных коммуникаций обозначить трубопроводы системы отопления;  

- представить расчет теплопотерь ограждающих конструкций, определить степень защиты  электрообогревателей (IP);  

 Том 5.5. Сети связи: 

- предусмотреть проектное решение о наличие 2-х газозаправочных колонок для отпуска  

компримированного природного газа в составе блока компримирования природного газа;  

 Том 5.6. Сети газоснабжения: 

- исключить из ПД наименование завода-изготовителя основного технологического  оборудования;  

- предусмотреть применение лакокрасочного покрытия надземных участков проектируемых  трубопроводов на основании Единого Реестра МТР;  

- на плане газопровода указать: 1. Расположение Блока входных кранов. 2. Технологическую  схему трубопроводов и сброса газа на свечу рассеивания. 3.Схему ограждения Блока  входных кранов. 4. Расположения приборов учета природного газа и количество;  

 Том 5.7. Технологические решения: 

- привести технические характеристики БКПГ в соответствие с решениями в части давления  газа на входе в АГНКС (0,3 МПа) и на выходе АГНКС (19,6 Мпа);  

- привести состав технологических процессов БКПГ в соответствие с составом  технологического оборудования в части технологического процесса заправки ТС КПГ;  

- дополнить раздел описанием технологического процесса регенерации с учетом  представленного в разделе состава блока осушки;  

- привести технические решения по компрессорной установке (производительность 1000  м3/ч) в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1 к Заданию на  проектирование № 24-01-09/14/05-2018 от 20.07.2018) в части заданной производительности  АГНКС (500 м3/ч);  

- технические решения по вспомогательной системе сжатого воздуха (воздуха управления)  привести в соответствии с требованиями п. 16.3 ВРД 39-2.5-082-2003 в части обеспечения  осушки воздуха управления до точки росы не менее минус 40°С;  

- привести в соответствие технические характеристики газозаправочной колонки с  техническими характеристиками блока аккумуляторов газа в части давления КПГ;  

- технические решения по АГНКС привести в соответствие с требованиями СТО Газпром 22.1-953-2015 «Нормы технического проектирования газонаполнительных станций заправки  транспортных средств компримированным природным газом» и федеральными нормами и  правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности  автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;  

- представить технологическую схему АГНКС; 

- дополнить план размещения оборудования указанием о местах размещения ГЗК и  автотранспорта при осуществлении процесса заправки КПГ;  

 Том 5.7.1. Автоматизация технологических процессов: 

- в ПД и предусмотреть автоматизацию систем электроснабжения с учетом требований СТО  

Газпром 2-1.15-878-2014 (пункт 10.2 и Таблицы 1 Технических требований на  проектирование);  

 Том 6. Проект организации строительства: 

- откорректировать проектное решение в части расстояния до места постоянного базирования  подрядных организаций;  

- исключить необоснованные сварочные работы; 

- указать на генплане размещение временного бытового городка, его габариты, определить  перечень временных зданий и сооружений;  

- откорректировать календарный график строительства: 1.Обосновать время выполнения подготовительных работ. 

2.Расшифровать строительно-монтажные работы.  3.Прокладку инженерных сетей можно начинать с окончания подготовительного периода.  

4.Сократить время выполнения работ по благоустройству, сократить время строительства; 

- подготовить расчет потребности в кадрах на основании сметной трудоемкости;   Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:  

- исключить ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07; 

- представить перечень отходов, включенных в расчет за размещение отходов на период  строительства;  

- при расчетах платы за НВОС применить дополнительный коэффициент 1,08;  

- исключить использование термина «норматив» в части платы за негативное воздействие на  окружающую среду;  

- из расчетов платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации  исключить отходы "мусор от офисных и бытовых помещений…", относящиеся к  коммунальным;  

 Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:  

- предусмотреть конкретизированный и обоснованный комплекс решений (мероприятий),  обеспечивающих выполнение требований свода правил СП 156.13130.2014 «Станции  автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;  

- представить информацию о соответствии принимаемых решений и фактического  положения требованиям п.6.37 и п.6.38 СП 156.13130.2014, предусмотрев сведения о  фактических параметрах указанных в проекте источников наружного противопожарного  водоснабжения и соответствующих водоводах;  

- предусмотреть сведения о выполнении требований п.6.18 СП 156.13130.2014, ссылки на  недействующий свод правил СП 1.3130.2009 актуализировать на СП 1.13130.2020;  

- в части, касающейся автоматических установок пожаротушения, проектом должны быть  

предусмотрены описание и обоснование АУП, структурные схемы технических систем  (средств) противопожарной защиты, а также проектные решения по следующим  направлениям: способ тушения и огнетушащее вещество; тип применяемого оборудования;  режим работы установки пожаротушения; требования по составу АУП; технические  характеристики оборудования на АУПТ, инерционность установки с параметрами пуска  установки пожаротушения. С целью проверки проектных решений по АУП (АУГПТ) блока  (модуля) КПГ (при необходимости устройства в нём АУГПТ) требованиям  регламентирующих документов по пожарной безопасности (в том числе документов ПАО  «Газпром»)представить по объекту защиты (с учётом объёмно-планировочных и  технологических параметров этого объекта) нормативное обоснование, техническое  описание, параметры и полученные на их основе расчётные показатели, характеристики,  структурную схему и графическую часть описания АУГПТ (включая собственно установку,  коммуникации, оконечные устройства), алгоритм работы АУГПТ, информацию о решениях,  обеспечивающих безопасность персонала объекта при работе АУГПТ, сведения о  взаимодействии оборудования автоматической противопожарной защиты с иными  инженерными системами;  

 Том 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых  энергетических ресурсов:  

- включить "Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении  энергетической эффективности" информацию о классе энергетической эффективности  применяемых осветительных устройств в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе  энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации,  прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил  определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара";  

 Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства - дополнить разделом «Объектные и локальные расчеты ИТСО и ИБ»; - дополнить Разделом «Обосновывающие материалы»; - исключить применение необоснованных коэффициентов; - заменить тоннаж автомобиля-самосвала; - исключить необоснованную перевозку; - откорректировать площадь рекультивации; - применить стоимости, принятые по мониторингу цен в регионе; - исключить необоснованную очистку кварцевым песком; 

 Том 12.2. Промышленная безопасность:  

- провести предварительную идентификацию проектируемых объектов к категории ОПО и  установить предварительный класс опасности. Том в целом полностью переработать с учетом  действующих нормативных документов;  

- представить мероприятия, обеспечивающие въезд на территорию АНГКС автомобилей с  исправным газобаллонным оборудованием, а также описать порядок действий в случаях  обнаружения утечек газа;  

- предусмотреть технические решения, направленные на создание дополнительного  ограждения, обеспечивающего исключение повреждения оборудование АГНКС при наезде  автотранспортом;  

- предусмотреть автоматическую систему контроля загазованности, с автоматической  системой сигнализации, в том числе в помещение с постоянным пребыванием персонала, и  возможностью автоматического отключения объектов АГНКС;  

 Том 12.5. Решения по обеспечению информационной безопасности: 

- необходимо разработать Том 12.5 Решения по обеспечению информационной безопасности;   Том 12.6. Сборник спецификаций оборудования:  

- в сборнике спецификаций оборудования и материалов отсутствуют спецификации КИТСО;   Том 12.8. Организация условий труда работников:  

- выполнить предварительную оценку условий труда для работников проектируемых  объектов и сделать выводы о возможных классах условий труда;  

- указать информацию о расчете санитарно-бытовых помещений и устройств, количество и  состав которых должен соответствовать группам производственных процессов, присвоенных  работникам, которые будут вести трудовую деятельность на проектируемом объекте;  

- поверхность покрытий полов в зданиях и помещениях предусмотреть не скользкой, указать  информацию о материалах, применяемых для покрытия полов в местах перемещения  работников предприятия, с указанием коэффициента трения для каждого вида покрытия;  

- провести актуализацию нормативно-технических документов (далее - НТД), положения  которых применяются для создания безопасных условий труда на проектируемом объекте.  Большинство используемых НТД утратило силу, а часть неприменимы к объекту  проектирования в связи с областью действия этих документов;  

- представить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в части организации  работы с ПВЭМ и ВДТ, выполненные на основании действующих нормативно-технических  документов (СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  труда»);  

 Том 12.9. Техническая часть документации о закупке: 

- откорректировать требования ТЧЗД с учетом принятых в ПД (242-ИОС1.ТЧ, Том 5.1  «Система электроснабжения») схемно-технических решений, в том числе к системе  заземления объекта компоновке ВРУ и составу основного электротехнического оборудования,  в приложении к ТЧЗД привести однолинейную принципиальную схему электроснабжения  блока КПГ.  

Представить в адрес общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз  Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

<

...>  Октября, дом 118А, стр. 1 откорректированные проекты.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазпроект - С» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Газпром трансгаз Саратов», (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  город Саратов судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную  силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или  кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба  подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Судья А.В. Кузьмин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 07.03.2023 8:02:00

 Кому выдана Кузьмин Андрей Викторович