АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-1046/2017

г. Ставрополь

11 мая 2017 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гресевой И.В., рассмотрев в  судебном заседании исковое заявление  

 министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, г.  Ставрополь, ОГРН 1082635013450, ИНН 2636055305,  

к закрытому акционерному обществу «ЭлектролайнПРО», г. Москва, ОГРН 1107746096314,  ИНН 7734630312,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора,  государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Корпорация развития  Ставропольского края», г. Михайловск, Шпаковского района Ставропольского края,  государственное казенное учреждение Ставропольского края «Управление капитального  строительства», г. Ставрополь,  

об обязании ЗАО «ЭлектролайнПРО» безвозмездно устранить недостатки работ,  выполненных по контракту от 07.06.2013 № 013.14944, а именно:  

ПС ГПП-3: 

1. Выполнить работы по регулированию блокировки дверей на 5-ти (пяти) ячейках ЗРУ-10  кВ (закрытое распределительное устройство).  

2. Выполнить работы по ремонту кровли здания ЗРУ-10 кВ и ОПУ (обще-подстанционный  пункт управления).  

3. Выполнить работы по замене датчика регулирования температуры охлаждения сплит- системы в ОПУ.  

4. Выполнить работы по регулировке автоматики на блоке управления БУ/ТЕL200-12-01А.  

5. Выполнить работы по устранению течи масла на ТСН-3 (трансформатор собственных  нужд) (зав. № 1776990).  

6. Выполнить работы по регулировке уровня масла на Т-1 ТРДН-40000/110У1. 7. Выполнить работы по регулировке РУМ (реле указателя масла) 2 шт. 

8. Выполнить работы по устранению течи масла из-под ВВ 10 кВ Т-2 (40 МВА) (зав. №  25408).  

ПС ГПП-2: 

 1. Выполнить работы по замене статистического байпаса типа STS207-HV/601-070-715.00  электропитания в шкафу ТМ-2 (система телемеханики).  

2. Выполнить работы по замене терминала защиты и автоматики секционирующего  выключателя 110 кВ С-1 типа MiCOM 314331 AF7V5460J.  

3. Выполнить работы по устранению течи конденсата в здание ЗРУ-10 кВ. 

4. Выполнить работы по ремонту кровли здания ОПУ и ЗРУ-10 кВ.  5. Выполнить работы по регулировке РУМ Т-1 ТРДН-40000/110У1.  6. Выполнить работы по регулировке автоматики уровня масла на Т-2 ТРДН-40000/110У1.  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

 Обязать ЗАО «ЭлектролайнПРО» безвозмездно устранить недостатки работ,  выполненных по контракту от 07.06.2013 № 013.14944, заключенному между  министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, г.  Ставрополь, ОГРН 1082635013450, ИНН 2636055305, и закрытым акционерным обществом  «ЭлектролайнПРО», г. Москва, ОГРН 1107746096314, ИНН 7734630312, а именно:  

ПС ГПП-3: 

1. Выполнить работы по регулированию блокировки дверей на 5-ти (пяти) ячейках ЗРУ-10  кВ (закрытое распределительное устройство).  

2. Выполнить работы по ремонту кровли здания ЗРУ-10 кВ и ОПУ (обще-подстанционный  пункт управления).  

3. Выполнить работы по замене датчика регулирования температуры охлаждения сплит- системы в ОПУ.  

4. Выполнить работы по регулировке автоматики на блоке управления БУ/ТЕL200-12-01А.  

5. Выполнить работы по устранению течи масла на ТСН-3 (трансформатор собственных  нужд) (зав. № 1776990).  

6. Выполнить работы по регулировке уровня масла на Т-1 ТРДН-40000/110У1. 7. Выполнить работы по регулировке РУМ (реле указателя масла) 2 шт. 

8. Выполнить работы по устранению течи масла из-под ВВ 10 кВ Т-2 (40 МВА) (зав. №  25408).  

ПС ГПП-2: 

1. Выполнить работы по замене статистического байпаса типа STS207-HV/601-070-715.00  электропитания в шкафу ТМ-2 (система телемеханики).  

2. Выполнить работы по замене терминала защиты и автоматики секционирующего  выключателя 110 кВ С-1 типа MiCOM 314331 AF7V5460J.  

3. Выполнить работы по устранению течи конденсата в здание ЗРУ-10 кВ. 

4. Выполнить работы по ремонту кровли здания ОПУ и ЗРУ-10 кВ.  5. Выполнить работы по регулировке РУМ Т-1 ТРДН-40000/110У1.  6. Выполнить работы по регулировке автоматики уровня масла на Т-2 ТРДН-40000/110У1.  

 Взыскать с закрытого акционерного общества «ЭлектролайнПРО», г. Москва, ОГРН  1107746096314, ИНН 7734630312, в доход федерального бюджета государственную пошлину  в размере 6 000 руб.  

 Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина