АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: 8 (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: 8 (4842) 599-457 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-9494/2023

04 июля 2024 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Пашковой Е.А., 

руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Терраинвест" в течение двух  месяцев с момента вступления в силу решения суда устранить выявленные строительные  недостатки в многоквартирном доме, расположенном по адресу 

<

...>, а именно:  

- восстановить работоспособность системы автоматической пожарной  сигнализации в соответствии с нормативными требованиями Федерального закона  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-Ф3,  Свода правил СП 484.1311500.2020;  

- выполнить прокладку слаботочного кабеля автоматической пожарной  сигнализации отдельно от силовых кабелей; заменить разрушенные пожарные  извещатели, закрепить пожарные извещатели; разместить пожарные извещатели,  обеспечив полный контроль помещений; передать проектную документацию по разделам  Автоматической пожарной сигнализации;  

- восстановить минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение;  оборудовать внутренние пожарные краны полугайками для подключения пожарных  рукавов, укомплектовать пожарными рукавами и стволами; восстановить электропитание  в насосной станции; подключить к электропитанию шкафы управления насосными  агрегатами; оборудовать насосную станцию наружными патрубками для подключения  пожарной техники; передать проектную документацию по разделам Внутреннего  противопожарного водопровода;  

- восстановить работоспособность системы оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре, смонтированной в местах общего пользования многоквартирного дома  по адресу: 

<

...>;  

- восстановить работоспособность системы подпора воздуха (дыма), системы  дымоудаления, смонтированной в местах общего пользования многоквартирного дома по  адресу: 

<

...>.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Терраинвест" в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Партнер"  6 000 руб. расходов на уплату государственной пошлины.  

Присудить обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  "Партнер" за счет общества с ограниченной ответственностью "Терраинвест" 1 000 руб.  судебной неустойки за каждый день просрочки в случае невыполнения вступившего в  силу решения.  

Отказать в удовлетворении заявления о присуждении судебной неустойки в  остальной части.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Калужской области.  

Судья Е.А. Пашкова