177/2017-91975(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-7609/2017

16 марта 2018 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кокошиной Н.В.  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

государственного казенного учреждения Республики Коми «Служба единого  заказчика Республики Коми» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно-строительный  трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

с привлечением в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора общество с ограниченной  ответственность «Строительно-монтажное управление № 1» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Аквамастер  Марий Эл» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>,), общество с ограниченной  ответственностью «Эколог» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), общество  с ограниченной ответственностью «Маус» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Анколл- Инженерные системы» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), акционерное  общество «Электромонтаж» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>),  временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Первый  ремонтно-строительный трест» ФИО1, государственного автономного  учреждения Республики Коми «Спортивная школа по плаванию «Орбита» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

об устранении недостатков выполненных работ 

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167-170, 171, 176, 180-181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Принять уточнение исковых требований к производству.  

Принять отказ истца от исковых требований в части: обязать заменить  

имеющие коррозию трубопроводы систем водоснабжения протяженностью 2  

погонных метра, в указанной части производство по делу прекратить. Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно- 

строительный трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в месячный срок  

со дня вступления решения в законную силу устранить в соответствии с проектной  

документацией следующие выявленные недостатки выполненных работ на объекте  

«Плавательный бассейн по ул. Петрозаводской в г. Сыктывкаре»: 

1. восстановить работоспособность ультрафиолетовых установок № 1 и № 2  системы водоподготовки большой чаши бассейна в осях здания В-Е/1-3,  отм.-1,600, при необходимости произвести замену оборудования на  новое;  

2. устранить неисправность запорной арматуры в системе подачи  хлорированного раствора в обеих установках Easiflo 4 в осях здания В- Е/1-3, отм.-1,600 (требуется заменить рычаги с поплавками нижней  камеры в обеих установках Easiflo 4);  

3. устранить протекание примыканий водоотводных трапов в душевых  помещениях второго этажа в осях Ж-Л/1-2/16-18, восстановить  штукатурный слой плит перекрытия и стен 1 этажа в осях 16-18/Ж-Л;  

4. устранить неисправность оборудования системы осушения воздуха  большой и малой чаш бассейна «Royal Clima DAR 144», при  необходимости произвести замену оборудования на новое;  

5. устранить неисправность системы водоочистки бассейна, расположенной  в осях здания В-Е/1-3, отм.-1,600, в результате которой происходит  выброс песка из фильтров системы водоочистки в большую чашу  бассейна, при необходимости произвести замену оборудования на новое;  

6. устранить деформацию декоративных коробов и восстановить  отслоившееся покрытие из керамической плитки в помещении малой  чаши бассейна в осях М/ 1-4;  

7. устранить причины образования конденсата в системе дымоудаления  (ДУ6) в местах примыкания воздуховодов к кровле, устранить  последствия протекания конденсата на перекрытие 3-го этажа внутренних  помещений в осях И-М/14-17;  

8. устранить неисправность задвижки Ду100 на долив воды в  компенсационный бак системы водоподготовки в осях А-Б/17, при  необходимости произвести замену оборудования на новое;  

9. устранить отслоение финишного покрытия стен от основания и  нитевидные трещины в штукатурном слое длиной до 1,5 метров на стенах  внутренних помещений 1, 2, 3 этажей на общей площади 10 кв. метров,  устранить вертикальные трещины на оштукатуренных стенах в осях 16- 18/Ж-Л в помещениях первого этажа;  

10. устранить неисправность электродвигателя METEOR перекачки  коагулянта в системе водоподготовки большой чаши бассейна, при  необходимости произвести замену оборудования на новое;  

11. устранить неисправность двух приводов клапана дымоудаления  противопожарной системы BLF 230 N 3 ОЗК № 7, ОЗК № 12, при  необходимости произвести замену оборудования на новое;  

12. устранить недостатки теплоизоляции трубопроводов системы холодного  водоснабжения в коридоре 1 этажа в осях Е-Ж/1-18, восстановить  поврежденные покрытия подвесных потолочных систем в коридоре 1  этажа в осях Е-Ж/1-18;  

13. устранить дефекты кровельного покрытия, выраженные в протекании  кровли здания бассейна в осях 14-16/Л-М на отметках +7,800,+12,450;  

14. устранить проседание канализационного колодца № 8 системы К1,  расположенного на газоне с левой стороны при въезде на парковочную  площадку перед зданием бассейна, восстановить наружную  герметизацию канализационного колодца;  

15. восстановить покрытие стен внутренней перегородки в осях И-М/5 на  отметке 0,000 (устранить отслоение финишного покрытия отделки стен  внутреннего помещения фойе на общей площади 12 кв. метров), а также  отслоение плиточного покрытия стен в помещении общего зала малой  чаши на общей площади 14 кв. метров;  

16. устранить негерметичность запорной арматуры внутренних систем  горячего и холодного водоснабжения в количестве 2 штук в осях 3-4/Е-Ж  на отметке +3,500;  

17. устранить нарушение герметичности трубопровода на прямом участке  оцинкованного трубопровода системы горячего водоснабжения в девяти  местах в помещениях душевых на втором этаже здания в осях Ж-И/16-17,  а также в отношении оцинкованного трубопровода на первом этаже  здания в осях Ж-И/5-7, при этом в случае необходимости выполнить  замену участков трубопроводов.  

В удовлетворении исковых требований об устранении неисправности  

системы аварийного освещения в большой чаше бассейна путём замены  

вышедшего из строя аккумулятора Delta GX 12-65 отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно- 

строительный трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу  

государственного казенного учреждения Республики Коми «Служба единого  

заказчика Республики Коми» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 3 000  

рублей расходов по уплате государственной пошлины. 

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.  

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном  

порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы  

(в том числе в электронном виде) через Арбитражный суд Республики Коми в  

месячный срок со дня изготовления в полном объеме. 

Судья Н.В. Кокошина