АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А48- 4605/2024

г. Орел

07 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 06 июня 2024 года. В полном объеме решение суда изготовлено 07 июня 2024 года. 

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи А.А. Жернова, при ведении  протокола секретарем судебного заседания М.Ф. Борицкой, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по заявлению Главного управления Министерства Российской  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий по Орловской области (302028, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью частное охранное предприятие «Аст-Флагман» (302006, 

<

...>, офис 28А, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о  привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.  

 При участии: 

от заявителя – главный специалист отдела НТ – государственный инспектор Орловской  области по пожарному надзору ФИО1 (служебное удостоверение от 07.11.2022 №  089057), дознаватель отдела административной практики и дознания управления  надзорной деятельности и профилактической работы ФИО2 (доверенность от  07.05.2024 № 354, диплом о высшем юридическом образовании, служебное удостоверение  ГПН № 089063 от 14.04.2023),  

от ответчика – директор ФИО3 (паспорт).  установил: 

 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  Орловской области (далее - заявитель, Управление, административный орган) обратилось  в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества с ограниченной  ответственностью частное охранное предприятие «Аст-Флагман» (далее- ответчик,  Общество, ООО ЧОП «Аст-Флагман» ) к административной ответственности по части 4  

статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях (далее - КоАП РФ).  

 Требование заявителя мотивировано тем, что в ходе проведения плановой  выездной проверки установлено, что Общество нарушило лицензионные требования  при осуществлении лицензируемой деятельности по монтажу, техническому  обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и  сооружений, что по мнению Управления, образует состав административного  правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.14.1 КоАП РФ.  

 Ответчик в судебном заседании признал заявленные требования письменный  отзыв не представил. (протокол судебного заседания от 06.06.2024).  

 Заслушав доводы сторон, исследовав представленные по делу доказательства,  арбитражный суд считает требование заявителя обоснованным и подлежащим  удовлетворению по следующим основаниям.  

 Из материалов дела усматривается, что на основании решения «О проведении  плановой выездной проверки» от 05.03.2024 № 2403/001-57/15-П/РВП в период с  18.03.2024 по 27.03.2024 проведена плановая выездная проверка, в отношении общества  с ограниченной отвесностью ответственностью «Санаторий «Лесной»  расположенного по адресу: Орловская область, Орловский м/о, Платоновское с/п, ул.  Раздольная, д. 85. В ходе которой установлено, что ООО ЧОП «АСТ - «Флагман»  21.03.2024 по адресу: Орловская область, Орловский м/о, Платоновское с/п, ул.  Раздольная, д. 85 нарушило лицензионные требования при осуществлении  лицензируемой деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а именно:  

 -проведено изменение, связанные с устройством систем противопожарной  защиты,  без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими  на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (п. 16  «О» «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479),  

 -допущена совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной  защиты с другими кабелями и проводами в одном лотке в коридорах корпуса № 1 (п.4.14  СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные.  Требования пожарной безопасности», ст. 6 и 83 Федерального закона № 123-ФЗ от  22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  

 - в корпусе № 1 не происходит формирование сигналов на управление системой  оповещения при срабатывании одного пожарного извещателя, при установке в  

помещении одного пожарного извещателя (ч. 4 ст. 83 Федерального  закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности», п. 14.2 СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной  защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и  правила проектирования».  

 - в корпусе № 2 пожарная сигнализация не обеспечивает подачу управляющих  сигналов на включение технических средств оповещения и управления Эвакуацией людей  (ч. 4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о  требованиях пожарной безопасности»),  

-помещение кладовой (чемоданной) на 3 этаже, тамбур перед кабинетом № 112 на 1  этаже не защищены автоматической пожарной сигнализацией (ч. 4 ст. 83 Федерального  закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности», п. А4, таблица АЛ СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы,  противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения  автоматические. Нормы и правила проектирования»,  

- в корпусе № 2 тип исполнения кабелей не соответствует требованиям (п.4.9 СП  6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные.  Требования пожарной безопасности», ч. 2 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ от  22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2  ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия, требования  пожарной безопасности»),  

-суммарная емкость аккумуляторных батарей, установленных в РИП-12 на 1 этаже  не обеспечивает питание электроприемников систем противопожарной защиты в  дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в  тревожном режиме (п. 4 ст. 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.3 СП 5.13130.2009.  Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и  пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования Приложение А СП  6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные.  Требования пожарной безопасности»,  

-уровень громкости, формируемый речевыми оповещателями ниже ч допустимого  уровня шума защищаемого объекта (ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от  22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 СП  9ЙЗ 130.2009 СП «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и  управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»),  

-отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД» над одним из эвакуационных  входов из столовой (ч. 1 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3 СП 3.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».  

-система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (блок  оповещения INTER М РАМ - 340А) не оборудована источником бесперебойного  электропитания - ч. 11 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности»).  

 Указанные нарушения зафиксированы Управлением в акте выездной проверки от  27.03.2024 № 2403/001-57/4-П/АВП; протоколах инструментального обследования от  21.03.2024, № 72 от 21.03.2024; протоколе осмотра от 21.03.2024.  

  15 апреля 2024 по факту выявленных в ходе проведения проверки нарушений  главным специалистом ОНТ УНДПР государственным инспектором по Орловской  области майором вн. сл. ФИО1 в присутствии  законного представителя Общества ФИО3, которому разъяснены  предусмотренные статьей 25.1 КоАП РФ права, составлен протокол N 6 об  административном правонарушении, ответственность за совершение которого  установлена частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.  

Копия протокола вручена Обществу, что подтверждается соответствующей  отметкой в нем.  

Из объяснений законного представителя Общества ФИО3  содержащихся в протоколе от 15.04.2024 № 6 «Об административном правонарушении»  следует, что с выявленными правонарушениями согласен и обязался их устранить .  

Для привлечения ООО ЧОПР «АСТ-Флагман» к административной  ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ административный орган в соответствии  с частью 3 статьи 23.1, статьей 28.8 КоАП РФ определением от 16.04.2024 обратился в  арбитражный суд с заявлением, протоколом и приложенными материалами проверки.  

Согласно части 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее - АПК РФ) при рассмотрении дела о привлечении к административной  ответственности арбитражный суд, в судебном заседании устанавливает, имелось ли  событие правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого  составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для  составления протокола и полномочия административного органа, составившего протокол,  предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного  

правонарушения и имеются ли основания для привлечения к  административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол.  

 Частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за осуществление  предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий,  предусмотренных специальным разрешением (лицензией), за исключением случаев,  предусмотренных частью 1.1 статьи 14.4.2 КоАП РФ в виде наложения  административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность  без образования юридического лица, в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей  или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

 Объектом правонарушения являются общественные отношения в области  предпринимательской деятельности.  

 Объективная сторона правонарушения выражается в осуществлении  предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных  специальным разрешением (лицензией).  

 В примечании к статье 14.1 КоАП РФ указано, что понятие грубого нарушения  устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного  лицензируемого вида деятельности.  

 Субъектом административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи  14.1 КоАП РФ, является лицо, имеющее специальное разрешение (лицензию).  

 Субъективная сторона данного деяния для юридических лиц выражается в  непринятии всех зависящих от него мер для соблюдения лицензионных требований.  

 В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011  N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Закон N 99-ФЗ)  деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения  пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию.  

 В соответствии с пунктом 1 статьи 8 и пунктом 11 статьи 19 Федерального закона  от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»  лицензионные требования к лицензиату, а также исчерпывающий перечень грубых  нарушений лицензионных требований устанавливаются положениями о лицензировании  конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 N 1128  утверждено Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому  обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и  сооружений (далее - Положение N 1128).  

 В соответствии с пунктом 5 Положения N 1128 к грубым  нарушениям лицензионных требований относятся нарушения требований,  предусмотренных подпунктом "д" пункта 4 названного Положения.  

В силу подпункта "д" пункта 4 Положения N 1128 одним из лицензионных  требований при осуществлении лицензируемой деятельности является выполнение  лицензиатом требований к работам (услугам), составляющим лицензируемую  деятельность, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а  также нормативными документами по пожарной безопасности.  

Статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  (далее - Закон N 69-ФЗ) предусмотрено, что техническое регулирование в области  пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.  

Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения  юридическими лицами, установлены Закон N 123-ФЗ.  

Согласно ст.6, ч. 2 ст. 82, ч. 4 ст. 83, чч.1, 4, 11, ст. 84, п. 4 ст. 103 Федерального  закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности" пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при  выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных  настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:  

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных  документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего  Федерального закона;  

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим  Федеральным законом;  

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных  технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности  зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и  организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в  порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным  на решение задач в области пожарной безопасности;  

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте  организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом  исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной  безопасности;  

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний  подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с  частью 7 настоящей статьи.  

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств  обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара,  оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях  эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического  пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для  транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны  сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для  выполнения их функций.  

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости  от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать  автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические  средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы  управления установками пожаротушения, технические средства управления системой  противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.  

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их  безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться  одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:  

1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с  постоянным или временным пребыванием людей;  

2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях  эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность  людей и предотвращение паники при пожаре;  

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях  эвакуации в течение нормативного времени;  

4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 

6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения  людей о пожаре;  

7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию 

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре,  уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть  выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким  

образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется  оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой  информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие  информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.  

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть  оборудованы источниками бесперебойного электропитания.  

Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны  быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих  функций.  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479  утверждении «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Пунктом  16 «О» указанных правил установлено, что на объектах защиты запрещается проводить  изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки  проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких  изменений нормативными документами по пожарной безопасности.  

Пунктом 6.6, " Сводных правил СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной  защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности",  утвержденных Приказом МЧС России от 06.04.2021 N 200, установлено, что совместная  прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также  кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом  канале строительной конструкции не допускается.  

В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно  прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи, не  относящимися к СПЗ, и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными  кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной  металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).  

 Приложением «А» указанных Сводных правил установлен «Расчет емкости АКБ  для функционирования СПЗ при прекращении электроснабжения от основного источника  питания.  

 Данный расчетный метод предназначен для определения времени работы СПЗ,  питаемой от АКБ, при прекращении электроснабжения от основного источника питания  (НКУ).  

В соответствии с пп. 14.2, 15.3, п. А4, таблицей А1 № 5.13130.2009 ( в редакции  действовавшей в период осуществления ответчиком работ по монтажу, техническому  обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности) формирование  

сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3, 4-го типа по [15],  оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляции и  кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной  безопасности объекта, а также формирование команд на отключение электропитания  потребителей, сблокированных с системами пожарной автоматики, допускается  осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего  рекомендациям, изложенным в приложении Р. В этом случае в помещении (части  помещения) устанавливается не менее двух извещателей, включенных по логической  схеме "ИЛИ". Расстановка извещателей осуществляется на расстоянии не более  нормативного.  

 При применении извещателей, дополнительно удовлетворяющих требованиям п.  13.3.3 а), б), в), в помещении (части помещения) допускается установка одного пожарного  извещателя.  

 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории  надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного  источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или  блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных  электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы  пожарной автоматики в тревожном режиме.  

 Примечание - Допускается ограничить время работы резервного источника в  тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.  

 При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть  обеспечен режим подзарядки аккумулятора.  

 Настоящий свод правил устанавливает основные требования пожарной  безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и  оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками  пожаротушения (АУП) и автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС)  

 Наряду с настоящим сводом правил необходимо руководствоваться стандартами,  предусмотренными Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом  регулировании" и нормативными документами по пожарной безопасности,  предусмотренными статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности" и утвержденными в установленном  порядке  

В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует  защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо  от площади, кроме помещений:  

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения  мойки и т.п.);  

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные  помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других  помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие  материалы;  

- категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. 

Согласно пп.4.3, 5.3 СП 3.13130.2009 в спальных помещениях звуковые сигналы  СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука  постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны  проводиться на уровне головы спящего человека.  

Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: 

в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от  количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным  пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами;  

над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или  ведущими в безопасную зону;  

в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с  положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых  оповещателей "Выход".  

 Из материалов дела следует, что Общество имеет лицензию от 24.05.2013 № 77-062013-004292 (Л014-00101 -77/00129589) на осуществление деятельности по монтажу,  техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности  зданий и сооружений.  

 В соответствии с данной лицензией Общество имеет право на выполнение  следующих видов работ:  

 -монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их  элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ,  

 -монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно- пожарнрйых сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение  пусконаладочных работ,  

 -монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем  противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и  проведение пусконаладочных работ,  

 -монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов,  автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и  проведение пусконаладочных работ,  

 -монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес,  включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ,  

 -монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в  противопожарных преградах,  

 -выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, 

 -монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при  пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ,  в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.  

 ООО «ЧОП «АСТ-Флагаман» на основании договора № 43/16 от 01.06.2016, в том  числе оказывает работы по техническому обслуживанию системы охранной, охранно – пожарной и тревожной сигнализации на объекте по адресу: санатории –профилакторий  «Лесной по адресу: 

<

...>.  

В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты записей об  вышеуказанных нарушениях неисправностей средств пожарной сигнализации и системы  речевого оповещения и эвакуации отсутствуют.  

 Факт выявленных нарушений лицензионных требований подтверждается  материалами дела: актом выездной проверки от 27.03.2024 № 2403/001-57/4-П/АВП;  протоколами инструментального обследования от 21.03.2024, № 72 от 21.03.2024;  протоколом осмотра от 21.03.2024, протоколом опроса контролируемого лица  (представителя) от 27.03.2024, договором от 01.08.2016 № 43/16, журналом  эксплуатации систем противопожарной защиты, протоколом № 6 от 15.04.2024 «Об  административном правонарушении» и признается самим Обществом (протокол  судебного заседания от 06.06.2024)  

 Следовательно, у заявителя имелись законные основания для составления в  отношении Общества по факту выявленных нарушений протокола об административном  правонарушении № 6 от 15.04.2024 , квалифицировавшего его действия (бездействия) по  части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.  

 Согласно пункту 54 Правил N 1479 установлено, что руководитель организации  организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств  

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие  исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции  изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем  противопожарной защиты.  

 Как уже упоминалось выше, в силу пункта 15 части 1 статьи 12 Закона N 99-ФЗ  деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения  пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию.  

 Приложением к Положения N 1128 определен Перечень работ и услуг,  составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств  обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, пунктами 2 и 5 которого  предусмотрен монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение  пусконаладочных работ, а также монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем  оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и  проведение пусконаладочных работ.  

 Из содержания вышеприведенных норм следует, что ООО «Санаторий «Лесной  обязано обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты.  Указанная обязанность выполнена путем надлежащего заключения договоров с ООО  «ЧОП «АСТ- Флагман». В свою очередь, организация-лицензиат, обеспечивающая  обслуживание систем, принимает на себя обязанность по монтажу, проверке и  поддержанию работоспособности всех систем и элементов средств обеспечения пожарной  безопасности зданий и сооружений.  

 Следовательно, принимая во внимание, что именно на ООО «ЧОП «АСТ- Флагман» в  рассматриваемой ситуации возложена обязанность по монтажу, проверке и поддержанию  работоспособности всех систем и элементов средств обеспечения пожарной безопасности  зданий и сооружений, арбитражный суд считает, что последним допущено нарушение  лицензионных требований при осуществлении деятельности по техническому  обслуживанию систем пожарной сигнализации, установленных подпунктом "д" пункта 4  Постановления N 1128.  

 Данное нарушение по смыслу пункта 5 указанного Постановления является грубым  нарушением лицензионных требований и может повлечь последствия, предусмотренные  частью 11 статьи 19 Закона N 99-ФЗ, связанные с возникновением угрозы причинения  вреда жизни и здоровью граждан, угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного  характера, обусловленных массовым пребыванием людей на указанных объектах защиты.  

 Отсутствие вины юридического лица (индивидуального  предпринимателя) предполагает объективную невозможность соблюдения установленных  правил, необходимость принятия мер, от лица не зависящих.  

 Юридическое лицо признается виновным в совершении административного  правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для  соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта  Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным  лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1  КоАП РФ).  

 Вступая в правоотношения в области монтажа, технического обслуживания и  ремонта средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Общество  должно было в силу публичной доступности не только знать о существовании  обязанностей, вытекающих из указанного законодательства, но и обеспечить их  выполнение, то есть использовать все необходимые меры для недопущения события  противоправного деяния при той степени заботливости и осмотрительности, которая  требовалась от него в целях надлежащего исполнения своих обязанностей и требований  закона.  

 Изучив материалы дела, арбитражный суд приходит к выводу о том, что  Общество имело возможность для выполнения возложенных на него обязанностей по  соблюдению лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу и  техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и  сооружений, каких-либо объективных препятствий к соблюдению требований  законодательства в указанной области судом не установлено.  

 Основанием для освобождения ООО «ЧОП «АСТ- Флагман» от административной  ответственности могут служить обстоятельства, вызванные объективно непреодолимыми  либо непредвиденными препятствиями, находящимися вне контроля хозяйствующего  субъекта, при соблюдении той степени добросовестности, которая требовалась от него в  целях выполнения законодательно установленной обязанности. Наличие данных  обстоятельств из материалов настоящего дела не следует.  

 Факт исполнения требований действующего законодательства при наличии  заключенных договоров должен быть подтвержден исключительно Обществом, однако  бесспорных доказательств ООО «ЧОП «АСТ- Флагман»не представлено.  

 Следовательно, вина Общества в совершении вменяемого ей административного  правонарушения доказана.  

 Поскольку выявленные нарушения создают угрозу причинения  вреда жизни, здоровью граждан правонарушение правомерно квалифицировано  административным органом по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.  

 Аналогичная позиция изложена в постановлении Девятнадцатого арбитражного  апелляционного суда от 15.11.2021 по делу N А14-9121/2021.  

 Обстоятельств, исключающих производство по административному делу либо  свидетельствующих о необходимости прекращения производства по делу об  административном правонарушении, не выявлено.  

 Нарушений процедуры привлечения предпринимателя к административной  ответственности административным органом не допущено.  

 Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный  статьей 4.5 КоАП РФ не истек.  

По смыслу статьи 2.9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния должна  соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо  с угрозой причинения вреда личности, обществу или государству. Таким образом,  административные органы обязаны установить не только формальное сходство  содеянного с признаками того или иного административного правонарушения, но и  решить вопрос о социальной опасности деяния.  

 Как разъяснил Верховный Суд РФ в пункте 21 Постановления Пленума от  24.03.2005 N 5, малозначительным административным правонарушением является  действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава  административного правонарушения, но с учетом характера совершенного  правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших  последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных  правоотношений.  

 Существенная угроза охраняемым общественным отношениям может выражаться  не только в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, но и в  пренебрежительном отношении ответчика к исполнению своих публично-правовых  обязанностей, к формальным требованиям публичного права.  

Грубое нарушение требований и условий, предусмотренных лицензией несет  потенциальную угрозу причинения вреда людям.  

Оценив характер и степень общественной опасности совершенного  правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, суд  считает, что в рассматриваемом случае не имеется оснований для применения положений,  закрепленных в статье 2.9 КоАП РФ.  

Несмотря на то, что Общество является субъектом малого  предпринимательства, оснований для применения положений статьи 4.1.1 КоАП РФ и  замены наказания на предупреждение у суда также не имеется, с учетом того, что  законодатель придал особый статус деятельности, подлежащей лицензированию,  установив повышенные требования к лицам, осуществляющим такую деятельность.  

 Выявленные административным органом нарушения существенно влияют на  качество выполняемых Обществом работ, разрешенных лицензирующим органом, как  следствие, ухудшается состояние пожарной безопасности объекта защиты и лиц,  воспользовавшихся его услугами, что создает угрозу их жизни.  

Нарушения лицензионных требований Обществом были допущены при оказании  услуг на объекте защиты с массовым пребыванием людей.  

Вместе с тем, с учетом того, что административное правонарушение совершено  Обществом впервые (доказательств обратного административным органом не  представлено), суд считает возможным назначить ООО «ЧОП «АСТ- Флагман»  наказание в виде минимального размера административного штрафа, предусмотренного  санкцией части 4 статьи 14.1 КоАП РФ в размере 4 000 руб.  

 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 167-170, 176, 206  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

привлечь общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие  

«Аст-Флагман» (302006, 

<

...>, офис 28А, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, зарегистрированное в качестве юридического лица  

28.05.2009 Управлением Федеральной налоговой службы по Орловской области к  

административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ и назначить административное  

наказание в виде административного штрафа в размере 4000 руб. Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Счет - № 40102810545370000046, ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ //УФК по Орловской области г. Орёл, БИК 015402901, ИНН 

<

***>, КПП 575301001, 

УФК по Орловской области (Главное управление МЧС России по Орловской области л/с  

<

***>),  

КБК 17711601141010001140, ОКТМО 54701000. 

УИН 17700708424002329473.  

 Документ об уплате штрафа в шестидесятидневный срок со дня вступления решения в  законную силу представить арбитражному суду.  

 В случае отсутствия сведений об уплате административного штрафа добровольно  в установленный законом срок со дня вступления решения суда в законную силу,  решение на основании ст. 32.2 КоАП РФ направляется судебному приставу -  исполнителю для взыскания штрафа и составления протокола об административном  правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.  

Суд разъясняет, что в соответствии с частью 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ при уплате  административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе  осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом,  привлеченным к административной ответственности за совершение данного  административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не  позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного  штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы  наложенного административного штрафа.  

 На решение может быть подана апелляционная жалоба в арбитражный суд  апелляционной инстанции через Арбитражный суд Орловской области в течение десяти  дней со дня его принятия.  

 Судья А.А. Жернов