АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А83-3495/2020

22 октября 2020 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гризодубовой А.Н. при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению:  

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «СК Универсал» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

об устранении замечаний по качеству выполненных работ в период гарантийного срока при участии уполномоченных представителей сторон: от истца – ФИО2 по доверенности от 09.01.2020, после перерыва не явилась; от ответчика – не явился. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 - 174 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

2. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «СК Универсал» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить выявленные недостатки в период  гарантийного срока в течение 60 календарных дней с момента вступления решения суда в  законную силу, 1. По ВЛ 35кВ НС-3-НС-4:  

- выполнения работ по ремонту контура заземления металлических опор (опоры   № 1, 6, 14, 15, 16, 23, 24). Выполнить ремонт заземляющего устройства согласно чертежа  типовой серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий  электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ»;  

- восстановлению (нанесению) нумерации и диспетчерских наименований на  металлических опорах (опоры № 1, 6, 14, 15, 16, 23, 24);  

- замене информационных плакатах на металлических опорах (опоры № 1, 6, 14, 15,  16, 23, 24);  

- вывоза мусора, остатков от кустарников и деревьев. 2. По ВЛ 35кВ НС-4 – Перекачки – НС-114А: 

- устранения недостатков, выраженных в нарушении целостности слоя  антикоррозионного покрытия, что свидетельствует о применении некачественных  материалов либо нарушении технологии покраски на опорах № 1, 3, 10, 13, 74;  

- выполнению работ по усилению сварных швов металлической опоры и траверс  (наплавкой) (опора № 74);  

- выполнению работ по ремонту контура заземления металлических опор (опоры №  1, 3, 10, 13, 74). Выполнить ремонт заземляющего устройства согласно чертежа типовой  серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи  напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ»;  

- качественного выполнения работ по ремонту и окраске надземной части  фундамента металлических опор (опоры № 1, 3, 10, 13, 74);  

- восстановлению (нанесению) нумерации и диспетчерских наименований на  металлических опорах (опоры № 1, 3, 10, 13, 74);  

- замене информационных плакатов на металлических опорах (опоры № 1, 3, 10, 13,  74);  

- вывоза мусора, остатков от кустарников и деревьев. 

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Торговопроизводственное предприятие «СК Универсал» в пользу Государственного  унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» сумму государственной  пошлины в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение  двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления суда  апелляционной инстанции.  

Судья А.Н. Гризодубова