﻿ 

 

Арбитражный суд Краснодарского края 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

 суда от 24.11.2021г. 

по делу № А32-57277/2019 

Суд в составе: судьи Миргородской О.П. 

Руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 167-170 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Ходатайство истца об уточнении исковых требований – удовлетворить. 

В удовлетворении ходатайства ответчика о назначении повторной экспертизы –  отказать.  

Обязать ООО «СМУ Гражданстрой» (ИНН 2312006139) г. Краснодар безвозмездно  устранить выявленные недостатки в рамках государственных контрактов: № 81-12 от  27.12.2012 и № 144-13 от 01.11.2013 следующим образом:  

- произвести необходимые работы с циркуляционными насосами вентиляции  GRUNDFOS, модель UPSD 65-120F, для того чтобы они могли работать как в ручном, так  и в автоматическом режиме, в соответствии с томом 4, книга 3 проектной документации  (далее - ПД);  

- произвести ремонтные работы холодильной машины BLUEBOX, модель Tetris37.4  ST3PS (ПД Том 4, книга 3, лист 8);  

- заменить на трех приточных установках разорванные фильтры очистки воздуха на  целые;  

- устранить обрушение панелей подвесного потолка крыльца, негерметичных  соединений труб ливневой канализации (ПД Том 2, лист 21);  

- установить жесткие крепления подводных труб к стиральным машинам в  соответствии с СНиП 2.04-01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;  

- устранить неисправность автоматики двух пожарных насосов в пожарной  насосной станции (ПД Том 4, книга 2, лист 6);  

- устранить просадку грунта в помещении насосной станции ливневой канализации  в рабочей зоне обслуживания вокруг цилиндрического корпуса.  

- осуществить маркировку шлейфов АПС в соответствии с п. 1.1.28 правил  устройства электроустановок, утвержденных Минэнерго России 06.10.1999, ГОСТР50775- 95; 6.1.2. Маркировка;  

- подключить пожарную сигнализацию к системе АРМ «Орион» (ПД Том 4, книга  4, лист 2);  

- устранить конфликт прибора Сигнал-20П в программном обеспечении с  

установленным оборудованием (ПД Том 4, книга 4, лист 2); 

- выполнить необходимые мероприятия для полноценного функционирования  

система голосового оповещения и управления эвакуацией «Тромбон» (ПД Том 4, книга 4,  

лист 2). 

Обязать ООО «СМУ Гражданстрой» (ИНН 2312006139) г. Краснодар в течение  

одного месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу в рамках  

государственных контрактов: № 81-12 от 27.12.2012 и № 144-13 от 01.11.2013  

предоставить акты освидетельствования скрытых работ, предусмотренные проектом  

(проект 264/08(«3»2-08350)-2-АР лист 1): 

- на кирпичную кладку стен и перегородок за исключением в осях 6-10/А-Д,  - на устройство тепло и звукоизоляции,  

- на устройство в стенах борозд, ниш, каналов, - на устройство оконных и дверных блоков, - на устройство крылец, - на антисептирование древесины, - устройство огнезащитных покрытий, - акт приемки фасадов, - на установку всех обделок на фасадах в уровне кровли. 

Обязать ООО «СМУ Гражданстрой» (ИНН 2312006139) г. Краснодар в течение  

одного месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу в рамках  

государственных контрактов: № 81-12 от 27.12.2012 и № 144-13 от 01.11.2013  

предоставить паспорта, сертификаты, инструкции необходимые для допуска оборудования  

в эксплуатацию: 1. По помещению прачечной: - плита электрическая бытовая — 2 шт. - холодильник бытовой — 2 шт. - компрессор 460x550x430, э1ф, 380 В — 1 шт. 

- компрессор воздушный С90х2/50, 220 В, 0,9 кВт -1 шт.  - весы 150 кг, DL-150 — 1 шт.  

2. в защитном сооружении - шкаф медицинский 630x630x1610 -1 шт. - шкаф сушилно-стерилизационный 2.2 кВт, ШСС-80 — 1 шт. 

- столик инструментальный 760x490x840, СИ-5 — 5 шт.  - подставка для стерилизационных коробок ПСК-1 шт.  

- подставка для тазов ПТ-1 шт. 

-установка для обеззараживания медицинских отходов 1200x535x565, 2,5 кВт,  

УОМО-01/150 «ОЦНТ» - 1 комплект 

- светильник галогеновый мобильный 0,05 кВт Hanauluxblue 80 -1 комплект  - стол малый операционный для неотложной помощи Calipso -1 комплект  

- облучатель бактерицидный настенно-потолочный 1200x110x100 0,08 кВт, вар.  

2X30-01; 12/200 м3/ч, ОБГ-150 — 6 комплектов - плита электрическая бытовая настольная 1,5 кВт — 2 шт. - холодильник бытовой 574x610x1800 — 1 шт. - морозильник типа ларь 1300x730x860 — 1 шт. - местный вент. Отсос (вытяжные зонты) 1600x700x580 — 2 шт. 

- водонагреватель проточный 3,5 кВт -2 шт. - приемосдаточная документация согласно РД 78.145-93. 

Взыскать с ООО «СМУ Гражданстрой» (ИНН 2312006139) г. Краснодар в пользу  ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (ИНН 2310068690) г.  Краснодар 2 899 744 рублей стоимости устранения недостатков, а также 180 000 рублей  возмещения судебных расходов по оплате услуг судебной экспертизы.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с ООО «СМУ Гражданстрой» (ИНН 2312006139) г. Краснодар в доход  федерального бюджета 49 499 рублей в качестве оплаты государственной пошлины по  иску.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке  апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через  принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.  

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может  быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в  арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О. П. Миргородская