АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-24209/2021

г. Уфа

06 июня 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зайнуллиной А.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Дортрансстрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о обязании в течение двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства  в рамках Государственного контракта на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство взрослой  поликлиники на 400 посещений в смену и детской поликлиники на 200  посещений в смену в р.п. Чишмы Чишминского района РБ» от 26 июля  2016г., а именно:  

1.1. привести в качественное состояние устройство кровли, примыкание  кровли к слуховым окнам и вентиляционным трубам;  

1.2. произвести замену 12 унитазов; 

1.3. произвести замену сердцевин в количестве 150 шт., дверных ручек - 60  шт., полную замену замков - 25 шт.;  

1.4. произвести регулировку оконных фрамуг; 

1.5. произвести ремонт на цокольном этаже и кабинетах инфекционного  отделения;  

1.6. произвести замену подоконников в количестве 15 шт.; 

1.7. устранить трещину температурного шва между взрослой и детской  поликлиниками;  

1.8. произвести наружную отделку фасада; 

1.9. устранить промокание кирпичной кладки на входных группах  (инфекционные кабинеты и детская поликлиника);  

1.10. привести в соответствие работу вентиляционных систем. 

1.1. провести капитальный ремонт по восстановлению помещений старой  поликлиники.  

1.2. привести используемые здание, оборудование и инвентарь в  соответствие с требованиями законодательства о пожарной безопасности.  

третьи лица Казенное предприятие Республики Башкортостан  "Республиканское управление капитального строительства" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Республики Башкортостан Чишминская центральная  районная больница (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора Общество с ограниченной ответственностью «Система»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Министерства здравоохранения Республики  Башкортостан удовлетворить частично.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Дортрансстрой"  в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу решения  Арбитражного суда безвозмездно устранить строительные дефекты,  допущенные при строительстве объекта «Строительство взрослой  поликлиники на 400 посещений в смену и детской поликлиники на 200  посещений в смену в р.п. Чишмы Чишминского района РБ» а именно:  

1) В местах обхода кровельной картиной слуховых окон в осях 6-9 / Г- Ж, внутренние (нижние) ендовы не обнаружены, примыкания не герметичны,  имеются просветы, прокладки, уплотнительная лента (герметик) отсутствует,  вследствие чего происходит намокание и повреждение отделки наружной  стены в помещениях 6-7 технического чердака с отслоением штукатурки,  повреждение отделки помещений 25-27, 21, 21* 6-ого этажа;  

В местах расположения водоприемных воронок (2 шт) внутренней  системы водоотведения с плоской кровли на отметке +23,580, следы  протекания, не герметичны примыкания, вследствие чего производит  намокание и повреждение конструкции подвесного потолка типа  «Армстронг» в коридоре 6-ого этажа в осях 4-6 / Г-Д.  

Конструктивное исполнение примыкания крыши к слуховым окнам, не  герметичное примыкание водосливных воронок к покрытию кровли не  соответствует пункту 6.4.4.5. СП 71.13330.2017 «Кровли. Актуализированная  редакция СНиП П-26-76», пунктам 5.8.7., 5.9.7. СП 71.13330.2017  «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП  3.04.01-87», пунктам 7.14., 7.19., 7.22. МДС 12-33.2007. «Кровельные  работы», не выполняется требование к обеспечению защиты от влаги - статьи  

25 Федерального закона от 30.12.2009 № 384- ФЗ «Технический регламент о  безопасности зданий и сооружений»;  

2) В осях 9-10 между взрослой и детской поликлиникой (со стороны  дворовой территории) деформационный температурный шов закрыт  декоративным защитным слоем, который разрушается (недостаточная  деформационная устойчивость шва), не соответствует пунктам 6.10.2., 6.10.3  СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции.  Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».  

путем производства следующих работ: 

 № пп 

Ед 

. 

Наименование работ

Кол-во

изм.

1 

3 

4 

2 

Раздел 1. Кровля (слуховые окна) 

1 

демонтаж металлоконструкций покрытий (ТЕР 46-02-004-01) 27,5 м2х6,7 кг 

тн 

0,184 

2 

шт 

3 

демонтаж решеток жалюзийных (прим. ТЕР20-02-002-02) с сохранением материала 

3 

демонтаж слуховых окон (прим. ТЕР 10-01-003-01) с сохранением материала 

шт 

3 

4 

устройство пароизоляции прокладочной в один слой (ТЕР12-01-015-03) 

м2 

15,9 

5 

гидроизол (ТССЦ-101-1564)

м2 

17,5 

6 

устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 

2

14,5 

оцинкованной стали (ТЕР 12-01 -010-01) 

м 

7 

сталь листовая оцинкованная окрашенная толщиной 0,55 мм (ТССЦ-101-3741) 14,5 

тн 

0,06 

М2Х4,2 кг

8 

устройство слуховых окон (ТЕР 10-01-003-01) (пиломатериал вторичного 

шт 

3 

применения)

9 

устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (ТЕР 1201- 007- 

м2 

27,5 

08)

10 

профнастил оцинкованный: Н60-845-0,7 (ТССЦ-101-4540)

м2 

30,2 

11 

шт 

3 

установка решеток жалюзийных (ТЕР20-02-002-02) без стоимости новых решеток 

12 

м2 

2 

устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (ТЕР 11-01004- 09) 

13 

устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 

шт 

2 

высотой: без фартуков (ТЕР 12-01-004-04) 

Раздел 2. Восстановление отделки помещений технического этажа (чердака) и помещений 6-ого этажа 

14 

отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (ТЕР 46-02009- 

м2 

33,6

02)(чердак) 

15 

антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных 

м2 

33,6

поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор” (ТЕР 10-01-092-01) (чердак) 

16 

штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным 

м2 

33,6

раствором по камню и бетону: улучшенная стен (ТЕР 15-02-01603) (чердак) 

17 

простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: 

м2 

33,6

стен, под1 отселенных под окраску (ТЕР 15-04-024-08) (чердак)

18 

демонтаж / монтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из 

оцинкованного профиля (прим. ТЕР 15-01-047-15) (новый материал, без 

м2 

19,0

направляющих) 

19 

демонтаж / установка светильников в подвесных потолках (ТЕРр67-4-3, ТЕРм 08-03 

-

шт 

4 

593-19) 

20 

отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку 

м2 

94,8

обоями: потолков сборных из плит (ТЕР 15-02-03 5-04) 

21 

окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (ТЕР 

м2 

94,8

15-04-005-02) 

Раздел 3. Фасад Деформационный /температурный шов в осях 9-10  

22 

устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и 

м 

крупноблочных (ТЕР 07-05-038-02)

18,2

23 

гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности 

м2 

2,7 

бутовой кладки, кирпичу, бетону (ТЕР08-01-003-05)

24 

компенсатор из листовой оцинкованной стали (устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали) (ТЕР 12- 01 

-

м2 

5,6 

010-01) 

25 

тн 

0,023

сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм (ТССЦ-101-3741) 5,6 М2Х4,2 КГ 

26 

установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для 

м2 

24,0

прочих отделочных работ (ТЕР08-07-001-02) высота 18 м 

 В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Дортрансстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 6 000  рублей  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Д.П.Кузнецов