АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-19465/2024 

Р Е Ш Е Н И Е  

именем Российской Федерации (резолютивная часть) 

10 февраля 2025 г. г. Кемерово  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Лобойко О.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Бызовой А.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителей 

истца по доверенности от 21.08.2023 ФИО1 истца по доверенности от 26.11.2024 ФИО2  

ответчика по доверенности от 30.03.2022 ФИО3 дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Кузбасская энергосетевая  

компания", г. Кемерово, Кемеровская область-Кузбасс (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к Публичному акционерному обществу "Россети Сибирь", г. Красноярск, Красноярский край (ОГРН: ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

третьи лица - Региональная энергетическая комиссия Кузбасса, г. Кемерово (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).  

об обязании совершения действий, 

 руководствуясь статьями 110, 167–171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 1 (одного) месяца с момента вступления решения суда в законную силу привести в надлежащее техническое состояние находящиеся в его эксплуатации объекты электросетевого хозяйства, обеспечивающие передачу электроэнергии потребителям общества с ограниченной ответственностью «Кузбасская энергосетевая компания», а именно:  

- ВЛ 10-2-Т ПС 35/10 «Сосновская»: 

а) установить ограничители перенапряжений на железобетонной опоре № 1 ВЛИ ф. 10-2-Т,  

б) устранить укладку кольцами на железобетонной опоре № 1 ВЛИ ф. 10-2- Т,  

в) исключить использование некалиброванных плавких вставок на трансформаторной подстанции ТП-2 6/04 кВ;  

- ВЛ 10-17-Л ПС 35/10 «Сосновская»: 

а) установить ограничители напряжения на трансформаторной подстанции ТП Ю2-007 10/0,4 кВ, расположенной в 

<

...>  

б) установить запирающее устройство на линейном разъединителе на железобетонной опоре № б/н ВЛ ф.10-17-Л (возле ТП Ю2-007, п. Таргай, ул. Центральная),  

в) устранить опасное приближение к проводам произрастающих деревьев в пролётах ж/б опор ВЛ 264-266 ВЛ ф. 10-17-Л,  

г) устранить опасное приближение к проводам произрастающих деревьев в пролётах ж/б опор 238/47-238/48 ВЛ ф. 10-17-Л,  

д) устранить опасное приближение к проводам произрастающих деревьев в пролётах ж/б опор 238/50-238/51 ВЛ ф. 10-17-Л,  

е) устранить опасное приближение к проводам произрастающих деревьев в пролётах ж/б опор 238/52-238/53 ВЛ ф. 10-17-Л;  

- ф.6-29-А отп. от оп. № 156 и № 138, источник питания ПС 35/6 кВ «Абашевская ¾»:  

а) устранить опасное приближение к проводам произрастающих деревьев в пролётах ж/б опор № 74-76 ВЛ ф. 6-29-А,  

б) устранить опасное приближение к проводам произрастающих деревьев в пролётах ж/б опор 43-50 ВЛ ф. 6-29-А,  

в) устранить сверхнормативное отклонение железобетонной опоры ВЛ-6 кВ № 40 ВЛ ф. 6-29-А,  

г) исключить загнивание и расщепление древесины деревянной опоры № 156 ВЛ ф. 6-29-А;  

- ф.6-31-П отп. от оп. № 62 до ТП-СНТ Малиновая горка, ТП-Рябинка, источник питания ПС 110/35/6 кВ «Шахтовая»:  

а) устранить опасное приближение к проводам произрастающих деревьев в пролётах ж/б опор б/н ВЛ ф. 6-31-П, расположенной в районе ул. Бунгурская, д.21,  

б) исключить использование некалиброванных плавких вставок на трансформаторной подстанции ТП-2 6/04 кВ,  

в) установить изолятор на железобетонной опоре ВЛ - 6 кВ № 5/7 ВЛ ф. 6- 31-П,  

г) на линейном разъединителе железобетонной опоры № 5/8 ВЛ ф.6-31-П установить запирающее устройство,  

д) исключить нахождение посторонних предметов на проводах в пролете ж/б опор 5/12 - 5/12/1 ВЛ-6 кВ ф. 6-31-П, расположенных в районе ул. Теш-Лог, д. 7.  

Устранение указанных нарушений подтвердить справкой, выданной Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

Взыскать с Публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Кузбасская энергосетевая компания" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 50 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

В случае неисполнения Публичным акционерным обществом "Россети Сибирь" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебного акта взыскать с Публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Кузбасская энергосетевая компания" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) судебную неустойку в размере 50 000 руб. за каждый день нарушения срока исполнения судебного акта.  

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.  

Судья О.В. Лобойко