АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-518/2025

г. Владивосток

05 июня 2025 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Зайцевой Л.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 10» Дальнереченского городского округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ДВ ГРУПП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об исполнении гарантийных обязательств 

 Руководствуясь статьями 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ДВ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) в течение ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 020300051723000011 на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в здании МБДОУ «ЦРР-детский сад № 10» от 31.05.2023, а именно:  

Разместить центральный пульт управления «С2000М исп.02» и другие приборы управления, в том числе панель приборов «С2000-БКИ» системы пожарной сигнализации, в помещении в соответствии с предусмотренными проектными решениями (п.54 ППР в РФ);  

 Обеспечить электропитание приемников систем противопожарной защиты (СПС и СОУЭ) от обособленной панели питания электрооборудования системы противопожарной защиты (п.54 ППР в РФ; п.52, п.5.7 СПИ 6.13130; ст.6 Ф3 № 123-Ф3);  

Обеспечить контроль целостности линий связи и технических средств, а именно световых оповещателей «Выход», системой оповещения и управления эвакуацией;  

 Установить предусмотренное проектом устройство коммутационное «ук-12» предназначенное для отключения принудительной вентиляции в случае возникновения пожара (п.54 ППР тв РФ);  

 Расположить линии связи светового оповещения первого и второго этажа в соответствии с планом проектной документации (п.54 ППР в РФ; п.7.2. п.5.6.7, п.5.4.13 ГОСТ Р 59639-2021; ст.6 ФЗ № 123-ФЗ);  

 Устранить на объекте защиты совместную прокладку линий связи пожарной сигнализации и линий связи светового оповещения (п.54 ППР в РФ; н.6.6, п.6.8 СП 6.13130; ст.6 ФЗ № 123-ФЗ);  

 Устранить на объекте защиты совместную прокладку линий связи системы пожарной сигнализации и линий электропитания приборов освещения помещений в  

виде пересечения и их контакта без кабельной линии (п.54 ППР в РФ: п.6.6 СП 6.13130; ст.6 ФЗ № 123-ФЗ);  

 Устранить недостаток, связанный с тем, что линии связи системы оповещения и управления эвакуацией, звукового и светового оповещения, проложенны одним четырехжильным проводом для реализации кольцевой линии (п.54 ППР в РФ: п.6.6, п.6.7 СП 6.13130; ст.6 ФЗ № 123-ФЗ»);  

Привести технические средства и материалы, содержащиеся в системе пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией на объекте защиты в соответствие маркам и моделям, предусмотренным проектной документацией на систему. Установить извещатели пожарные ручные марки «ИПР 513-3ЗАМ исп.1» (п.54 ППР в РФ; п.5.3.1 ГОСТ Р 59638-2021;ст.6 ФЗ № 123-ФЗ);  

Поменять кабель-канал и распределительные коробки на предусмотренные проектной документацией, предусмотрены огнестойкие кабель-линии производителя «Промрукав» (п.54 ППР в РФ; п.5.7 СП 484.1311500.2020; п.3.13 СП 6.13130; ст.6 ФЗ № 123-ФЗ);  

Исправить шаг крепления линий связи и кабеленесущих систем, выполнить в соответствии с рекомендациями производителя электрических линий связи, кабеленесущих систем, а именно точки крепления должны быть расположены на расстоянии более 50 см друг от друза (1 метр и более) (п.54 ППР в РФ: п.5.18 СП 484.13111500.2020; п.5.4.8 ГОСТ Р 59638-2021; ст.6 ФЗ № 123-ФЗ);  

 Установить в выделенной комнате помещений прачечной на первом этаже, пожарный извещатель (п.54 ППР в РФ);  

Устранить нахождение извещателей пожарных ручных в помещениях и на путях эвакуации из здания в непосредственной близости от другого оборудования (электроизвещатели освещения), расстояние должно превышать более 0,75 м (п.54 ППР в РФ; п.6.6.27 СП 484.1311500.2020; п.6.5.12 ГОСТ Р 59638-2021 ст.6 ФЗ № 123-ФЗ);  

 Промаркировать смонтированные технические средства (извещатели пожарные ручные, линии связи) в соответствии с рабочей документацией (п.54 ППР в РФ; п.5.4.14 ГОСТ Р 59638-2021; ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ);  

Устранить соединения жил проводов кабелей систем противопожарной зашиты путем скрутки, осуществить соединение с помощью помощи пайки, сварки, опресовки или сжимов (п.54 ППР в РФ; п.5.4.12 ГОСТ Р 59638-2021; ст.6 Ф3 № 123-ФЗ);  

 Обеспечить крепление линий связи и кабель-канал с применения специальных крепежных устройств, предусмотренных проектной документацией (дюбель и хомут «Промрукав» (ППР в РФ);  

 Обеспечить заделку проходы, возникших при прокладке кабельных линий через строительные контракции материалами с пределом огнестойкости и не менее предела огнестойкости строительной конструкции (кабельные проходки) (ППР в РФ; п.5.4.7 ГОСТ Р 59638-2021; ст.6 ФЗ № 123-Ф3).  

Устранить отсутствие на панели приборов «С-2000-БКИ» системы пожарной сигнализации информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (ППР в РФ);  

 Расположить настенный речевой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией в помещении группы «Фантазеры» на втором этаже здания в центре помещения (п.4.7 СП 3.13130.2009; ст.6 ФЗ № 123-ФЗ);  

 Устранить неисправность световых оповещателей «Выход» в помещениях здания (первый этаж левое крыло и второй этаж левое крыло) (п.54 ППР в РФ);  

 Установить в соответствии с проектной документацией элементы системы оповещения и управления эвакуацией «Рупор-300» (п.5.2.3 ГОСТ Р 59638-2021; ст.6 федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ДВ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) в пользу муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 10» Дальнереченского городского округа (ИНН 

<

***>) 50 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

 Исполнительные листы выдаются после вступления решения суда в законную силу по ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

Судья Зайцева Л.В.