268/2022-99891(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-9776/2022

12 октября 2022 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи А. Е. Босова, 

при ведении протокола судебного заседания секретарём А. Ю. Саух,  рассмотрел в открытом судебном заседании дело  

по иску муниципального учреждения Управление капитального строительства 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью «Воздвижение»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  об обязании исполнить гарантийные обязательства.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 — 170, 174, 176 и 319 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить полностью.  

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Воздвижение»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение десяти дней со дня вступления  настоящего решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства  по муниципальному контракту от 09.01.2018 № 0107300001217000944-0065801-01  на оказание услуг по организации подготовки проектной документации по объекту  «Однократная привязка проекта повторного применения «Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Чадан» для строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г. Ухта», а именно  

2.1. В том 10 проектной документации «Система водоснабжения и канализации.  Внутренние и наружные сети»  

2.1.2. На лист общих данных: 

- вставить таблицу «Основных показателей по системам»;  

- указать действующие технические условия на подключение № 72-10/09  от 18.10.2019  

- указать расход воды на внутреннее пожаротушение в м3/сутки; - прочертить профили проектируемых сетей; 

- почертить деталировки существующих колодцев ВК2сущ. и КК1-2сущ.,  в которых предусматриваются подключения.  

2.1.3. В текстовой части (лист 3) привести в соответствие в части указания  калибра счётчика.  

2.1.4. В общих данных указать расчётный противопожарный расход в м3/сутки,  м3/ч, л/сек.  

2.1.5. Предоставить чертежи профилей наружных сетей водопровода  и канализации и деталировок колодцев, согласно ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной  документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных  сетей водоснабжения и канализации».  

2.1.6. В спецификации (листы 4 и 6) предусмотреть стоимость трубы стальной  

электросварной прямошовной (Ст3сп) с изоляцией ВЧС Ø325х6 мм — 80,5 м. 

2.1.7. Прочертить крыльцо здания, исключив его попадание в охранную зону  

канализационного коллектора. 

2.1.8. Переместить в чертежах проектируемое ограждение согласно текстовой  

части раздела ГП. 

2.1.9. Нанести реперные точки в актах геодезической разбивочной основы.  2.1.10. Разработать раздел «Тепловые сети».  

2.1.11. Получить согласование запроектированного коммерческого узла учёта  

сети тепловой энергии (УУ). 

2.1.12. Тепловую нагрузку с разбивкой по видам теплопотребления указать  

в табличной форме на 1 листе в «Общие сведения» документации. 

2.1.13. По принципиальной схеме ИТП: 

- предусмотреть устройство, защищающее оборудование и системы  

теплопотребления от превышения параметров теплоносителя (требование ПТЭ);  

- обеспечить отключение оборудования теплового узла при проведении  

испытаний наружных тепловых сетей: отсутствует фланцевая арматура на вводе;  

- предусмотреть возможность установки дроссельных устройств на системы  

теплопотребления; 

- начертить настроечную таблицу балансировочных клапанов;  - убрать перемычку между Т1 и Т2 на вводе (требование ПТЭ);  - убрать перемычку между сетевой и водопроводной водой на вводе;  

2.1.14. В разделе «Узел регулирования отпуска тепловой энергии на нужды  

отопления»: 

- обосновать установку параллельных, а не спаренных насосов;  

- обосновать работу общего регулятора для двух систем теплопотребления:  

отопление и ГВС; - предусмотреть промывочные устройства внутренней системы отопления; 

- предусмотреть защиту насосов от холостого хода.  

2.1.15. В разделе «Узел регулирования отпуска тепловой энергии на нужды  

вентиляции» обеспечить возврат теплоносителя без «перетопов». 

2.1.16. В разделе «Узел приготовления горячего водоснабжнения»:  

- обосновать применение 2-ступенчатой схемы подключения системы  

приготовления ГВС; 

- при подборе теплообменников для работы в летний период  

(при отключении системы отопления) обеспечить максимальную тепловую нагрузку  

ГВС, предоставить опросный лист для подбора теплообменников;  

- уточнить необходимость установки отключающей арматуры на перемычке  

между Т2 и «обраткой» после второй ступени теплообменника; 

- обосновать установку параллельных, а не спаренных насосов;  - предусмотреть наличие рециркуляции во внутренней системе ГВС;  

- предусмотреть защиту насосов от холостого хода.  2.2. В томе 11. Смета на строительство объекта капитального строительства:  

- предусмотреть гидроизоляцию основных фундаментов здания,  

соприкасающихся с грунтом (65801/18-КЖ1, лист 1, п. 9); 

- в сводном сметном расчёте учесть стоимость технологического  

присоединение к сети теплоснабжения; 

2.3. В томе 4. Конструкции железобетонные. Фундаменты:  

- в спецификации приямка Пр-2 (КЖ, лист 21) определить объёмы  

материалов, а именно объём бетона класса В25, F200, W6 составляет 4,7775 м3 (часть  

участка стены по оси «Е» не включена в расчёт). Предусмотреть армирование данного  

участка стены. Предусмотреть материал на лестницу Cm1. Проём на сечении 1-1,  

под ввод тепловых сетей, обеспечить привязку с наружными сетями (низ лотка, низ  трубы, отопления);  

- предусмотреть проект на прокладку участка тепловых сетей от границы  земельного участка до наружной стены здания;  

- в РД (листы 22 и 23) исправить длину фундаментного болта 800 мм,  на фактическую;  

- указать верную стоимость анкерного болта Аб-1 и анкерного болта Аб-2; - предоставить чертежи профилей наружных сетей; 

- прочертить узлы пересечения с существующими сетями при прокладке  наружных сетей (проектируемых).  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Воздвижение»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 рублей  государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по вступлении решения в законную силу. 

4. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики  Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объёме.  

Кассационная жалоба на решение может быть подана в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную  силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде  апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А. Е. Босов 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 12.01.2022 8:13:06

Кому выдана Босов Артём Евгеньевич