Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-2581/2018

09 января 2019 г.

г. Ханты-Мансийск

 

руководствуясь статьями 8, 9, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 110, 112, 150, 151, 167, 168,  169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

РЕШИЛ:

принять отказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1» от  иска в части требования, указанного в пункте 8 просительной части измененных исковых  требований. Производство по делу в указанной части прекратить.  

В остальной части исковые требования удовлетворить. Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 

не позднее одного месяца с даты вступления в законную силу решения суда безвозмездно  устранить недостатки в выполненных работах по договору на выполнение работ по  разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта сетей  теплоснабжения от 08.08.2016 № 204, а именно:  

1. Внести изменения в графическую часть проекта (204-2016- ТВС (лист 1, лист 5);  204-2016-ТВС.АС (лист 6) и спецификацию оборудования (204-2016-ТВС.С лист 1 п. 4)):  узел теплотехнического закрепления трубопроводов в неподвижной опоре  «трубоэлемент» предусмотреть по типовой серии 313.ТС-008.015 с опорной конструкцией  Т8 (серия 4.903-вып.4) заводского изготовления.  

2. Внести изменения в спецификацию оборудования: заливку стыков трубопроводов  предусмотреть пенополиуретаном с использованием муфт из термоусаживающегося  

полиэтилена пенопакетов монтажных (204-2016-ТВС (лист 1, лист 8) спецификация  оборудования (204-2016-ТВС.С лист 1 пункты 5, 6).  

3. Внести изменения в Рабочую документацию (204-2016-ТВС лист 7, 204-2016- ТВС.С), предусмотреть отвод дренажных вод через сбросной колодец в систему ливневой  канализации (дренажные трубопроводы вывести в сбросной колодец, так как сброс  дренажных вод в приямок тепловой камеры не допускается).  

4. Внести изменения в спецификацию оборудования (204-2016-ТВС.С): указать  диаметр трубопровода сети горячего водоснабжения Т Ду+40-40хЗ, 7/110.  

4

5. Внести изменения в текстовую и графическую часть проекта (204-2016 - ТВС лист  1, лист 4), а именно: указать, что трубы из сшитого полиэтилена при прокладке в канале  засыпаются песком на 100 мм над верхом изоляции.  

6. Внести изменения в листы 2, 2.1. Рабочей документации 204-2016-ТВС  (графическая часть) обозначить демонтируемые сети в соответствии с п. 3.3. ГОСТ  21.204-93 на плане. Указать расстояния от сетей до электрического кабеля на участке от  УПЗ до ввода в здание в соответствии с СП 124.1330.2012 таблица А.3.  

7. Разработать в соответствии с п. 12.6 и 12.7 СП 124.13330.2012 проектное решение  в части попутного дренажа. Предусмотреть устройство смотровых колодцев, применить  перфорированные трубы. Внести изменения в листы с 1 по 5, 10 Рабочей документации  204-2016-ТВС.С. Разработать в соответствии с п. 12.8 СП 124.13330.2012 проектное  решение в части отводящего дренажа. Определить вместимость сбросного (мокрого)  колодца согл. п. 12.8 СП 124.13330.2012. При изменении его размеров внести  корректировки в Рабочую документацию 204.2016 ТВС.АС лист 12.  

8. Внести изменения в лист 8 Рабочей документации 204-2016-ТВС, изменив размер  футляра (гильзы) в соответствии с п. 9.15 СП 124.13330.2012.  

9. Внести изменения в лист 1 Рабочей документации 204.2016-ТВС.С п. 4,5, указав  толщину тепловой изоляции всех элементов сетей ТВС Дн 125 мм.  

10. В соответствии с п. 9.1.1. технических условий № 8833 от 29.08.2016 внести  изменения в лист 12 Рабочей документации 204-2016-ТВС.АС, выполнив мокрый  (сбросной) колодец в железобетонном исполнении.  

11. Разработать раздел «Системы оперативного дистанционного контроля» (СОДК)  в соответствии с п. 6.5.2 СП 315.132.5800.2017 и внести изменения в лист 9 Рабочей  документации 204-2016-ТВС.  

12. Согласовать после внесения изменений проектную документацию в СГМУП  «Городские тепловые сети».  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Катерушина Евгения Анатольевича 

в пользу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1» судебные расходы по  уплате государственной пошлины в сумме 6 000 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

Судья С.Г. Касумова