1111111464_5520040  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 

 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск  «9» ноября 2022 года Дело № А19-8321/2022  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Коломиновой Н.Ю.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Комитета по управлению  муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного  муниципального образования (ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью "АКМ-СЕРВИС" (ИНН: 

<

***>) о возложении обязанности  устранить недостатки быстровозводимого здания  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "АКМ-СЕРВИС" (ИНН:  

<

***>) в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу  устранить недостатки быстровозводимого здания школы-детского сада на 110 мест  модульного типа с оснащением, поставленного и смонтированного по муниципальному  контракту № КМ-30/21 от 07.06.2021, а именно:  

1 

Ширина пути эвакуации по коридору в помещение детского сада при 

одностороннем открывании дверей из помещений в коридор менее  требуемой (1,2 м) и составляет 1,05 м.  

2 

Ширина эвакуационных выходов из помещений детского сада (спальня,  групповая, раздевалка) менее требуемой (1,2 м) и составляет 0,9 м.  

3 

Ширина путей эвакуации по лестничным клеткам менее требуемой (1,35  м) и составляет 1,2 м.  

4 

Степень огнестойкости здания не соответствует проектной  (металлические конструкции здания не в полной мере обработаны средствами огнезащиты).  

5 

Не произведена заделка негорючими материалами, обеспечивающими  требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость,  

 

образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения  противопожарных преград различными инженерными и технологическими  коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями,  трубопроводами )в противопожарных перегородках, отделяющих  помещения различного функционального назначения).  

6 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми  пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности  или противопожарными преградами (отсутствуют акты скрытых работ,  оценить отделение помещений различных классов функциональной пожарной опасности не представляется возможным).  

7 

Площадь лаборантских при специализированных кабинетах занижена, что 

не соответствует таблице 6.1 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АКМ-СЕРВИС" (ИНН:  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  6 000 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Иркутской области в течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья Н.Ю. Коломинова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 21.04.2022 1:20:00

Кому выдана Коломинова Наталья Юрьевна