Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-31422/22

06 марта 2023 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства строительного  комплекса МО (ИНН 5024129524, ОГРН 

<

***>) к ООО "МОИСС" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки выполненных  работ, о взыскании 6 870 718,93 руб., при участии в качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного  управляющего ООО "МОИСС" ФИО2, ГБУЗ МО "НАРО- ФОМИНСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>),  

при участии в судебном заседании сторон и третьих лиц согласно протоколу от  06.03.2023  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «Мособлинжспецстрой» безвозмездно устранить недостатки  выполненных строительно-монтажных работ, указанных в Акте фиксации  обнаруженных недостатков от 24.12.2021 по Государственному контракту от  30.11.2015 № 25/2015 в течение 15 календарных дней со дня вступления в законную  силу решения суда, а именно:  

1. Установить частотные преобразователи на машинах подпора воздуха,  предусмотренные проектной документацией.  

2. Заменить клапаны дымоудаления и подпора воздуха системы  противодымной вентиляции (всего 79 шт.).  

3. Устранить просадку противопожарных дверей в коридорах, тамбурных  дверей, противопожарных дверей входа в зоны пожарной безопасности (лифтовые  холлы), дверей выхода на лестничные клетки на этажах (всего 41 дверь).  

4. Привести в рабочее состояние работоспособность системы обеспечения  пожарной безопасности и обеспечить устранение недостатков, отраженных в Акте.  

5. Передать исполнительную документацию по объекту «Наро- Фоминский  перинатальный центр». Эксплуатирующей организации невозможно определить  количество, места расположения и техническое состояние огнезащитных клапанов.  

6. Установить диспетчерскую связь между зонами безопасности МГН и  диспетчерским постом, устранить отсутствие переговорной связи между посадочным  этажом пожарных команд и лифтом, предназначенным для перевозки пожарных  подразделений (не отвечает требования ГОСТР 52382-2010 «Лифты пассажирские.  Лифты для пожарных. (1.5.7.1). Слабое качество звучания переговорной связи между  лифтовой кабиной и диспетчерской, не позволяет улучшить качество переговорной  связи).  

7. Устранить отсутствие документации по монтажу совмещенного пожарного и  хозяйственного водопровода (затрудняет определиться с правильностью алгоритма  работы насосной станции пожаротушения совместно с насосной станцией  хозяйственного водопровода).  

8. Устранить провисание окон из-за высокого собственного веса (требуют  постоянной регулировки запорной фурнитуры, не обеспечивается плотное закрытие  окон).  

9. Провести ремонт полов из керамической плитки и линолеума, покраске стен  в местах отслоения краски, образования грибка и усадочных трещин по -1 - 6 этажам.  

10. Выполнить ремонт и частичную замену облицовочной плитки по цоколю  здания.  

11. Завершить работы по ремонту утепления деформационных швов.  

12. Устранить причины и последствия протечек наружных деформационных  швов.  

13. Выполнить ремонт отделочного покрытия (мокрый фасад) имеющего,  многочисленные отслоения.  

14. Установить доводчики на дверях в полном объеме. 

15. Установить заглушки на поручнях ограждения лестниц в полном объеме.  16. Провести регулировку металлических дверей.  

17. Провести инъекционные работы по осям Ф/5-8 и А/5-8 в местах протечек по  подвалу.  

18. Устранить причины отслаивания облицовки стен из керамической плитки. 19. Провести ремонт облицовки ступеней входных групп. 20. Провести ремонт отмостки в местах проседания. 

21. Подключить к питанию огнезащитные клапана (отчасти выходят из строя и  замена невозможна по причине отсутствия доступа (заложены В стену, между  вентиляционными шахтами).  

22. Разукомплектована вентиляционная установка в венткамере 247;  

23. Провести работы по устройству защиты кровельного покрытия в местах  выброса продуктов горения системой дымоудаления в здании пищеблока.  

24. Устранить причины отслоения керамической плитки, отшелушивание  краски.  

25. Провести работы по устранению появления усадочных трещин в здании  пищеблока.  

26. Заменить крепления отделки фасада металлической плиткой (из-за ветровой  нагрузки плитка выходит из посадочных мест и есть вероятность падения).  

27. Провести работы по утеплению и герметизации мест ввода  противопожарной вентиляции в лифтовые шахты 6 этажа (холод в зимнее время в  лифтовых холлах).  

Взыскать с ООО «Мособлинжспецстрой» в пользу Министерства  строительного комплекса Московской области штраф в размере 6 870 718,93 руб. за  неисполнение гарантийных обязательств по Контракту.  

Взыскать с ООО "МОИСС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 63 354 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Судья О.С. Гузеева