АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248000, г. Калуга, ул. Ленина д.90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: arbitr@kaluga.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-3329/2022 

« 2 6 » мая 2023 года г. Калуга  

 Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Чехачевой И.В.,  руководствуясь ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью Строительная управление  «Альбатрос» в месячный срок с момента вступления в законную силу судебного акта за  свой счет устранить выявленные недостатки нежилого здания для осуществления  деятельности по образовательным программам дошкольного образования: «Детский сад  на 160 мест на земельном участке с кадастровым номером 40:10:020404:76,  расположенном по адресу: Калужская область, Козельский р-н, г. Козель к, ул. Садовая»,  путем совершения следующих действий:  

- устранить разрушение плитки на ступенях входных групп;  - устранить локальную просадку брусчатки и отмостки из бетона;  

 - устранить причину повышенного уровня шума в помещении с установкой  приточной вентиляции в пищеблоке;  

- устранить нарушения в регулировке вентиляционной приточно-вытяжной  системы, влекущие занижение температуры воздуха и наличие сильного потока воздуха  от приточной вентиляции в местах работы персонала, а также наличие обратной тяги в  вытяжной естественной вентиляции во всех помещениях здания, за исключением  помещений кухни, гладильной и стиральной;  

- устранить трещины по всему периметру здания на кирпичной кладке наружных  (фасадных) стен и на внутренних несущих стенах по периметру здания, а также причину  образования данных трещин;  

- устранить трещины в фундаменте в подвале здания; 

- установить дренажный насос в приямке в подвале здания;  

- выполнить работы по герметизация ввода электрического кабеля на входе в  подвале;  

- выполнить работы по монтажу заземляющих перемычек на лоточной системе в  подвале;  

- устранить наличие пятен химического происхождения на линолеуме пола в  групповых помещениях;  

- выполнить работы по замене линолеума в физкультурном зале с  противоскользящим верхним слоем;  

- устранить причину отсыревания стен в тамбурах групп;  

- устранить причину образования конденсата в вентканалах естественной  

вентиляции раздевалок всех групп; - устранить по периметру забора острые крепления; - выполнить работы по покраске теневых навесов; - выполнить работы по монтажу крышек на песочницах 6 групп; - выполнить работы по монтажу пандусов на входных группах; 

 - устранить неисправности на системе антиобледенения крыши и водостоков  

здания; 

- выполнить работы по покраске и утеплению труб отопления, ХВС и ГВС в  

подвале здания; 

- выполнить работы по высадке многолетних насаждений (цветов и деревьев) в  

соответствии с проектной документацией; 

 - устранить нарушения, влекущие прогрев почвы вокруг фонарного столба;  - выполнить работы по утеплению гидрантов на техническом этаже здания;  

 - выполнить работы по устранению трещин по линии примыкания здания и  

протечки кровли в тамбуре первой младшей группы; 

- выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения в соответствии с  

проектной документацией. 

- выполнить монтаж кабеля электропитания фекального насоса для удаления  

воды; - устранить трещин в стенах чердачного помещения; 

- при входе в пищеблок устранить разрушения кирпичной кладки, плитки и  др.;  

- на территории ДОУ устранить скопление воды; 

- устранить глубокие проломы и трещины в асфальтном покрытии на  

территории дошкольного учреждения. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная управление  

«Альбатрос» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  

6000руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  

Двадцатый арбитражный апелляционный суд путём подачи жалобы через  

Арбитражный суд Калужской области. 

Судья И.В. Чехачева