АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http://www.altai-krai.arbitr.ru, e-mail: a03.info@arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А03-18648/2018

г.Барнаул

26 сентября 2019 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Федорова Е.И., при ведении протокола  секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального  предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 317774600509893, ИНН 

<

***>),  г.Москва, к акционерному обществу «Барнаульская теплосетевая компания» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), г.Барнаул об обязании произвести работы, по установке устройства,  предотвращающего проникновение воды на вводе в здание тепловой сети на участке тепломагистрали  М-21 (на отрезке от ТК-53/5 до ТК -338/1) в границах нежилого здания по ул. Молодежная 25 «Б» в г.  Барнауле, а также привести замковое соединение на выводе из здания тепловой сети на участке  тепломагистрали М-21 (на отрезке от ТК-53/5 до ТК 338/1) в границах нежилого здания по ул.  Молодежная 25 "Б" в г. Барнауле, в соответствие с требованиями СП 124.13330.2012, с привлечением к  участию в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета  спора акционерное общество «Барнаульская генерация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  г.Барнаул; Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Барнаула  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Барнаул; Администрации города Барнаула Алтайского  края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Барнаул,  

при участии представителей сторон: 

от истца – ФИО3, по доверенности № 22АА2396618 от 04.12.2018, паспорт,  от ответчика – ФИО4, по доверенности № 70-2095/4/370 от 22.07.2019, паспорт;  

от третьих лиц (АО «Барнаульская генерация», КУМИ Администрации г.Барнаула,  Администрация г.Барнаула) – не явились, извещены,  

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания»:  

1) произвести работы, по установке устройства, предотвращающего проникновение воды на  

вводе в здание тепловой сети на участке тепломагистрали М-21 (на отрезке от ТК-53/5 до ТК -338/1) в  

границах нежилого здания по ул. Молодежная 25 «Б» в г. Барнауле, а именно: - выполнить  

теплоизоляцию тепломагистрали; - установить стальную гильзу (футляр/сальник), покрытую  антикоррозионными составами; - произвести набивку эластичным материалом; - выполнить  гидроизоляцию вокруг тепломагистрали обмазочной изоляцией и оклеечной гидроизоляцией; - создать  полную герметизацию между стеной колодца и тепломагистралью заполнением цементным раствором;  

2) привести замковое соединение на выводе из здания тепловой сети на участке тепломагистрали  М-21 (на отрезке от ТК-53/5 до ТК 338/1), в границах нежилого здания по ул. Молодежная 25 «Б» в г.  Барнауле, в соответствие с требованиями СП 124.13330.2012, а именно: - выполнить теплоизоляцию  тепломагистрали; - видимую внутреннюю поверхность гильзы (футляра) и ее открытые участки  покрыть антикоррозийной обмазкой; - выполнить набивку эластичным материалом; - выполнить  зачеканку; - выполнить гидроизоляцию вокруг тепломагистрали обмазочной изоляцией и оклеечной  гидроизоляцией.  

Взыскать с акционерного общества «Барнаульская теплосетевая компания», в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО2 6 000 руб. расходов по оплате  государственной пошлины, 19 500 руб. в счет возмещения расходов по оплате экспертизы.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную  инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г.Томск в течение месяца со дня принятия  решения. Лицо, обжаловавшее решение в апелляционном порядке, вправе обжаловать вступившее в  законную силу решение суда в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского  округа, г.Тюмень в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

Судья Е.И. Федоров