АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

Дело № А66-13109/2024

г.Тверь

10 апреля 2025 года

 

(резолютивная часть) 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Урегулировать разногласия, возникшие между индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>, дата регистрации 29 марта 2021 года) и публичным акционерным обществом «Россети Центр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 17 декабря 2004 года) при заключении Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42518352, на основании заявки № 10970815 от 04 июня 2024 года.  

Пункт 10 Технических условий для присоединения к электрическим сетям № 20841907 (приложение к Условиям типового договора осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42518352) изложить в следующей редакции:  

«Основной источник питания: ПС 35/10 кВ Городня, 2 секция шин 10 кВ; ВЛ 10 кВ фид. № 04; Проектируемый участок ВЛ 10 кВ; Проектируемая ТП 10/0,4 кВ - 250 кВА; Проектируемая ВЛ 0,4 кВ; Выносной пункт учета (ВПУ)».  

Пункт 12.1. Технических условий для присоединения к электрическим сетям № 20841907 (приложение к Условиям типового договора осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42518352) изложить в следующей редакции:  

 «Установку устройства ответвления на отпаечной опоре № 73 ВЛ 10 кВ с реконструкцией, существующей ВЛ 10 кВ фид. № 04 ПС 35/10 кВ Городня».  

Пункт 12.1.1. Технических условий для присоединения к электрическим сетям № 20841907 (приложение к Условиям типового договора осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42518352) изложить в следующей редакции:  

«Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 73 ВЛ 10 кВ фид. № 04 ПС 35/10 кВ Городня до проектируемой ТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,015 км. с использованием изолированного алюминиевого  

провода СИП 3 сечением 50 мм2 на железобетонных опорах с монтажом разъединителя в начале линии. Трассу прохождения, протяженность, марку и сечение проводников уточнить при проектировании».  

Пункт 12.2. Технических условий для присоединения к электрическим сетям № 20841907 (приложение к Условиям типового договора осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42518352) изложить в следующей редакции:  

«Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ шкафного (киоскового) типа с трансформатором мощностью 250 кВА. Место установки, тип ТП 10/0,4 кВ, мощность трансформатора, состав и параметры оборудования уточнить при проектировании. Схему соединений РУ 10 кВ и РУ 0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом».  

Пункт 12.2.2. Технических условий для присоединения к электрическим сетям № 20841907 (приложение к Условиям типового договора осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42518352) изложить в следующей редакции:  

«Проектирование и строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ – 250 кВА до выносного пункта учета (ВПУ), установленного на опоре сетевой организации вблизи границы земельного участка Заявителя на железобетонных опорах с использованием изолированного алюминиевого провода марки СИП 2 сечением не менее 95 мм2 протяженностью 0,01 км. Трассу прохождения, протяженность, марку и сечение проводов уточнить при проектировании».  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 17 декабря 2004 года) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>, дата регистрации 29 марта 2021 года) 6000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу.  

 Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд город Вологда в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Н.А. Борцова