АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 432970, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14 

Тел. (8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54 E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru Интернет:www.ulyanovsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

г.Ульяновск Дело № А72-13453/2019 17.10.2019 

Резолютивная часть решения объявлена 15.10.2019. В полном объеме решение изготовлено 17.10.2019. 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи О.А.Лубяновой,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ульяновску Главного  

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ульяновской  

области 

к Обществу с ограниченной ответственностью "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 432025, Ульяновская область, город Ульяновск, улица  

Маяковского, дом 32, офис 1) о привлечении к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО2 

при участии в заседании: от Заявителя – не явились, извещены, от ООО "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ" – директор ФИО3, паспорт, от ФИО2 – не явились, извещены, 

установил:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ульяновску Главного  управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ульяновской  области обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о привлечении  Общества с ограниченной ответственностью "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ" к административной  ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.  

11.10.2019 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2. о чем вынесено  протокольное определение.  

Из материалов дела следует, что ООО "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ" осуществляет  предпринимательскую деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на основании лицензии МЧС  России № 73-Б/00047 от 06.10.2014.  

01.04.2019 между ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка» (Заказчик) и ООО "СФЕРА  БЕЗОПАСНОСТИ" (Подрядчик) заключен договор № 17-ТО на техническое обслуживание и  ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, согласно которому Заказчик  поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства оказывать Заказчику следующие  услуги: техническое обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты (автоматическая  пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей,  аварийного освещения, измерение сопротивления изоляции приборов Гранит) на объектах ООО  «Кондитерская фабрика «Волжанка», находящихся по адресу: г.Ульяновск, проспект Гая, д.81.  

В период с 15.07.2019 по 22.07.2019 ГУ МЧС России Ульяновской области на основании  распоряжения № 205 от 06.06.2019 в отношении ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка»  проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований и (или)  требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области пожарной  безопасности. По результатам проверки составлен акт проверки № 205 от 22.07.2019. При  проведении проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности.  

14.08.2019 ГУ МЧС России Ульяновской области в отношении ООО "СФЕРА  БЕЗОПАСНОСТИ" составлен протокол об административном правонарушении по части 4  статьи 14.1 КоАП РФ. При составлении протокола присутствовал директор Общества  ФИО3. При проведении проверки административным органом выявлено, что ООО "СФЕРА  БЕЗОПАСНОСТИ" осуществляет предпринимательскую деятельность в области пожарной  безопасности (деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств  обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с лицензией МЧС  России № 73-Б/00047 от 06.10.2014) с грубым нарушением лицензионных требований и условий,  определённых подпунктом «д» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности  зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  30.12.2011 № 1225, а именно:  

1. Кабельные линии и электропроводка систем автоматической пожарной сигнализации и  оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированных в здании  энергокорпуса в апреле 2010 года, не сохраняют работоспособность в условиях пожара в  течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную  зону.  

Согласно представленного сертификата соответствия, для монтажа систем сигнализации  применены кабели с маркировкой КСПВ 2х0.5 и провода с маркировкой КСПВ 2-4х0,5 не имеют  показателей огнестойкости.  

2. Помещение транспортной галереи не оборудовано автоматической пожарной  сигнализацией.  

3. Помещение (коридор, ведущий в машинной отделение на техническом этаже) не  защищено автоматическими установками пожарной сигнализации.  

4. Помещение (коридор санитарного узла, расположенного на 5-м этаже) не защищено  автоматическими установками пожарной сигнализации.  

5. Помещение (коридор и тамбур санитарного узла, расположенного на 4-м этаже) не  защищены автоматическими установками пожарной сигнализации.  

6. Помещение (тамбур санитарного узла, расположенного на 3-м этаже) не защищено  автоматическими установками пожарной сигнализации.  

7. Не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты объекта, а именно  система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре пралинового отделения на 3-м  этаже, находится в неисправном состоянии.  

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в  отключенном состоянии в связи с проведением ремонтных работ.  

8. Помещение (переход из административного здания в главный производственный корпус)  не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации.  

9. Помещение (коридор санитарного узла, расположенного 2-м этаже) не защищено  автоматическими установками пожарной сигнализации.  

10. Помещение (лифтовый холл грузовых лифтов на 1-м этаже) не защищено  автоматическими установками пожарной сигнализации.  

11. Не обеспечено исправное состояние средств противопожарной защиты объекта, а  именно световое табло «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре над эвакуационным выходом из лифтового холла грузовых лифтов не горит.  

ГУ МЧС России Ульяновской области просит привлечь ООО "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ"  к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.  

ООО "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ" факт совершения правонарушения не оспаривает, просит  применить меру административного наказания в виде предупреждения. Общество обслуживало  систему пожарной сигнализации на спорном объекте с 01.04.2019. За период работы  работоспособность пожарной сигнализации была практически восстановлена во всех зданиях  кондитерской фабрики. Общество уведомляло ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка» устно и  по электронной почте о необходимости проведения работ, указанных в протоколе, но они  отказались от проведения этих работ. В связи с вышеуказанными обстоятельствами в настоящее  время договор по обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности на  объектах ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка» был расторгнут.  

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к следующим выводам.  

Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и  условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение  административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без  образования юридического лица, в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или  административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических  лиц в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление  деятельности на срок до девяноста суток (часть 4 статьи 14.1 КоАП РФ).  

Объектом правонарушения являются охраняемые законом отношения в сфере  предпринимательской деятельности, подлежащей лицензированию.  

Объективную сторону правонарушения составляют действия (бездействие), в результате  которых предпринимательская деятельность ведется с грубым нарушением лицензионных  требований.  

Согласно подпункту 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О  лицензировании отдельных видов деятельности" деятельность по монтажу, техническому  обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений  подлежит лицензированию.  

Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и  ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений утверждено  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 N 1225 (далее -  Положение о лицензировании, Положение N 1225).  

Лицензируемая деятельность включает в себя выполнение работ и оказание услуг согласно  приложению (пункт 3 Положения о лицензировании), в том числе: монтаж, техническое  обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и  проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем  пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и  проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт  автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции,  включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое  обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая  диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и  ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов; монтаж, техническое  обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, систем пожарной и охранно- пожарной сигнализации и их элементов, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем  оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, фотолюминесцентных эвакуационных  систем и их элементов, выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.  

В соответствии с подпунктом "д" пункта 4 Положения о лицензировании, лицензионными  требованиями при осуществлении лицензируемой деятельности являются, в том числе,  выполнение лицензиатом требований, предъявляемых к проектированию, монтажу,  техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и  сооружений, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими  документами в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О  пожарной безопасности".  

Согласно статье 20 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной  безопасности" (далее - Закон N 69-ФЗ) нормативное правовое регулирование в области  пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти  нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений,  связанных с обеспечением пожарной безопасности.  

Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от  25.04.2012 N390, содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила  поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий,  сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в  целях обеспечения пожарной безопасности.  

В соответствии с пунктом 61 Правил противопожарного режима № 390 от 25.04.2012  Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок  противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в  соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и  (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.  

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности  объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных  документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.  

В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и  системы противопожарной защиты объекта.  

В силу частей 3, 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным документам по пожарной  безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования  пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной  безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение  требований настоящего Федерального закона.  

 В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением  положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2  статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования  пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу  соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты,  которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была  направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего  Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении  объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или  техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в  части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или  техническому перевооружению.  

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность объекта  защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:  

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные  техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О  техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений,  установленных настоящим Федеральным законом;  

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные  техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О  техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.  

Согласно пунктов 2 и 8 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" кабельные линии и  электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности  подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной  вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего  противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны  в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение  времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.  Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.  

В соответствии с частью 2 статьи 103 Федерального закона № 123-ФЗ линии связи между  техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны сохранять  работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их  функций и эвакуации людей в безопасную зону.  

Согласно частям 1, 6, 10 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ автоматические  установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и  сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в  установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены:  

1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в  защищаемом помещении, здании или сооружении;  

2) устройством для контроля работоспособности установки;  

3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или)  подразделения пожарной охраны о месте его возникновения;  

4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на  время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара;  

5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок  пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками,  срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара.  

 Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в  защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара  в любой точке этого помещения.  

 Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и  автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и  (или) нормативными документами по пожарной безопасности.  

В соответствии с частью 4 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ в любой точке  защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости,  формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня  шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке  защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась  разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны  обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого  объекта.  

Согласно статье 54 Федерального закона № 123-ФЗ системы обнаружения пожара  (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей  при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое  для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом  допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.  

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может  привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению  

указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной  безопасности.  

Сводом правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.  Требования пожарной безопасности», утвержденным Приказом МЧС России от 21.02.2013 N  115, установлены требования пожарной безопасности, а именно:  

4.1 Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к  электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением  электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя,  которые относятся к III категории надежности электроснабжения.  

4.4 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или  проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по  ГОСТ Р 53315.  

4.5 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между  кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению  горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и  показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.  

4.8 Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств  обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара,  оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях  эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения,  внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений  пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях  пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации  людей в безопасную зону.  

4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара  обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и  способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в  условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.  

В соответствии с пунктом 13.3.2 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы  противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения  автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденного Приказом МЧС России от  25.03.2009 N 175, в каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух  пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".  

Пунктом 13.3.9 СП 5.13130.2009 установлено, что точечные и линейные, дымовые и  тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке  помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и  строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.  

В соответствии с пунктом 13.3.6 СП 5.13130.2009 размещение точечных тепловых и  дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в  защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом  расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае  применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с  отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого  воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией  на извещатель.  

Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и  устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение  пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и  устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию  факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи  не влияли на сохранение извещателем работоспособности.  

Согласно пункта 4.4 СП 5.13130.2009 при устройстве установок пожаротушения в зданиях  и сооружениях с наличием в них отдельных помещений, где в соответствии с нормативными  

документами требуется только пожарная сигнализация, вместо нее с учетом технико- экономического обоснования допускается предусматривать защиту этих помещений  установками пожаротушения, принимая во внимание Приложение А. В этом случае  интенсивность подачи огнетушащего вещества следует принимать нормативной, а расход не  должен быть диктующим.  

Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также  максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за исключением случаев,  оговоренных в 13.3.7, необходимо определять по таблице 13.3, но не превышая величин,  указанных в технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов (пункт 13.4.1  СП 5.13130.2009).  

Согласно пункта 13.3.10 СП 5.13130.2009 при установке точечных дымовых пожарных  извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и  в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния между извещателями, указанные в  таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.  

В соответствии с пунктом 14.1 СП 5.13130.2009 формирование сигналов на управление в  автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным  оборудованием объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между  минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после  оповещения о пожаре.  

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками  пожаротушения должно осуществляться за время, не превышающее разности между  предельным временем развития очага пожара и инерционностью установок пожаротушения, но  не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации.  

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками  пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно  осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по  логической схеме "И".  

Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более  половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6 соответственно.  

Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом  отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками,  прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. (пункт  13.3.8 СП 5.13130.2009).  

В силу пунктов А.4 и А.10 приложения А СП 5.13130.2009 в зданиях и сооружениях,  указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими  установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:  

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и  т.п.);  

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные  помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для  инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;  

- категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. 

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите  автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией,  указан в таблице.  

Несоблюдение указанных норм в соответствии с п. 7 Положения относится к грубым  нарушениям лицензионных требований, поскольку в соответствии с пп. 1 п. 11 ст. 19 Закона  может повлечь возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.  

Как подтверждается материалами дела, ООО "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ" осуществляет  предпринимательскую деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на основании лицензии МЧС  России № 73-Б/00047 от 06.10.2014.  

01.04.2019 между ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка» (Заказчик) и ООО "СФЕРА  БЕЗОПАСНОСТИ" (Подрядчик) заключен договор № 17-ТО на техническое обслуживание и  ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, согласно которому Заказчик  поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства оказывать Заказчику следующие  услуги: техническое обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты (автоматическая  пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей,  аварийного освещения, измерение сопротивления изоляции приборов Гранит) на объектах ООО  «Кондитерская фабрика «Волжанка», находящихся по адресу: г.Ульяновск, проспект Гая, д.81.  

В ходе проверки сотрудниками административного органа установлены грубые нарушения  лицензионных требований, которые отражены в акте проверки от 22.07.2019.  

Выявленные нарушения подтверждены материалами дела. Факт совершения  правонарушения Обществом не оспаривается.  

Доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности соблюдения  лицензионных требований, а равно принятии обществом всех зависящих от него мер по их  соблюдению, в материалах дела не имеется, что свидетельствует о наличии вины общества во  вменяемом правонарушении применительно к части 2 статьи 2.1 КоАП РФ.  

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о доказанности в деянии Общества  события и состава вменяемого правонарушения и наличия оснований для привлечения его к  административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.  

Процессуальные нарушения, которые в силу статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях, могли быть основанием для прекращения производства  по делу, судом не установлены.  

Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный ч. 1  ст. 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения дела об административном правонарушении не истек.  

Исходя из существа правонарушения, а также охраняемых общественных отношений, суд  считает, что совершенное обществом правонарушение влечет возникновение угрозы  причинения вреда жизни, здоровью граждан, какие-либо доказательства, свидетельствующие об  исключительности рассматриваемого случая и возможности применения статьи 2.9 КоАП РФ,  обществом не представлены и материалы дела об административном правонарушении не  содержат. В связи с чем, оснований для применения малозначительности в рассматриваемом  случае судом не установлено.  

Статья 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  предусматривает возможность назначения административного наказания в пределах  минимального и максимального размеров санкций с учетом характера совершенного  правонарушения, данных о правонарушителе, а также обстоятельств, смягчающих  административную ответственность.  

В соответствии с частью 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях являющимся субъектами малого и среднего  предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без  образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые  совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления  государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение  административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей  статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об  административных правонарушениях, административное наказание в виде административного  штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных  частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2  настоящей статьи.  

ООО "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ" ранее к административной ответственности не  привлекалось, является субъектом малого и среднего предпринимательства.  

С учетом изложенного, суд считает, что в данном случае в соответствии со статьей 4.1.1  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возможно заменить  административное наказание на предупреждение.  

С учетом изложенных обстоятельств, учитывая, что Общество ранее не привлекалось к  административной ответственности, предпринимает действия по устранению выявленных  нарушений, договор № 17-ТО от 01.04.2019 на техническое обслуживание и ремонт систем  пожарной сигнализации и оповещения о пожаре расторгнут с 21.08.2019, суд назначает  административное наказание в виде предупреждения.  

Руководствуясь статьями 167-170, 202, 205, 206 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Привлечь Общество с ограниченной ответственностью "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 432025, 

<

...>) к административной ответственности по части 4 статьи 14.1  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание  в виде предупреждения.  

Решение по делу о привлечении к административной ответственности вступает в законную  силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение по делу о привлечении к административной ответственности может быть  обжаловано в течение десяти дней в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара, с направлением жалобы через Арбитражный суд Ульяновской области.  

Судья О.А. Лубянова