3_1989985  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 693000, 

<

...> www.sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru  

 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-3986/2025

г. Южно-Сахалинск

09 октября 2025 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Жамновой М.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Черноморовой Н.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по исковому заявлению муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Маячок» с. Яблочное» Сахалинской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о возложении обязанности исполнить гарантийные обязательства по контракту № 40 от 17.08.2024, продлении гарантийного срока, взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере 50 000 руб.,  

при участии: от истца (онлайн) – ФИО2 на основании распоряжения № 95-к от 12.05.2025, от ответчика – не явился, 

 руководствуясь статьями 110, 167-171, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л:

Исковые требования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Маячок» с. Яблочное» Сахалинской области удовлетворить частично.  

 Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в течение 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства по контракту № 40 от 17.08.2024 «Капитальный ремонт ливневой канализации в МБДОУ детский сад № 4 «Маячок» с. Яблочное», привести дренажную систему ливневой канализации в соответствии с проектными значениями, а именно:  

 1. Провести заглубление колодцев: 

 По колодцу № 1 – провести работы по заглублению до проектного значения 1,84 м. (фактическая глубина после проведения строительных работ составляет 1,08 м);  

 По колодцу № 2 – провести работы по заглублению до проектного значения 1,99 м. (фактическая глубина после проведения строительных работ составляет 1,37 м);  

 По колодцу № 3 – провести работы по заглублению до проектного значения 1,86 м. (фактическая глубина после проведения строительных работ составляет 1,15 м);  

 По колодцу № 4 – провести работы по заглублению до проектного значения 3,25 м. (фактическая глубина после проведения строительных работ составляет 1,90 м);  

 По колодцу № 5 – провести работы по заглублению до проектного значения 1,82 м. (фактическая глубина после проведения строительных работ составляет 1,42 м);  

 По колодцу № 6 – провести работы по заглублению до проектного значения 1,69 м. (фактическая глубина после проведения строительных работ составляет 1,13 м);  

 По колодцу № 7 – провести работы по заглублению до проектного значения 1,66 м. (фактическая глубина после проведения строительных работ составляет 1,21 м);  

 По колодцу № 8 – провести работы по заглублению до проектного значения 1,74 м. (фактическая глубина после проведения строительных работ составляет 1,08 м);  

 По колодцу № 9 – провести работы по заглублению до проектного значения 1,89 м. (фактическая глубина после проведения строительных работ составляет 1,16 м).  

 2. Провести заглубление дренажного трубопровода, соединяющего колодцы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, дренажной системы с учетом приведения глубин колодцев до проектных значений. Обеспечить в трубопроводе проектный уклон для обеспечения выпуска собранной воды в дренирующий концевой колодец № 4.  

 3. Произвести обратную засыпку грунта после проведения работ по заглублению всей дренажной системы.  

 В случае, если в ходе проведения вышеуказанных работ, возникнет необходимость демонтажа инженерных сетей и оборудования, по завершению работ с дренажной системой привести такие сети и оборудование в первоначальный вид.  

 В удовлетворении остальной части заявления отказать. 

 Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Маячок» с. Яблочное» Сахалинской области расходы по уплате государственной пошлины в размере 50 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления в полном объеме.  

 Судья М.С. Жамнова