Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-200435/22-19-1479

г. Москва

14 февраля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 24 января 2023 года

Полный текст решения изготовлен 14 февраля 2023 года

Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА" (ИНН: 

<

***>)

к ответчику   ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ-ИТ ГРУПП" (ИНН: 

<

***>)

о взыскании неустойки в размере 13 371 651 руб. 15 коп.

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности;

от ответчика: ФИО3 по доверенности. 

 

УСТАНОВИЛ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"  обратилось в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ-ИТ ГРУПП" о взыскании неустойки в размере 10 043 657 руб. 88 коп. (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Представитель истца исковые требования поддержал.

Представитель ответчика исковые требования не признал по доводам отзыва на иск. В обоснование своих возражений ответчик  указал на недоказанность истцом  факта нарушения ответчиком гарантийных обязательств по договору. Также ответчик указал, что применение в расчете неустойки за просрочку гарантийного обязательства всей суммы договора является необоснованным, сослался на несоблюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора.

Суд, выслушав доводы сторон по делу, исследовав письменные доказательства по делу, пришел к выводу об удовлетворении исковых требований на основании следующего.

Судом установлено, что 10.06.2020 г. между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и ООО «ПРОФ-ИТ ГРУПП» по результатам аукциона в электронной форме (извещение №32009104936) заключен договор №0566-223-2020 от 10.06.2020 г., согласно п. 1.1 которого ООО «ПРОФ-ИТ ГРУПП» обязалось выполнить комплексные работы по установке оборудования для реализации проекта ограничения движения на территории МГУ имени М.В. Ломоносова по адресу: РОССИЯ, Москва, ул. Хохлова, ул. Лебедева, ул. Колмогорова, ул. Менделеевская, Университетский проспект.

Цена Договора составила 26 999 080,32 руб. 

В соответствии с п. 1.2 заключенного договора требования, предъявляемые к работам виды (содержание) и объем, потребители работ, состав отчетной документации и другие условия (работы) определяются в Задании на выполнение работ.

Техническим заданием, в частности п.п. 1.3.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 10.8, Подрядчик обязуется предоставить обеспечение гарантийных обязательств на выполненные работы. Срок гарантии на все выполненные работы, использованные материалы и оборудование - 5 лет с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 

В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие: применения товаров, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих требованиям настоящего Технического задания; недобросовестностью Исполнителя или невыполнением им какого-либо из своих обязательств настоящего Технического задания.

Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации оборудования, в том числе дефекты, связанные с программной интеграцией, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет.

Срок полезного использования на поставляемое оборудование при условии соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев.

Сервисная поддержка Исполнителем системного программного обеспечения и программной интеграции, включая обновления, установлена в течение 36 (тридцати шести) месяцев.

Гарантия качества предоставляется на результат работ согласно таблицам Технического задания, в течение всего гарантийного срока.

В случае если в течение гарантийного срока использованный материал или результат работ полностью или частично теряет свои потребительские свойства, подрядчик обязан за свой счет выполнить работы по устранению соответствующих недостатков, в том числе в случае необходимости поставить материалы.

Начало гарантийного ремонта осуществляется подрядчиком за свой счет в течение 2-х рабочих дней после подачи соответствующей заявки Заказчиком (электронная почта, телефонограмма, факсограмма).

Наличие технической поддержки Подрядчика Заказчику по телефону и другим средствам связи в течение всего гарантийного срока.

Работы по установке оборудования для реализации проекта ограничения движения выполнены с ненадлежащим качеством и не соответствуют требованиям установленным договором,, приложениями к нему и документации аукциона в электронной форме.

В адрес ответчика направлялись следующие заявки об устранении неисправностей:

25.03.2021 г. сделана заявка № 7699 на сайт устранения неисправностей Подрядчика. Неисправности не устранены Подрядчиком. Случай является гарантийным.

25.03.2021 сделана заявка № 7700 на сайт устранения неисправностей Подрядчика - Нарушена работа системы СКУД ОДД МГУ. Шлагбаум открывается для проезда только с пульта охранником КПП. Устранены силами МГУ имени М.В. Ломоносова, в виду отказа предоставления гарантийных работ со стороны ООО «ПРОФ-ИТ ГРУПП».

Вместе с тем, согласно техническому заданию по 1 шлагбауму, не подключенному к системе автоматизации и управляемому оператором, в ручном режиме (радиопульт) реверсивный проезд (п.4.3.1 ТЗ). Автоматика должна обеспечивать остановку шлагбаума в случае наличия автомобиля под стрелой шлагбаума для предотвращения механического повреждения транспортного средства. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

25.03.2021 г. сделана заявка № 7701 па сайт устранения неисправностей Подрядчика - исполнено с нарушением сроков 30.05.2021 г. Требование установленное техническим заданием: Программное обеспечение должно позволять настраивать права доступа операторов к функционалу со своих автоматизированных рабочих мест (возможность управления оборудованием, просмотра отчетов и т.п.), программное обеспечение автоматизированных рабочих мест операторов должно составлять единый программный комплекс с программным обеспечением сервера. Случай является гарантийным. Вместе с тем, Подрядчиком представлено КП на 129500,00 руб. Неисправности не устранены Подрядчиком.

29.03.2021 г. сделана заявка № 7774 на сайт устранения неисправностей Подрядчика Перестали открываться шлагбаумы всех КПП: не воспринимаются RFID метки всех участников тестовой группы; открывание шлагбаумов осуществляется по QR коду только на КПП 2 и 4; на КПП 3 и 1 сервис не действует.

При этом, согласно требования технического задания, программное обеспечение должно обеспечивать ряд сценариев работы с пропусками: постоянный пропуск (свободный въезд и выезд); постоянный пропуск с ограничением по времени въезда и/или выезд (расписание); постоянный пропуск с ограничением по времени пребывания на парковке; постоянный пропуск с правом проезда через все терминалы; постоянный пропуск с правом проезда через часть терминалов (уровни доступа).

30.03.2021г. выполнена настройка и тестирование RFID считывателей, работоспособность восстановлена. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

02.04.2021 г. сделана заявка № 7818 на сайт устранения неисправностей Подрядчика - не устранено по состоянию на 08.06.2022 г. Найдена ошибка в форме редактирования постоянного (RFID) пропуска в результате чего RFID метка не открывает шлагбаум. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

13.04.2021 г. сделана заявка № 8049 на сайт устранения неисправностей Подрядчика - Подрядчик проинформирован о проблеме 09.04.21г. Проблема устранена. В процессе практической деятельности 09.04.2021 было обнаружена проблема ПО: локальный администратор (ответственный подразделения), который должен видеть только созданные им пропуска, на самом деле видит все пропуска, сделанные ЦДС. Об этом по WhatsApp было сообщено ФИО4 с просьбой принять меры к устранению данной недоработки. В настоящее время вопрос остаётся открытым, что тормозит начало работы по оформлению долговременных и кратковременных пропусков в подразделениях.

Согласно требования технического задания программное обеспечение должно позволять настраивать права доступа операторов к функционалу со своих автоматизированных рабочих мест (возможность управления оборудованием, просмотра отчетов и т.п.), программное обеспечение автоматизированных рабочих мест операторов должно составлять единый программный комплекс с программным обеспечением сервера. Действия с пропусками (администрирование базы пропусков, добавление, удаление, продление) должны быть доступны с автоматизированных рабочих мест операторов (при условии наличия разрешения). Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком. 

КПП4 Выезд1, КПП1 Выезд1, К1ТП2 Въезд 1, 2, КППЗ Въезд 1, 2, ошибка RFID, ошибка QR, ошибка шлагбаума: Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком. Неисправность носит не постоянный характер, может иметь место от нескольких минут до нескольких часов, внезапно появляясь и исчезая. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Шлагбаум не реагирует на RFID-метку. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.   Шлагбаум не открывается. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком. Шлагбаум после проезда не закрывается. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком. Сервис не доступен, однако шлагбаум открывается, после проезда остается открытым. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком. Дисплей отражает не объективную информацию (сервис не доступен, сервис доступен) шлагбаум открывается. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком. 20.05.21 в 23.35 час, шлагбаум начал самопроизвольно открываться и закрываться после чего был принудительно опущен дежурным по КПП и был деформирован (КПП 2 в.2). Повторение 24.05.2021 г. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

21.05.2021 Шлагбаум самопроизвольно вышел из режима "кортеж" и закрылся (КПП 3 в. 2). Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком. 25.05. 2021 г., 27.05.2021 г. Шлагбаум после проезда автомашины закрывается после чего открывается самостоятельно. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Неисправности с 01.06.2021-29.06.2021 г.: 09-10 час. Шлагбаум открылся и не закрывается. При подъезде к въезду 2 КПП2 с RFID меткой открывается шлагбаум въезда 1 (А). Происходят периодические произвольные открывания шлагбаума. Шлагбаум самопроизвольно входит в режим "кортеж". При удаленном закрывании открывается вновь. Шлагбаум на команды не реагирует. Программа "Мониторинг КПП" выдает "ошибка". Шлагбаум на команды не реагирует. Программа "Мониторинг КПП" выдает "ошибка". Неисправность носит регулярный характер. Шлагбаум самопроизвольно открывается и закрывается. RFID-метки не читаются, шлагбаум не открывается. RFID-метки не читаются, шлагбаум не открывается. Программа "Мониторинг КПП" неисправность не отображает. QR-коды не читаются, шлагбаум не открывается. Программа "Мониторинг КПП" неисправность не отображает. Шлагбаум самопроизвольно открывается и закрывается. Неисправность носит не постоянный характер, может иметь место от нескольких минут до нескольких часов, внезапно появляясь и исчезая Программа "Мониторинг КПП" отображает неисправность. Неисправность носит не постоянный характер, может иметь место от нескольких минут до нескольких часов, внезапно появляясь и исчезая Программа "Мониторинг КПП" отображает неисправность. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком. Дисплей отражает не объективную информацию (QR-код не действителен, QR-код действителен), шлагбаум открывается. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком. Дисплей отражает объективную информацию, но шлагбаум не открывается. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком. 

Шлагбаум открылся и не закрывается, хотя делает усиленные попытки закрыться при проезде рядом автомашины. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком. Шлагбаум открывается, после проезда автомашины закрывается, опять открывается и остается открытым. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Неисправности с 19.07.2021 по 28.07.2021 г.: Программа "Мониторинг КПП" отображает неисправность. , Шлагбаум самопроизвольно открывается и закрывается. Шлагбаум самопроизвольно открывается и закрывается. Шлагбаум самопроизвольно открывается и закрывается. Шлагбаум самопроизвольно открывается и закрывается. На команды программы "Мониторинг КПП" не реагирует. Шлагбаум самопроизвольно открывается и закрывается. На команды программы "Мониторинг КПП" не реагирует. QR-код, при прикладывании его к интеркому, не срабатывает Шлагбаум работает только в ручном режиме. Автоматика при подъезде автобусов не срабатывает. Шлагбаум работает только в ручном режиме. Автоматика при подъезде автобусов не срабатывает. Шлагбаум работает только в ручном режиме. Автоматика при подъезде автобусов не срабатывает.

Неисправности с 07.08.2021 по 27.08.2021: камеру следует поправить для корректного считывания ГРЗ камера запотела, рябит, ГРЗ не сканирует камера не работает камера рябит, ГРЗ не сканирует. После отключения электроэнергии, вышли из строя шлагбаумы, телефонная связь, компьютер Программа "Мониторинг КПП" отображает неисправность. QR-код не срабатывает, шлагбаум не открывается RFID не срабатывает на всех КПП RFID не срабатывает, шлагбаум не открывается QR-код срабатывает, но шлагбаум не открывается Шлагбаум открывается самопроизвольно QR-код работает не устойчиво Неисправна камера сканирования ГРЗ. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Неисправности с 06.09.2021 по 29.09.2021 г.: RFID не срабатывает на всех въездах и выездах, шлагбаум не открывается. В 18.50 час. на всех КПП вышли из строя видеокамеры, связь, RFID, удаленный доступ к шлагбаумам и серверам КПП. Причина не установлена RFID и QR-код не срабатывает, шлагбаум не открывается. В 09.30 час. в связи с ремонтом помещения охраны вышли из строя видеокамеры, связь, RFID, удаленный доступ к шлагбаумам и серверам КПП. Шлагбаум самопроизвольно открывается QR-код не срабатывает, шлагбаум не открывается. Шлагбаум самопроизвольно открывается. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Неисправности с 01.10.2021 г по 22.10.2021 г.: шлагбаум самопроизвольно открывается QR-код не срабатывает, шлагбаум не открывается, Шлагбаум самопроизвольно открывается, Шлагбаум не закрывается после считывания RFID метки QR-код не срабатывает, шлагбаум не закрывается после считывания RFID метки QR-код не срабатывает, шлагбаум не открывается Неисправна камера сканирования ГРЗ Неисправна программа Smart IMS QR-код не срабатывает, шлагбаум не открывается. После перезагрузки программы работает 5 - 10 минут, после чего снова выходит из строя. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Неисправности с 09.11.2021 г. по 29.11.2021 г.: нет связи со стойкой интеркома Информационное табло показывает только половину текста, QR-код не срабатывает, шлагбаум не открывается. После перезагрузки программы работает 5-10 минут, после чего снова выходит из строя. RFID не срабатывает, шлагбаум не открывается. Сбился фокус камеры сканирования ГРЗ, шлагбаум автоматически не открывается. Вышла из строя камера видеонаблюдения на улицу Колмогорова. QR-код не срабатывает, шлагбаум не открывается. RFID не срабатывает. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Неисправности с 01.12.2021 г по 27.12.2021 г.: RFID не срабатывает, шлагбаум не открывается. Неисправна камера сканирования ГРЗ Шлагбаум не закрывается. После проезда автомашины шлагбаум самопроизвольно открывается Не работают камеры в программе Keno Smart IMS 3 RFID не срабатывает. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Неисправности с 06.01.2022 г по 27.01.2022 г.: после проезда автомашины шлагбаум самопроизвольно открывается RFID не срабатывает, шлагбаум не открывается. Шлагбаум не закрывается, QR-код не срабатывает, шлагбаум не открывается. Шлагбаум самопроизвольно открывается Не работает Keno Smart IMS 3, Шлагбаум самопроизвольно закрывается до проезда автобуса Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Неисправности с 11.02.2022 г по 28.02.2022 г.: QR-код не срабатывает, шлагбаум не открывается. В программе "Мониторинг КПП" все RFID желтые. RFID не срабатывает, шлагбаум не открывается. Шлагбаум самопроизвольно открывается. Шлагбаум не закрывается. Шлагбаум самопроизвольно закрывается. RFID не срабатывает. QR-код не срабатывает. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Неисправности с 01.03.2022 г. по 28.03.2022 г.: Шлагбаум самопроизвольно открывается RFID не срабатывает Шлагбаум самопроизвольно открывается Антенна повернута в право, считывание RFID затруднено Шлагбаум не открывается после считывания ГРЗ периодически не срабатывает RFID метка камера ГРЗ не видит ГРЗ в темное время суток RFID не срабатывает QR-код не срабатывает Шлагбаум не закрывается. При большом транспортном потоке работает не корректно.  В 01.11 час. вышла из строя видеокамера на ул. Колмогорова. Шлагбаум работает не устойчиво. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Заказ на сайте pass.msu.ru разовых пропусков работает, но QR код не отправляется на e-mail. Диспетчер/оператор/администратор  создает пригласительный  пропуск в виде  QR-кода и направляет его посетителю в электронном виде. Посетитель подносит QR-код к считывателю на въездной стойке и въезжает в автоматическом режиме. Аналогично осуществляется выезд. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Заказ на сайте pass.msu.ru разовых пропусков на компьютере ЦДС не работает, на мобильных устройствах работает. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

19.04.21 сделана заявка на сайт устранения неисправностей Подрядчика - не исполнено на сегодняшний день. 16.04.2021 обнаружен сбой в работе следующего характера: при проезде КПП 3 по QR коду на выезд всё работает нормально. На въезд сервис не работает. При подъезде к стойке .интеркома на экране высвечивается обычная надпись КПП 3 или "сервис недоступен". При прикладывании пропуска ничего не меняется, шлагбаум не открывается. Есть вариант, когда надпись меняется на "приложите пропуск с QR кодом". При дальнейшем прикладывании QR кода также нет никакого результата. Некоторые перезагрузки 16.04.2021 результата не дали. 19.04.2021 картина повторилась; при прикладывании QR кода проезд был заблокирован.

Согласно требованиям технического задания программное обеспечение должно обеспечивать ряд сценариев работы с пропусками: постоянный пропуск (свободный въезд и выезд); постоянный пропуск с ограничением по времени въезда и/или выезд (расписание); постоянный пропуск с ограничением по времени пребывания на парковке; постоянный пропуск с правом проезда через все терминалы; постоянный пропуск с правом проезда через часть терминалов (уровни доступа) Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

КППЗ Въезд2 на стойке Интерком высвечивается надпись: «Сервис не доступен», QR-код не срабатывает. Однако программа СКУД ОДД МГУ на компьютере НДС ошибку QR-кода не отображает. 

Согласно требованиям технического задания программно-аппаратный комплекс должен осуществлять сбор событий, происходящих на оборудовании и ведение электронного журнала.

Программное обеспечение должно обеспечивать возможность интеграции с информационными системами согласно утвержденному протоколу (API-application programming interface). Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Все КПП: после открытия шлагбаума и проезда автомашины шлагбаум не закрывается.

Согласно требованиям технического задания по 1 шлагбауму, не подключенному к системе автоматизации и управляемому оператором в ручном режиме (радиопульт) реверсивный проезд (п.4.3.1 ТЗ).

Все КПП: На всех КПП (кроме полос движения общественного транспорта) оборудование на RFID-метки и QR-коды реагирует по-разному. Систематизировать неисправности не представляется возможным. Программа "Мониторинг КПП" СКУД "ОДД МГУ" реального состояния оборудования не отражает.

Согласно требованиям технического задания: интерфейс программы должен обеспечивать отображение статуса каждого устройства (неисправности и пр.) в режиме реального времени. Позволять просмотреть отчеты по каждому устройству, осуществлять действия по удаленному управлению оборудованием. Административная часть программы должна позволять осуществлять полную настройку функционала парковочной системы. Программно-аппаратный комплекс должен осуществлять сбор событий, происходящих на оборудовании и ведение электронного журнала. Случай является гарантийным. Неисправности не устранены Подрядчиком.

Таким образом, гарантийные работы не выполнялись, за исключением исполненной с нарушением сроков (30.05.2021)  заявки № 7701 от 25.03.21, что является нарушением технического задания и п.п. 1.3.2,5.1, 5.2, 5.3,5.4,10.8 договора № 0566-223-2020 от 10.06.2020 г.

Согласно п. 7.2.2 договора в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик направляет Подрядчику и/или иной организации, обеспечивающей исполнение обязательств Подрядчика по Контракту, требование об уплате неустойки в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения-; установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены настоящего Договора или его части, если в главах 13-14 Договора содержится указание (разбиение) сроков и объемов выполнения работ на части (этапы).

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательства. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Расчет неустойки истцом произведен истцом с учетом Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами", судом проверен, арифметически и методологически выполнен верно. 

Доводы ответчика со ссылкой на недоказанность истцом факта нарушения ответчиком гарантийных обязательств по договору судом отклоняются исходя из изложенных выше обстоятельств, как необоснованные. 

Доводы ответчика о несоблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора опровергаются представленными истцом в материалы дела доказательствами. Так, в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по Контракту. Истцом было направлено Ответчику требование об уплате неустойки (пени) исх. №1240_2022_07_18. 

С учетом изложенного требования истца о взыскании неустойки обоснованы и подлежат удовлетворению в заявленном размере 10.043.657 руб.

Расходы по государственной пошлине распределены в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. 309, 310, 330 ГК РФ, ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 167-171, 176  АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ-ИТ ГРУПП" (ИНН: 

<

***>) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА" (ИНН: 

<

***>) 10.043.657 руб. 00 коп. неустойки, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 73.218 руб. 00 коп.

Возвратить ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА" (ИНН: 

<

***>) из средств Федерального бюджета РФ государственную пошлину в сумме 16.640 руб. 00 коп. излишне уплаченную по платежному поручению от 09.08.2022 г. № 255477.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

С.В. Подгорная