1 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Постовая ул., д. 32, Краснодар, 350035 сайт: http://krasnodar.arbitr.ru, e-mail: info@krasnodar.arbitr.ru, karpenko@krasnodar.arbitr.ru тел. (861) 293-80-36 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть РЕШЕНИЯ

 от 11.07.2019 

 по делу № А32-26059/2018 

Суд в составе судьи Карпенко Т.Ю. Руководствуясь ст. 176 АПК РФ 

РЕШИЛ:

Ходатайство истца об уточнении исковых требований удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСтройМонтаж», г.  Краснодар (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение месяца с момента  вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ  выполненных по договору строительного подряда № 1938425 от 16.05.2016, выявленных в  период гарантийного срока, а именно:  

1. выполнить цементную стяжку в помещении теплового пункта Читинского  информационно-вычислительного центра по адресу 

<

...>, на площади  

35 кв.м. толщиной 20 мм в соответствии с п. 2 локальной сметы № 00-02-01-07Р от  31.08.2016 года;  

2. произвести замену регулятора температуры Comfort ESL310087 H3040 Danfos,  включая монтажные и пусконаладочные работы;  

3. произвести замену манометров показывающих ТМ-5 в количестве 9 шт.; 

4. произвести замену кранов проходных диаметром 40 мм в количестве 5 штук и  кранов шаровых латунных полнопроходных диаметром 15 мм в количестве 5 штук;  

5. заменить датчики температуры воздуха уличного (поставляются в комплекте с  электронным регулятором температуры ЭТОН РТ-2012-06) на датчик температуры  наружного воздуха ESMT 084N1012 фирмы производителя Danfos, и датчик температуры  погружной ESMU-100 087B1180 фирмы производителя Danfos, предусмотренные  проектно-сметной документацией;  

6. заменить клапан проходной седельный запорно-регулирующий КПСР на  регулирующий клапан системы отопления Ду=50 мм Kvs=40м3/час VB2 065B2061 с  комплектом электропроводов 230В AMV 20 082G3007 и AMV 30 082G3011 фирмы  производителя Danfos, предусмотренный проектно-сметной документацией;  

7. заменить циркуляционные насосы марки «IMP PUMPS» на циркуляционные  насосы марки «Grundfos», предусмотренные проектно-сметной документацией;  

8. заменить в системе отопления регулятор перепада давления на регулятор  ограничителя расхода AFQ/VFQ2 фирмы производителя Danfos;  

9. выполнить прокладку кабелей электрооборудования (кабелей связи и  интерфейсных кабелей) в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 и СНиП 3.05.06- 85.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроСтройМонтаж», г.  Краснодар (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу открытого акционерного  общества «Российские железные дороги», г. Москва, в лице филиала Читинского  информационного-вычислительного центра – структурного подразделения Главного  вычислительного центра – филиала открытого акционерного общества «РЖД» г. Чита  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по оплате госпошлины в размере 6000  руб. и расходы по проведению судебной экспертизы в размере 36 596 рублей.  

Перечислить с депозита Арбитражного суда Краснодарского края на счет ООО  «Индекс-Чита» (ИНН 

<

***> КПП 753601001 сч. № 40702810174000001144, банк  получателя Читинское Отделение 8600 ПАО Сбербанк БИК 047601637 сч. №  30101810500000000637) денежные средства в размере 36 596 рублей в качестве оплаты за  экспертизу по делу № А32-26059/2018.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение месяца с момента его принятия.  

Судья Т.Ю. Карпенко