1815/2017-246958(3) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-32217/2017

город Казань

28 ноября 2017 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего  

судьи Р.Р. Абдуллиной, 

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного  

заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Татнефтьавиасервис» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «РемСтройГазМонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора общества с ограниченной  ответственностью «Вида», об обязании устранить недостатки, выявленные  экспертизой,  

при участии: 

ФИО2, представляющего интересы истца по доверенности от  

01.01.2017, 

в отсутствие ответчика, третьего лица надлежащим образом извещенных,  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

уточнение исковых требований принять. Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «РемСтройГазМонтаж»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить в месячный срок со дня  вступления решения в законную силу недостатки в выполненных по договору №  3/2014 от 27.10.2014, а именно: приобрести и установить манометры марки МП  4-У для измерения давления, указанные в таблице 7, п.21 экспертного  заключения № 36/10-2016 в количестве 6 комплектов и п.22 экспертного  заключения № 36/10-2016 в количестве 6 шт., проверить их работоспособность  системы согласно проекту; приобрести и установить датчик реле уровня РОС  301-УХЛЗ-1 и подключить в систему защиты всех трех насосов, проверить  работоспособность согласно проекту во взрывоопасных зонах; приобрести и  установить датчики вибрации насосов и включить их в систему, проверить  работоспособность, согласно проекта; приобрести и установить моновакууметр  сигализирующий электроконтактный ДА 2005Сг1Ех в систему защиты насоса и  отрегулировать для срабатывания при min (шах) значениях вакуума; приобрести  датчики сигнализаторов довзрывных концентраций и установить их на  

место, проверить работоспособность, согласно проекту; приобрести и  установить манометры МП 4-У и проверить достоверность показания давления  продукта на выходе из насоса, проверить работоспособность, согласно проекту;  приобрести установку ПАСВ2-31-1К1Ж для световой сигнализации и установку  ПСВ М-С 563 УХЛ1 для звуковой сигнализации установить посты согласно  проекта и отрегулировать для срабатывания сигнализаций и проверить  работоспособность; привести систему заземления в соответствии с требованиями  ПУЭ; привести систему молниезащиты в соответствии с требованиями ПУЭ;  приобрести устройство контура заземления в насосе № 1 и установить в  соответствии с проектом; проверить заземление в соответствии с ПУЭ;  приобрести и установить пульт управления во взрывозащищенном варианте,  привести в соответствии с требованиями ПУЭ; после устранения всех  выявленных нарушений провести испытания электрооборудования согласно  проекту; выполненные работы сдать заказчику; приобрести и заложить кабели,  

подключить к системе предусмотренные в проекте в разделах  АК и ЭС (Таблица 4 экспертного заключения № 36/10-2016) КВВГ нг-LS 4x1.0,  КВВГ нг-LS 10x1.0, КВВГ нг-LS 19x1.0, КВКБШ внг 14x1.5, КВКБШ внг 5x2.5,  КВВГЭ нг 7x1.5, ПВЗ 1x6.0 (Таблицы 4 экспертного заключения № 36/10-2016),  кабели силового ВБбШв 5х10,КГН 4x6, провода силовые с медной жилой марки  ПВЗ, сечением 6 мм 2, (Таблица 5 экспертного заключения № 36/10-2016);  приобрести недостающее количество кабелей согласно маркировке и  проложить в соответствии с проектом, приобрести и установить детали,  приборы, указанные в Таблице 8 и Таблице 9 экспертного заключения № 36/102016; провести испытания указанных работ в целях безопасности объекта и сдать  заказчику; выполнить работы по автоматизации и электроснабжению,  

проверить их работоспособность и сдать заказчику согласно проекту. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «РемСтройГазМонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Татнефтьавиасервис» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины  в размере 6 000 рублей.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления  апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Р.Р. Абдуллина