АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-30414/2023

10 ноября 2023 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 ноября 2023 года 

Полный текст решения изготовлен 10 ноября 2023 года  

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи  Е.В. Бушуевой, при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело   № А60-30414/2023 по заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЭМП- "ЭЛЬМАШ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Отделению надзорной деятельности и профилактической работы по  Орджоникидзевскому району МО "город Екатеринбург" ОНД и ПР МО "город  Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области,  

ГУ МЧС РФ по Свердловской области 

о признании недействительным и отмене предписания от 28.04.2023   № 2304/002-66/149П/ПВП,  

при участии в судебном заседании: 

от заявителя ФИО2, представитель по доверенности от  20.12.2022 № 459,  

от заинтересованных лиц ФИО3, представитель по доверенности от  18.01.2023 № 214-15-11, ФИО4, представитель по доверенности от  18.01.2023 № 180-15-11.  

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления  извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения  информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.  

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отвода составу суда не  заявлено.  

 

Заявитель заявил ходатайство о приобщении дополнительных  документов. Ходатайство удовлетворено, документы приобщены.  

Других заявлений и ходатайств не поступило.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЭМП-"ЭЛЬМАШ" (далее – заявитель)  обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением к  Отделению надзорной деятельности и профилактической работы по  Орджоникидзевскому району МО "город Екатеринбург" ОНД и ПР МО "город  Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (далее –  заинтересованное лицо) о признании недействительным предписания от  28.04.2023 № 2304/002-66/149П/ПВП.  

Заявитель с учетом уточнения заявленных требований просит признать  недействительным предписание от 28.04.2023 № 2304/002-66/149П/ПВП,  признать недействительным решение от 25.05.2023 № ДОК – 3105.  

Определением суда от 17.08.2023 ГУ МЧС РФ по Свердловской области  привлечено к участию в деле в качестве заинтересованного лица.  

Заинтересованные лица возражают против заявленных требований по  основаниям, изложенным в отзыве.  

 Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ:

Управлением в 14 часов 30 минут 28 апреля 2023 года на основании  решения заместителя главного государственного инспектора города  Екатеринбурга по пожарному надзору ФИО5   № 2304/002-66/149П от 12.04.2023 проведена плановая выездная проверка  (учетный номер в ЕРКНМ 66230061000203735316) здания ООО «УК «РЭМП -  «Эльмаш», эксплуатирующем здание на основании договора управления  многоквартирным домом № 112 от 20.12.2016, расположенного по адресу:  620057, 

<

...>.  

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований  пожарной безопасности, а именно:  

1. Многоквартирный жилой дом не оборудован системой оповещения и  управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены ч. 1 ст. 46  Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,  ст. 3, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1,  таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система  оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной  безопасности», приложение 5 Постановления Правительства РФ от 1 сентября  2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты  

 

автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной  сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре»;  

2. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние,  своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного  водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными  рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами  (частично демонтирован стояк внутреннего противопожарного водопровода  проходящий через этажи многоквартирного жилого дома), чем нарушен п. 50  Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;  

3. Произведено изменение объемно-планировочных решений в результате  которых ограничивается доступ пожарным кранам и другим средствам  обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения и уменьшается зона  действия систем противопожарной защиты, (противодымной защиты и  внутреннего противопожарного водопровода), (установлены вне проектные  перегородки в секциях квартир № 2-3, № 94-95, № 69-71, № 21-24, № 62-63, №  29-32, № 18-19, № 21-24, № 54-55), чем нарушен п.  16(e), п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;  

4. В лестничных клетках и лифтовых холлах отсутствует остекленные  дверей с армированным стеклом или другие виды противоударного остекления,  обеспечивающие безопасность людей и соответствующие требованиям  стандартов по классу защиты, чем нарушены ч. 1 ст. 46 Федерального закона от  27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 3, ст. 5, ст. 6  Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о  требованиях пожарной безопасности», п.7.2.3 СП 54.13330.2016;  

5. Люк выхода на кровлю с лестничных клетки не выполнен  противопожарным 2-го типа, чем нарушены ч. 1 ст. 46 Федерального закона от  27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 3, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1  ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о  требованиях пожарной безопасности», п. 7.5, 7.6, 7.7 СП 4.13130.2013  «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на  объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным  решениям»;  

6. В поэтажных коридорах не все запоры (замки) на дверях  эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания  изнутри без ключа, чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в РФ,  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;  

7. Система вытяжной противодымной вентиляции (система  дымоудаления) эксплуатируется сверх срока службы более 10 лет (фактически  39 лет), применение системы в условиях пожара может не обеспечить  

 

работоспособность в течении времени, необходимого для выполнения ее  функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, чем нарушены ч.1 ст.  46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом  регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 56, ст. 85 Федерального закона от  22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;  

8. Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков  перезарядки, освидетельствования и своевременной замены первичных средств  пожаротушения (огнетушителями), (помещение электрощитовой), чем нарушен  п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;  

9. Допускается размещение подсобного помещения под лестничным  маршем, чем нарушен п. 16 (к) Правил противопожарного режима в РФ,  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;  

10.Допускается размещение в общих коридорах на путях эвакуации  секций квартир мебели и других предметов, чем нарушен п.27(б) Правил  противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.  

 По результатам проверки составлен акт проверки от 28.04.2023   № 2304/002-66/149-П/АВП, вынесено предписание об устранении нарушений  обязательных требований пожарной безопасности от 28.04.2023 № 2304/002-66/  149П/ПВП.  

Решением ГУ МЧС РФ по Свердловской области от 25.05.2023 № ДОК –  3105 жалоба общества на предписание оставлена без удовлетворения.  

Не согласившись с предписанием от 28.04.2023 № 2304/002-66/  149П/ПВП и решением по итогам рассмотрения жалобы от 25.05.2023 № ДОК  – 3105, заявитель обратился в суд.  

Проанализировав фактические обстоятельства дела, исследовав  имеющиеся в материалах дела доказательства, заслушав доводы  представителей лиц, участвующих в деле, суд полагает, что заявленные  требования не подлежат удовлетворению, исходя из следующего.  

В соответствии с ч. 2 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый  ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов,  осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют  закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные  интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической  деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта  недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.  

Таким образом, основанием для признания незаконным предписания  является наличие одновременно двух условий: несоответствие законам и иным  

 

нормативным правовым актам, и нарушение оспариваемым предписанием прав  и законных интересов заявителя.  

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О  пожарной безопасности» должностные лица органов государственного  пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской  Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об  устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.  

В силу подп. «е» п. 9 Положения о Федеральном государственном  пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской  Федерации от 12.04.2012 № 290, государственные инспекторы городов  (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и  государственные инспекторы специальных и воинских подразделений  федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, имеют право  выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных  нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой  продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной  безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения  пожара.  

Таким образом, предписание об устранении нарушений требований  пожарной безопасности вынесено уполномоченным органом на проведение  государственного пожарного надзора.  

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской  Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать  благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее  содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов  пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных  услуг гражданам, проживающим в таком доме.  

Согласно части 1.1 статьи 161 ЖК РФ надлежащее содержание общего  имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно  осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской  Федерации, в том числе, законодательства о пожарной безопасности.  

В соответствии с частью 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления  многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию  другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов  управления товарищества собственников жилья, органов управления  жилищного кооператива или органов управления иного специализированного  потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153  настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161  настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату  обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию  и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные  

 

услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями  в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей  управления многоквартирным домом деятельность.  

В силу части 2.3 статьи 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным  домом управляющей организацией она несет ответственность перед  собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и  (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание  общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать  требованиям технических регламентов и установленных Правительством  Российской Федерации правил содержания общего имущества в  многоквартирном доме.  

В пункте 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном  доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  13.08.2006 № 491, установлено, что общее имущество должно содержаться в  соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в  состоянии обеспечивающим, в том числе безопасность для жизни и здоровья  граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц,  государственного, муниципального и иного имущества.  

Согласно пункту 16 Правил № 491, надлежащее содержание общего  имущества многоквартирного дома в зависимости от способа управления  домом обеспечивается, в том числе, собственниками помещений путем  заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей  организацией - в соответствии с частью 5 статьи 161 и статьей 162 ЖК РФ.  

В подпункте «е» пункта 11 Правил № 491, предусмотрено, что  содержание общего имущества включает в себя меры пожарной безопасности в  соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной  безопасности.  

В соответствии с пунктом 42 Правил № 491 управляющие организации  несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в  соответствии с законодательством Российской Федерации и договором. При  этом минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения  надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,  утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290,  включает, в том числе работы по обеспечению требований пожарной  безопасности.  

Как разъяснено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 29.09.2010 № 6464/10, установленный в  договоре круг обязанностей управляющей организации не освобождает ее от  соблюдения тех общеобязательных требований, которые в соответствии с  положениями действующего законодательства направлены на надлежащее  содержание общего имущества в МКД, независимо от того, упоминаются ли в  договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу  

 

необходимости их выполнения особое решение общего собрания  собственников помещений; указанное в равной степени относится и к  обязанности по соблюдению требований пожарной безопасности.  

Управление многоквартирным домам по адресу: 

<

...> осуществляет ООО «УК «РЭМП - «Эльмаш».  

Таким образом, обязанность по соблюдению мер пожарной безопасности,  являющаяся частью мер по содержанию общего имущества многоквартирного  дома, лежит на управляющей организации, соответственно и обязанность по  устранению выявленных нарушений возложена на управляющую организацию,  при этом соблюдение требований пожарной безопасности не постановлено в  зависимость от объема финансирования и его источника.  

Оспариваемое предписание соответствует закону, выдано в целях  устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности.  

Заявителем не представлены доказательства наличия исключительных  обстоятельств, не позволивших обществу исполнить требования действующего  законодательства при исполнении обязательств по управлению спорным МКД.  

Факт нарушения требований пожарной безопасности со стороны ООО  «УК «РЭМП - «Эльмаш» установлен.  

Таким образом, оспариваемое предписание вынесено в отношении  надлежащего субъекта и является исполнимым. Техническая невозможность  выполнения предписанных действий в установленный срок не доказана.  

В способах устранения выявленных нарушений ООО «УК «РЭМП -  «Эльмаш» не ограничено, при этом оспариваемое предписание не возлагает на  юридическое лицо обязанностей, не относящихся к деятельности управляющей  организации.  

Доводы ООО «УК «РЭМП - «Эльмаш» о незаконности предписания  судом отклоняются.  

1) В части несогласия с нарушением требований пожарной безопасности,  отраженным в пункте 1 предписания № 2304/002-66/149П/ПВП.  

Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее -  СОУЭ) должна быть установлена на объектах, где воздействие опасных  факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Из  имеющихся материалов следует, что объектом защиты является  многоквартирный двенадцатиэтажный жилой дом, построенный в 1984 году.  Исходя из назначения, объект проверки предусматривает возможность  пребывания людей в состоянии сна. Предметом вмененного нарушения  является пожарная безопасность - составная часть общественной безопасности,  обеспечение которой представляет собой важнейшую функцию государства,  направленную на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, а также  государственного, муниципального имущества и имущества организаций от  пожаров.  

 

Кроме того, общие правовые вопросы регулирования в области  обеспечения пожарной безопасности, определены положениями Федерального  закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». В соответствии со  статьей 16 Федерального закона требования к оснащению автоматическими  установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой  оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объектов защиты,  являющихся зданиями, в том числе пожарными отсеками, сооружениями,  помещениями, оборудованием, которые введены в эксплуатацию либо  проектная документация на которые направлена на экспертизу до дня  вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности», утверждены постановлением Правительства РФ от 1  сентября 2021 № 1464.  

Согласно пункта 6 приложения № 5 Постановления, жилые здания  секционного типа с числом этажей от 11 до 25 подлежат обязательному  оборудованию СОУЭ первого типа, жилые здания коридорного типа с числом  этажей от 10 до 25 включительно подлежат обязательному оборудованию  СОУЭ третьего типа.  

2) В части несогласия с нарушением требований пожарной  безопасности, отраженным в пункте 2 предписания № 2304/002-66/149П/ПВП.  

Согласно ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», внутренний  противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами  в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения.  

В соответствии с п. 50 Правил противопожарного режима в РФ,  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479  руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное  обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода,  укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами,  ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами,  организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также  надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в  журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  

3) В части несогласия с нарушением требований пожарной  безопасности, отраженным в пункте 3 предписания № 2304/002-66/149П/ПВП.  

Согласно ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения  зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара: возможность  проведения мероприятий по спасению людей; возможность доступа личного  состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в  любое помещение зданий и сооружений.  

 

В соответствии с п. 16 п.п. (е) Правил противопожарного режима в РФ,  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479  проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение  инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате  которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим  средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или  уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической  пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения,  противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).  

4) В части несогласия с нарушением требований пожарной  безопасности, отраженным в пункте 4 предписания № 2304/002-66/149П/ПВП.  

Согласно п. 7.2.3 свода правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые  многоквартирные» в лестничных клетках и лифтовых холлах необходимо  предусматривать остекленные двери с армированным стеклом или другим  видом противоударного остекления, обеспечивающее безопасность людей и  соответствующие требованиям стандартов по классу защиты.  

В соответствии со статьей 5 Технического регламента каждый объект  защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью  создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты  является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита  имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта  защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему  противопожарной защиты, комплекс организационно-технических  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения  пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна  содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения  значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим  Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности  причинения вреда третьим лицам в результате пожара.  

В соответствии со статьей 6 Технического регламента пожарная  безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в  полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим  Федеральным законом.  

5) В части несогласия с нарушением требований пожарной  безопасности, отраженным в пункте 5 предписания № 2304/002-66/ 149П/ПВП.  

Согласно ст. 88 Технического регламента части зданий, сооружений,  пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной  пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими  конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами  конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.  Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных  

 

преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной  опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и  класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного  отсека. Согласно п. 7.5. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты.  Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к  объемно-планировочным и конструктивным решениям» на чердаках зданий и  сооружений, за исключением зданий класса Ф1.4, следует предусматривать  выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери,  люки или окна размером не менее 0,6 х 0,8 метра.  

Согласно п. 7.6. СП 4.13130 выходы с лестничных клеток на кровлю или  чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед  выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 х 1,5  метра. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих  материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра.  Требования к их пределам огнестойкости не предъявляются за исключением  случаев, когда указанные участки пути являются путями эвакуации.  Допускается предусматривать устройство выхода на кровлю из незадымляемой  лестничной клетки типа Н2 (НЗ), в том числе со смещением стен в  горизонтальной проекции, через противопожарный люк 2-го типа размером не  менее 0,8 х 1,2 м по закрепленной металлической лестнице.  

Согласно п. 7.7. СП 4.13130 в зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, ФЗ  и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2,  допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток  через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по  закрепленным стальным стремянкам.  

6) В части несогласия с нарушением требований пожарной  безопасности, отраженным в пункте 6 предписания № 2304/002-66/149П/ПВП.  

В соответствии с п. 26 Правил противопожарного режима в РФ,  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479  запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров,  холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за  исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим  содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны  обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.  

В соответствии со статьей 53 Технического регламента для обеспечения  безопасной эвакуации людей должно быть обеспечено беспрепятственное  движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы.  

7) В части несогласия с нарушением требований пожарной  безопасности, отраженным в пункте 7 предписания № 2304/002-66/149П/ПВП.  

В соответствии со статьей 5 Технического регламента каждый объект  защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью  создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты  

 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита  имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта  защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему  противопожарной защиты, комплекс организационно-технических  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения  пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна  содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения  значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим  Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности  причинения вреда третьим лицам в результате пожара.  

В настоящее время согласно статьи 6 Технического регламента пожарная  безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в  полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим  Техническим регламентом, а также одного из следующих условий:  

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в  нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1  части 3 статьи 4 Технического регламента;  

2) пожарный риск не превышает допустимых значений,  установленных Техническим регламентом;  

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в  специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения  пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс  необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по  обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном  федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение  задач в области пожарной безопасности;  

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в  стандарте организации, который согласован в порядке, установленном  федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение  задач в области пожарной безопасности;  

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний  подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в  соответствии с частью 7 настоящей статьи Технического регламента.  

В соответствии со статьей 56 Технического регламента система  противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту  людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных  факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в  безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством  удаления продуктов горения и термического разложения и (или)  предотвращения их распространения.  

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений в совокупности с  системой противодымной защиты должны обеспечивать предотвращение или  

 

ограничение распространения продуктов горения за пределы помещения и  (или) пожарного отсека, секции для обеспечения безопасной эвакуации людей  (ст. 85 Технического регламента). Конструктивное исполнение и  характеристики элементов противодымной защиты зданий и сооружений в  зависимости от целей противодымной защиты должны обеспечивать  исправную работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в  течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в  течение всей продолжительности пожара.  

Следовательно, данное нарушение в области пожарной безопасности, в  силу возможных негативных последствий, связано с риском возникновения  возможной угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.  

В соответствии с п.54 Правил противопожарного режима в РФ,  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479,  руководитель организации организует работы по ремонту, техническому  обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и  пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.  Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические  средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При  эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения  сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при  отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей  эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное  проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и  пожаротушения до их замены в установленном порядке.  

8) В части несогласия с нарушением требований пожарной  безопасности, отраженным в пункте 8 предписания № 2304/002-66/ 149П/ПВП.  

В соответствии с п.60 Правил противопожарного режима в РФ,  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479  руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными  средствами пожаротушения (огнетушителями), а также обеспечивает  соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной  замены, указанных в паспорте огнетушителя.  

В соответствии со статьей 60 Технического регламента здания и  сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения  лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями  и сооружениями.  

Следовательно, при обнаружении очага пожара потушить до прибытия  пожарно-спасательного подразделения первичными средствами  пожаротушения не предоставляется возможным, что влечет за собой угрозу  причинения вреда жизни и здоровья.  

9) В части несогласия с нарушением требований пожарной  безопасности, отраженным в пункте 9 предписания № 2304/002-66/149П/ПВП.  

 

В соответствии с п. 16 п.п. (к) Правил противопожарного режима в РФ,  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 на  объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и  другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и  площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из  горючих материалов.  

10) В части несогласия с нарушением требований пожарной  безопасности, отраженным в пункте 10 предписания № 2304/002-66/149П/ПВП.  

В соответствии с п. 27 п.п. (б) Правил противопожарного режима в РФ,  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, при  эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов  запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и  предметы (за исключением технологического, выставочного и другого  оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных  выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а  также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии,  лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир.  

В соответствии со статьей 53 Технического регламента для обеспечения  безопасной эвакуации людей должно быть обеспечено беспрепятственное  движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы.  

На основании изложенного предписание от 28.04.2023 № 2304/002-66/  149П/ПВП и решение по итогам рассмотрения жалобы от 25.05.2023 № ДОК –  3105, вынесены законно и обоснованно, суд отказывает в удовлетворении  заявленных требований.  

Руководствуясь ст. 110, 167-170,201 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении требований ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЭМП- "ЭЛЬМАШ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.  

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В  случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления  арбитражного суда апелляционной инстанции.  

3. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная  

 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,  размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»  http://ekaterinburg.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда  http://17aas.arbitr.ru.  

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству  взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения  непосредственно арбитражным судом.  

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа  канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел»  в карточке дела в документе «Дополнение».  

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии  судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем  заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации  через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и  исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети  «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.  

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда  в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего  дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с  уведомлением о вручении.  

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит  апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке  упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после  вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная  информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена  в карточке дела «Дополнение».  

Судья Е.В. Бушуева Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 30.01.2023 1:17:00

Кому выдана Бушуева Елена Витальевна