1419/2018-102181(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 27 апреля 2018 года 

по делу А33-14253/2017 Красноярск 

27 апреля 2018 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать закрытое акционерное общество Производственно-строительная компания  «СОЮЗ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) устранить за свой счет недостатки здания  детского сада с кадастровым номером 24:50:0100163:2287, общей площадью 5227 кв.м,  расположенного по адресу: 

<

...> «д»  в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу, а именно:  

- устранить нарушение части 2 статьи 40, таблицы 21 Федерального закона 22.07.2008 

 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем  демонтажа наружных не несущих стен лестничных клеток, выполненных из стеклопакетов  огнестойкости менее чем Е15, и монтажа конструкции наружных не несущих стен  лестничных клеток с пределом огнестойкости Е15 (в количестве 5 штук);  

- устранить нарушение части 7 статьи 134 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем замены линолеума и  ламината в групповых ячейках (140м2 х 12) материалом с пожарной опасностью не более  чем класс КМ2, замены подложки из пробки класса КМ5 на материал с пожарной  опасностью не более чем класс КМ2;  

- устранить нарушение части 8 статьи 134 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем окраски стен и  потолков музыкального и спортивного зала материалами с пожарной опасностью не более  чем класс КМ0 и (или) КМ1;  

- устранить нарушение части 6 статьи 134, таблицы 28 Федерального закона 22.07.2008   № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем окраски  стен лестничных клеток материалами с пожарной опасностью не выше чем класс КМ0;  

- устранить нарушение части 6 статьи 134, таблицы 28 Федерального закона 22.07.2008   № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем окраски  стен общих коридоров материалами с пожарной опасностью не выше чем класс КМ1;  

- устранить нарушение части 1 статьи 6, части 7 статьи 83 Федерального закона  22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  пункта 13.14.5 Свода правил « «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной  сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП  5.13130.2009), утвержденного и введенного в действие приказом МЧС России от 25.03.2009   № 175, путем переустановки приемно-контрольного прибора системы пожарной  

сигнализации с третьего этажа на пропускной пункт, находящийся на первом этаже, под  круглосуточным контролем дежурного персонала;  

- устранить нарушение части 8 статьи 87 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.2.3 СП  2.13130.2012 путем предоставления соответствующей документации, характеризующей  пожарную опасность, примененной навесной фасадной системы (проектная документация,  заключение государственной экспертизы данной проектной документации, заключение  федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации  и технической оценки соответствия в строительстве» от 14.01.2014, техническое  свидетельство о пригодности новой продукции для применения в строительстве на  территории Российской Федерации на фасадную систему и примененные материалы, акты  скрытых работ на выполненную фасадную систему);  

- устранить нарушение подпункта «е» пункта 32 Правил противопожарного режима в  Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», путем внесения изменений в  проектную документацию в части нормы заполнения помещений людьми в количестве 300  человек в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;  

- устранить нарушение части 1 статьи 6, части 1 статьи 89 Федерального закона  22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  пунктов 4.3.3, 5.1.1 Свода правил « «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные  пути и выходы (СП 1.13130.2009), утвержденного и введенного в действие приказом МЧС  России от 25.03.2009 № 171, путем расчета пожарных рисков;  

- устранить трещины на участках перегородок и разрывы между перегородками и  перекрытием первого этажа путем технического обследования перекрытий и перегородок и  их ремонта либо замены;  

- устранить трещины на облицовочной плитке центрального входа в здание путем  замены облицовочной плитки.  

Взыскать с закрытого акционерного общества Производственно-строительная компания  «СОЮЗ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000  рублей государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья Е.В. Полищук