АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации  Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ

Дело № А40-253388/2021-63-1904

г. Москва

09 июня 2022 года

Арбитражный суд г. Москвы  

в составе судьи Ликшикова Э.Б. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску АО "МОСОБЛЭНЕРГО", 143421,  РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., КРАСНОГОРСК Г.О., БАЛТИЯ АВТОДОРОГА, ТЕР. 26 КМ  БИЗНЕС-ЦЕНТР РИГА-ЛЕНД, СТРОЕНИЕ Б 3, ПОДЪЕЗД 3, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 2,  КОМНАТА 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.11.2005, ИНН: 

<

***>  

к ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС", 123592, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.04.2015, ИНН: 

<

***>  

третьи лица АО "КПЭС" (ИНН: 

<

***>), ГУП МО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" (ИНН: 

<

***>), АО  "СТГ" (ИНН: 

<

***>)  

об обязании при участии: в судебное заседание явились: от истца – ФИО2 по дов. от 17.03.2022 № 66-2022; от ответчика – ФИО3 по дов. от 10.01.2022 № 2; от третьих лиц – не явились, извещены;  

РЕШИЛ:

Обязать ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС", 123592, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.04.2015, ИНН:  

<

***> выполнить мероприятия по выносу объектов электросетевого хозяйства,  предусмотренные соглашением о компенсации убытков № КР-236/18 от 22.05.2018 в течение 2  месяцев с даты вступления решения в законную силу:  

1.1. При выносе трансформаторной подстанции: 

1.1.1. Согласовать с собственником ликвидацию подстанции и решить вопрос о повторном  применении демонтируемого оборудования.  

1.1.2. Выполнить проект строительства отдельно стоящей подстанции типа 2БКТП-проект на  муниципальной или государственной земле вне зоны строительства взамен ликвидируемой и  представить его на согласование в АО «Мособлэнерго».  

1.1.3. В РУ-6 кВ 2БКТП-проект установить ячейки с выключателями нагрузки (типа КСО- 393) на все присоединения выше 1000 В. Предусмотреть количество ячеек в РУ выше 1 000 В не  менее количества существующих ячеек.  

1.1.4. РУ-0,4 кВ 2БКТП-проект выполнить на КРУ-0,4 кВ тип ЩРНВ по 12 присоединений.  На вводах силовых трансформаторов и для секционирования РУ до 1000 В установить выключатели  

нагрузки. Предусмотреть учет электроэнергии на вводах силовых трансформаторов и возможность  установки учета электроэнергии на всех отходящих присоединениях до 1000 В.  

1.1.5. В 2БКТП - проект установить в проектируемой подстанции силовые трансформаторы,  количеством, мощностью и напряжением не менее существующих. Соединение обмоток силовых  трансформаторов предусмотреть по схеме A/YH-11 (Марки ТМГ-250-6/0,4 кВА).  

1.1.6. Обеспечить перевод существующих присоединений до и выше 1000 В  переустраиваемой подстанции в новую подстанцию. Существующие линии вынести из зоны  строительства, после чего ликвидировать переустраиваемую подстанцию.  

1.1.7. От 2БКТП-проект до ближайшей ж/б опор проложить следующие КЛ-0,4 кВ:  -2КЛ-0.4 кВ АВБбШв 4x150 ул. Потовая вблизи д. № 62  

-ЗКЛ-0,4 кВ АВБбШв 4x150 ул. Потовая вблизи д. № 47. 

1.2. В зоне производства работ предусмотреть наружное освящение  проезжих частей по временной схеме. Объем работ определить проектом.  

1.3. При выносе (переустройстве) кабельных линий до и выше 1000 В:  

1.3.1. Перекладку кабельных линий (далее-КЛ) произвести по новым трассам по муниципальной  или государственной земле. В местах пересечения с автомобильными дорогами и коммуникациями  выполнить прокладку КЛ согласно требованиям ПУЭ, с использованием труб ПНД d=160 мм  толщиной 12 мм на длину более 100 м и труб ПНД d =200мм толщиной 12 мм на длину более 100 м,  предусмотреть необходимый резерв труб. На переустраиваемых участках КЛ выбрать трассу с  минимальным количеством пересечений с другими коммуникациями.  

1.3.2. Вынос и перекладка КЛ 0,4-6-10 кВ выполнить в проектируемых коллекторах с  применением кабеля аналогичного типа и сечения. Места врезки определить проектом и  согласовать со всеми заинтересованными сторонами. Пересечение с инженерными  коммуникациями выполнить в соответствии с ПУЭ и согласовать со всеми заинтересованными  сторонами.  

1.3.3. При прокладке КП вблизи опор путепроводов, опор ВЛ, задний и сооружений соблюсти  расстояние согласно требованиям ПУЭ.  

1.3.4. Кабельные вставки 6 кВ, 10 кВ выполнить кабелем, рассчитанным на уровень напряжения  10 кВ, аналогичным существующему, сечением не менее сечения существующих КЛ.  

1.3.5. При прокладке кабелей выше 1000 В в земле выполнить защиту от механических  повреждений плитами типа ПЗК. При прокладке кабелей до 1000 В предусмотреть укладку в  траншею сигнальной ленты.  

1.3.6. В местах соединения перекладываемого кабеля с существующей Кл применить  соединительные кабельные муфты отечественного производства согласно Положению о единой  технической политике в электрических сетях АО «Мособлэнерго».  

1.3.7. Не менее чем за сутки до начала земляных работ пригласить представителя Красногорского  филиала АО «Мособлэнерго» на место раскопок и выполнить шурфление переустраиваемых КЛ.  

1.3.8. При производстве работ, в случае обнаружения других кабельных линий в зоне  строительства, вызвать на место раскопок представителя Краногорского филиала АО  «Мособлэнерго» и совместно решить вопрос об идентификации и необходимости переустройства  данных КП.  

1.3.9. При организации благоустройства территорий граничащих с зонами застройки  предусмотреть меры по защите существующих кабельных линий и кабельных сооружений согласно  ПУЭ (п.2.3.84, п.2.3.85, п.2.3.97, п.2.3.99).  

1.4. При выносе воздушных линий до и выше 1000 В: 

1.4.1. Разработать план прохождения переустраиваемых участков трасс  воздушных линий (далее - ВЛ) по муниципальным или государственным  землям.  

1.4.2. Обеспечить требуемые по ПУЭ габариты пересечения с  автомобильными и железными дорогами, сооружениями и другими  коммуникациями. При необходимости произвести замены опор  существующих ВЛ на переустраиваемых участках.  

1.4.3. Предусмотреть применение на переустраиваемых участках  существующих магистральных ВЛ выше 1000 В защищенных проводом  марки СИП-3 сечением с пропускной способностью не менее существующей,  но не менее 70 мм2 (по алюминию).  

1.4.4. Переустраиваемые участки ВЛ до 1000 В выполнить изолированным проводом марки СИП  сечением с пропускной способностью не менее существующей, но не менее 3x70+1x95 мм2 для  

магистральных участков, ответвления от ВЛ-0,4 кВ к объектам выполнить изолированным  проводом СИП расчетного сечения, но не менее 16 мм2.  

1.4.5. На переустраиваемых участках ВЛ до и выше 1000 В установить требуемое количество ж/б  опор необходимого типа взамен демонтируемых.  

1.5. Выполненные работы сдать уполномоченному органу государственного надзора с  составлением акта допуска электроустановки к эксплуатации.  

1.6. Выполнить мероприятия по определению границ охранных зон для всех переустраиваемых  участков линий электропередачи и/или трансформаторных подстанций (ТП), в соответствии с  требованиями законодательства, с внесением сведений о них в Единый государственный реестр  недвижимости (ЕГРН).  

1.7. Обеспечить свободный подъезд автотранспорта для обслуживания и ремонта к  переустраиваемым объектам электросетевого хозяйства.  

1.8. Обеспечить приемку в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, построенных в  результате выполнения работ по выносу (переустройству), Приемочной комиссией с подписанием  соответствующего Акта Приемочной комиссии в порядке предусмотренном пунктом 3.1.7  соглашения о компенсации убытков № КР-236/18 от 22.05.2018.  

1.9. После окончания работ и приемки в эксплуатацию передать в АО «Мособлэнерго»  построенные в результате выполнения работ по выносу (переустройству) объекты электросетевого  хозяйства на основании Акта о взаимном исполнении обязательств по форме, предусмотренной  приложением № 3 к соглашению о компенсации убытков № КР-236/18 от 22.05.2018, с приложением  всех необходимых технических, правоустанавливающих и финансовых документов по фактически  произведенным затратам на создание данных объектов, в том числе: разрешений на ввод объектов в  эксплуатацию.  

1.10. Обеспечить осуществление землеустроительных работ по  определению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства,  формирование необходимого пакета документов и получение  соответствующего согласования границ охранных зон с федеральным  органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный  энергетический надзор, внесение сведений о границах охранных зон в  Единый государственный реестр недвижимости.  

1.11. После внесения сведений в Единый государственный реестр  недвижимости о зонах с особыми условиями использования территории  передать АО «Мособлэнерго» землеустроительное дело охранных зон ВЛ  (КЛ) в 2-х экземплярах, подготовленное в соответствии с требованиями  приказа Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении  порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».  

Взыскать с ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС", 123592, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  16.04.2015, ИНН: 

<

***> в пользу АО "МОСОБЛЭНЕРГО", 143421, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ  ОБЛ., КРАСНОГОРСК Г.О., БАЛТИЯ АВТОДОРОГА, ТЕР. 26 КМ БИЗНЕС-ЦЕНТР РИГА-ЛЕНД,  СТРОЕНИЕ Б 3, ПОДЪЕЗД 3, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 2, КОМНАТА 1, ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 07.11.2005, ИНН: 

<

***> расходы по госпошлине в размере 6000  (шесть тысяч) руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный  срок с момента его изготовления в полном объеме.  

 СУДЬЯ Э.Б. Ликшиков