32/2017-192291(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-22943/2017

г. Владивосток

27 ноября 2017 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Овчинникова В.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Муниципального казенного  учреждения "Обеспечения деятельности образовательных учреждений"  Спасского муниципального района  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СЕВЕРСТРОЙ"  

об устранении недостатков 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Северстрой» в  течение трехмесяного срока с момента вступления решения в законную силу  безвозмездно устранить недостатки работ, возникшие в период гарантийной  эксплуатации по муниципальному контракту № 0320300109513000004- 0178478-01 от 06.02.2014г. на выполнение работ по объекту «Реконструкция  здания детского сада по ул. Ленинская, д. 68 в с. Прохоры Спасского района  Приморского края», а именно:  

1.Установить пожарные лестницы в соответствии с требованиями  муниципального контракта (уклон стропил, ширина и высота ступеней не  

соответствует проекту МК 0320300109512000011-0178478-02- 

АС, лист 26 Раздел 3 «Архитектурно-строительные решения»); 

2.Выполнить огнезащитную обработку воздуховодов внутри здания  (п.51 локальный сметный расчет № 02-01-03 «Вентиляция»);  

3.Выполнить огнезащитную обработку деревянных элементов кровли  (п. 161 локальный сметный расчет № 02-01-01 «Общестроительные  работы»);  

4. Установить двери, согласно требованиям муниципального  контракта:  

4.1.Две входные двери тамбуров (поз. 6 экспликации помещений (лист   № 13 Раздел 3 «Архитектурно-строительные решения» проект МК  0320300109512000011-0178478-02-АС) первого этажа не соответствуют по  ширине эвакуационных проемов (проект - 1310 мм, факт - 1200 мм).  

4.2. Дверь музыкального зала (поз. 16 экспликации помещений (лист   № 13 Раздел 3 «Архитектурно-строительные решения» проект МК  0320300109512000011-0178478-02-АС) не соответствует проекту по стороне  открывания.  

4.3. Дверь между медкабинетом и тамбуром медкабинета (поз. 12 и  поз. 9 соответственно экспликации помещений (лист № 13 Раздел 3  «Архитектурно-строительные решения» проект МК 0320300109512000011- 0178478-02-АС) не соответствуют по ширине эвакуационных проемов  (проект - 900 мм, факт – 710  мм).  

4.4.Дверь между тамбуром медкабинета и коридором (поз. 9 и поз. 10  соответственно экспликации помещений (лист № 13 Раздел 3  «Архитектурно-строительные решения» проект МК 0320300109512000011- 0178478-02-АС) не соответствуют по ширине эвакуационных проемов  (проект - 800 мм, факт - 710 мм).  

4.5. Дверь между групповой и раздевальной (поз. 30 и поз. 29  соответственно экспликации помещений (лист № 13 Раздел 3  «Архитектурно-строительные решения» проект МК 0320300109512000011- 

0178478-02-АС) первого этажа не соответствуют по ширине  эвакуационных проемов (проект - 1310 мм, факт - 1117  мм).  

Дверь между раздевальной и тамбуром (поз. 29 и поз. 32  соответственно экспликации помещений (лист № 13 Раздел 3  «Архитектурно-строительные решения» проект МК 0320300109512000011- 0178478-02-АС) первого этажа не соответствуют по ширине эвакуационных  проемов (проект - 1310 мм, факт - 1117 мм).  

Три выходные двери на наружные противопожарные лестницы (поз. 4,  поз. 10 и поз. 19 соответственно экспликации помещений (лист № 14 Раздел  3 «Архитектурно-строительные решения» проект МК  0320300109512000011-0178478-02-АС) второго этажа не соответствуют по  ширине эвакуационных проемов (проект 1310 мм, факт -910 мм).  

4.6. Дверь между спальней и групповой (поз. 4 и поз. 6 соответственно  экспликации помещений (лист № 14 Раздел 3 «Архитектурно-строительные  решения» проект МК  

032030010951200001 1-0178478-02-АС) второго этажа не соответствуют по  ширине эвакуационных проемов (проект 1310 мм, факт - 910 мм).  

4.7. Две двери между раздевальнями и лестничной площадки (поз. 7 и  поз. 9 соответственно экспликации помещений (лист № 14 Раздел 3  «Архитектурно-строительные решения» проект МК 0320300109512000011- 0178478-02-АС) второго этажа не соответствуют по ширине эвакуационных  проемов (проект - 1310 мм, факт -910 мм).  

5. Устранить недостатки, в соответствии с требованиями  муниципального контракта при установке аварийного освещения (п.52  локальный сметный расчет № 02-01-06 «Электроснабжение и  электроосвещение»).  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СЕВЕРСТРОЙ" в пользу Муниципального казенного учреждения  "Обеспечения деятельности образовательных учреждений" Спасского  

муниципального района 6 000 (шесть тысяч) рублей судебных расходов по  оплате государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского  края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный  апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную  силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной  инстанции.  

 Судья Овчинников В.В.