2_544345  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ Республика Ингушетия, город Назрань, проспект имени Идриса Базоркина ,44 

телефон: (8732) 22-40-77, факс: (8732) 22-40-80, http://ingushetia.arbitr.ru/info@ingushetia.mail 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А18-2750/2024

город Назрань

5 марта 2025 года

Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Гелисхановой Р.З., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Аушевой З.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ДМ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) к ИП ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) о понуждении исполнения обязательства в натуре по договору субаренды № 17/11/2022 от 17.11.2022 года, при участии представителя истца – ФИО2 доверенность от 15.05.2024 г., при участии представителя истца – ФИО3 доверенность от 17.10.2024 г.  

 Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования удовлетворить полностью. 

Обязать ответчика в течение месяца после вступления решения в законную силу исполнить обязательства по договору субаренды № 17/11/2022 от 17.11.2022 года нежилых помещений с кадастровыми номерами 06:02:0100005:2246, 06:02:0100005:2247, 06:02:0100005:2248, 06:02:0100005:2249, 06:02:0100005:2252.  

Обязать ответчика: 

- установить извещатель пожарный ручной у эвакуационного выхода на стене на высоте (1,5 ± 0,1) м. от уровня земли или пола;  

- устранить нарушения в части допущения совместной прокладки кабелей СПЗ с другими кабелями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке  

- смонтировать пожарные извещатели с учетом нормативного расстояния от осветительных приборов  

- устранить нарушения в части положения и ориентации в пространстве пожарных извещателей  

- установить спринклерные оросители автоматической системы пожаротушения с учетом обеспечения требуемой площади орошения, и карты орошения  

- установить световые оповещатели «ВЫХОД» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над эвакуационными выходами  

- оборудовать помещения серверной, коридор, раздевалку, кабинет № 1, кабинет № 2, автоматическими пожарными извещателями системы пожарной сигнализации  

- оборудовать помещение магазина «Детский мир» системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  

- выполнить работы по обшивке подъемника и закреплении металлического дебаркадера  

- предоставить проектное решение по системе вентиляции, размещенной в арендованном помещении.  

После вступления решения в законную силу произвести начисление неустойки из расчета 5000 рублей за каждый календарный день до фактического исполнения решения суда.  

 Взыскать с индивидуального предпринимателя Тимиркиевой Азф Хамзатовнф (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) расходы по уплате госпошлины в размере 6000 руб.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Ингушетия в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья Р.З. Гелисханова