Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград Дело № А12-47028/2018  «19» марта 2019 года  

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Бударина Е.С.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коротковой С.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление  капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Монте-АВО» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

третье лицо: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.  Волгограду  

об обязании выполнить работы в рамках гарантийных обязательств и взыскании штрафа,  в судебном заседании приняли участие:  

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от № 18 от 01.03.2019,  от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 09.01.2019,  от третьего лица – ФИО3, представитель по доверенности № 30/1-9 от 13.02.2019  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Монте-АВО» за свой счет в  течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу исполнить гарантийные  обязательства, предусмотренные государственным контрактом № 01292000019140133660472254-02 от 14.11.2014 на объекте: Центр временного содержания иностранных граждан  Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Волгограду (здание  и прилегающая территория к нему), расположенном по адресу: 

<

...>, а именно:  

- слева от центрального входа административного здания, в нижней третьей части  отсутствует стартовая рейка (нет крепления), в углу слева от прохода отсутствует  примыкание между цокольной плиткой и отмосткой. Угловая часть плитки находится на  разных уровнях. Возле шлюза наблюдается просадка покрытия (локация - вдоль здания по  мере движения по асфальтовому покрытию). По всей территории асфальтового покрытия  

имеются просадки асфальтового покрытия. Колодцы находятся в разных отметках, в  зелёной зоне, возле котельной имеется просадка грунта, многочисленные ямы и дефекты  асфальтового покрытия. Шина (контрзаземление) не окрашена. Шайбы на дымовых трубах  не обварены. Труба диаметром 57 мм не огрунтована (подача воды). Со стороны входа в  дежурную часть (справа от въездного шлюза) монтаж плитки произведён с нарушением  технологии (плитка располагается не в отметках - нарушение технологии по всему  периметру здания). Вдоль движения по ходу асфальтированного покрытия просадки грунта  вокруг люка. Люк смонтирован не в отметке (находится слева от входа в медицинский  пункт № 7). Вход в медицинский пункт № 7: отслаивание плитки на пандусе справа по ходу  подъёма. Кирпичная кладка ступеней имеет следы деформации. Перила ограждения входа в  медицинский пункт не окрашены. По периметру здания медицинского пункта наблюдается  отслоение плитки и дефекты покрытия. Кирпичная кладка ступеней входа (крыльцо) в ИТП  017 рассыпалась, кирпич подвергся деструкции. С обратной стороны здания имеются  трещины фасада и подвижки грунта. ФБС положены на неуплотнённый грунт, в результате  чего произошла просадка грунта. Справа от входа в медицинский изолятор № 0.8 вдоль  стены имеется трещина, образовавшаяся в результате просадки грунта, гидроизоляция не  визуализируется. Вдоль стены от здания медицинского изолятора № 0.8 до входа в здание  центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Волгограду   № 0.9 лопина на высоте ~ 50 см от грунта вдоль плиточной окантовки по периметру здания.  Ниже плиты имеются следы просадки грунта. Все стойки крыльцев не окрашены. В центре  стены входе, на территории напротив КПП плитка со стороны центрального въезда  отсутствует;  

- у стены, разделяющей Центр временного содержания иностранных граждан и Центр  содействия иностранным гражданам ФМС многочисленные усадки грунта. Колодец  выполнен с отклонением от отметки. Крыльцо электрощитовой № 0.20 имеет дефекты  установки плитки, разрушения кирпичной кладки. Дефекты имеются у крыльца входов №  0,19 ИТП; 0.12 и 0.13, а именно: разрушение кирпичной кладки крыльца, отсутствие  окраски колонн и поручней крыльца-следы ржавчины. В углублении здания у стены слева  от входа № 0.14 имеется просадка грунта. У стены перехода между административным и  камерным корпусом просадка грунта (под стену) глубиной до 40 см (провал асфальтового  покрытия под стену здания с обнажением гравия). На стыке зданий, слева от входа № 0.18  ИТП имеются трещины по всей поверхности стены от подошвы здания до крыши. Крыльцо  имеет дефекты покрытия, а именно: кирпичная кладка разрушена, плитка местами  отсутствует, колонны и перила не окрашены. За зданием ИТП 0.18 по мере движения вдоль  дороги внутренней территории просадка асфальта. На крыльце административного корпуса   № 0.1 имеются дефекты кирпичной кладки (подверглась деструкции);  

- внутри здания в кабинете № 1.15 на стене слева от входа имеется трещина от пола и  до потолка поперёк всей стены. Стена имеет явную выпуклость во внутреннюю часть  кабинета (во всю стену) h = 3,7 м. В помещении столовой, расположенной в конце коридора  по ходу движения справа от входа в здание, в центре стены слева от входа имеется трещина  штукатурки во всю стену (от потолка и до пола);  

- во внутреннем дворе шлюза въезда машин имеется просадка асфальтового  покрытия. На стенах имеются дефекты покрытия стены (облуплена краска, трещины).  

Плитка крыльца имеет сколы и трещины. Правый верхний угол у края ворот  неоштукатурен. Все металлоконструкции шлюза не окрашены;  

- в коридоре медицинского блока на стенах многочисленные трещины штукатурного  покрытия. В помещения коридора медицинского изолятора на дверях камеры № 4 срезана  (отсутствует) средняя петля (верхняя часть);  

- в коридоре с административного здания в режимный блок при входе слева от  прохода (дверного проёма) трещины штукатурки поперёк поверхности стены (от потолка  до пола). Аналогичные трещины при входе в режимный блок. По ходу следования по  проходу под подоконниками слева (под оконными проёмами) трещины штукатурки;  

- в кабинете дежурной части Центра временного содержания иностранных граждан у  вентиляционного отверстия установлено отсутствие тяги. В режимном блоке выявлены  следы протёков на потолке. В камерном блоке специального приёмника: камеры № 42, №  20 и № 24 - сплошные окна; камеры № 13, № 21, № 11, № 8 и № 6 - неисправны замки  входной двери. Утеплитель на вентиляционных коробах на крыше здания отсутствует  (изоляция коробов ввиду воздействия атмосферных осадков и ветра разрушилась, металл  коробов покрыт ржавчиной). Парапет прогулочного двора (часть примыкания) сделана с  нарушением (примыкание мягкой кровли к парапету). Металлические конструкции  прогулочного двора не покрашены.  

В случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Монте-АВО»  решения суда в течение десяти рабочих дней, государственное казенное учреждение  Волгоградской области «Управление капитального строительства» вправе осуществить  соответствующие действия за счёт общества с ограниченной ответственностью «Монте- АВО» с взысканием с последнего необходимых расходов на исполнение ремонтных работ в  рамках гарантийных обязательств, предусмотренных государственным контрактом №  0129200001914013366-047225402-02 от 14.11.2014.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Монте-АВО» за свой счет в  месячный срок со дня вступления решения в законную силу исполнить гарантийные  обязательства, предусмотренные государственным контрактом № 01292000019140133660472254-02 от 14.11.2014 на объекте: Центр временного содержания иностранных граждан  Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Волгограду,  расположенном по адресу: 

<

...>, а именно:  

- просадка пола, деформация (трещина) стены в кабинете № 1.1; - провал пола в кабинете № 1.3; - провал пола в кабинете № 1.6; - деформация стены в кабинете № 1.8; - деформация стен в кабинете № 1.9; - провал пола, перегородки стен имеют просадки в женском туалете; - контруклон канализационной трубы в подсобном помещении кухни; 

- не введена в эксплуатацию модульная котельная ТКУ «TERMIX-1500» по тепловой  и газовой части.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Монте-АВО» в пользу  государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление  капитального строительства» штраф в размере 362 772 руб.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Монте-АВО» в доход  

федерального бюджета государственную пошлину в размере 16 255 руб.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  

течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Е.С. Бударина