АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. 

<

***>, факс 

<

***>, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Томск Дело № А67- 1748/2025 20.08.2025  

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Токарева Е. А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Алтуховой В. А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации Ленинского района Города Томска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «КСБ ПРО» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

третье лицо – общество с ограниченной ответственностью «Интеллект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки 

при участии в судебном заседании: от истца – представителя ФИО1 (предъявлено служебное удостоверение, диплом), по доверенности от 31.07.2025 г.,  

руководствуясь ст. 110, 167, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить полностью. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «КСБ ПРО» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30 (тридцати) дней с даты вступления настоящего решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки проектной документации на монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполненной по муниципальному контракту № 2022.1045 от 15 сентября 2022 года, заключенному между администрацией Ленинского района Города Томска и обществом с ограниченной ответственностью «КСБ ПРО», а именно:  

1. Помещение № 11 оборудовать световым табло «ВЫХОД». 

2. В помещение № 11 и в рабочих кабинетах указать необходимое количество звуковых оповещателей о пожаре.  

3. Проработать и указать схему корректной работы системы контроля управления доступом и системы управления эвакуацией людей при пожаре.  

4. Проработать и указать схему отключения систем кондиционирования помещений в случае пожара.  

5. Предусмотреть автоматизацию отключения систем кондиционирования при пожаре.  

6. Предусмотреть извещатели для защиты пространства за подвесным потолком.  

7. Обеспечить оборудование системы оповещения и системы управления эвакуацией людей при пожаре с общим уровнем звука не менее 75 дбА в любой точке защищаемого помещения.  

8. Предусмотреть перенос прибора R3-Рубеж-БИУ непосредственно на пост охраны (помещение 28) из помещения 3А.  

9. Предусмотреть объединение и заземление экранов при использовании кабеля с маркировкой КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5, являющегося экранированным кабелем.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КСБ ПРО» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 50000,00 руб. государственной пошлины.  

Полный текст решения будет изготовлен в течение десяти дней. 

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.  

Судья Е.А. Токарев