АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-7675/2022

г. Белгород

17 ноября 2022 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Дробышева Ю. Ю., при  ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  помощником судьи Карнауховой И.П., рассмотрел в открытом судебном заседании дело  по исковому заявлению ГУП "БЕЛОБЛВОДОКАНАЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к ООО ППП "Факел" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании исполнить обязательства, предусмотренные техническими условиями   № 19К от 16.06.2016,  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 16.05.2022, ФИО2 – представитель по доверенности от 12.01.2022;  

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью. 

Обязать ООО «ППП «Факел»» выполнить работы, предусмотренные техническими  

условиями № 19К от 16.06.2016 в 30-ти дневный срок, с момента вступления решения в  

законную силу, а именно: 1 .По канализационным насосным станциям 1.1. КНС № 5: - Установить ограждение и ворота вокруг КНС № 5; 

- Оборудовать проезд к КНС № 5 из щебеночного покрытия в полном объеме - 

согласно проекту; 

- Оборудовать асфальтовой отмосткой территорию вокруг КНС № 5.  1.2. КНС № 4:  

- Установить ограждение и ворота вокруг КНС № 4; 

- Оборудовать проезд к КНС № 4 из щебеночного покрытия в полном объеме  

согласно проекту; 

- Оборудовать асфальтовой отмосткой территорию вокруг КНС № 4.  1.3. КНС № 3:  

- Установить ограждение и ворота вокруг КНС № 3;  

- Оборудовать проезд к КНС № 3 из щебеночного покрытия в полном объеме  

согласно проекту; - Оборудовать асфальтовой отмосткой территорию вокруг КНС № 3.; - Укрепить площадку вокруг КНС № 3. 1.4. КНС № 2: - Установить ограждение и ворота вокруг КНС № 2; 

- Оборудовать проезд к КНС № 2 из щебеночного покрытия в полном объеме  

согласно проекту; 

- Оборудовать асфальтовой отмосткой территорию вокруг КНС № 2.  1.5. КНС № 1:  

- Установить ограждение и ворота вокруг КНС № 1. 

- Оборудовать проезд к КНС № 1 из щебеночного покрытия в полном объеме  

согласно проекту. 

- Оборудовать асфальтовой отмосткой территорию вокруг КНС № 1  2. По сетям самотечной канализации.  

2.1. Участок сети самотечной канализации ул.Харьковская (КНС-5): 

- Восстановить в колодцах № 164, № 162 - полимерный комплект и отмостку.  

- В колодце № 165 - установить полимерный комплект, построить лотковую часть  

колодца. - В колодце б/н (на углу фасада здания школы) - построить отмостку колодца. 

- Очистить колодец № 174 от строительного и прочего мусора.  - В колодце № 180 построить лотковая часть.  

- Построить колодец № 181 согласно проекта 

2.2. Участок сети самотечной канализации ул.9 мая, ул.Садовая (КНС-4):  - Восстановить отмостку колодца б/н (рядом с колодцем № 149).  

- Очистить колодец № 149 от строительного и прочего мусора, построить отмостку  

колодца. 

- Колодец № 155 - укоротить выпуск для возможности технического  

обслуживания канализационного колодца. - Построить колодец № 160 согласно проекта. - Колодец № 161 - выполнить установку полимерного комплекта без смещения. 

- Колодцы № 136, № 138 - восстановить канализационные колодцы и привести их в  

технически исправное состояние. - Построить лотковую часть в колодце 142. 

- Колодец № 143 - восстановить канализационный колодец и привести его в  

технически исправное состояние. - Колодец № 157 - выполнить устройство лотковой части. - Выполнить герметизацию выпусков из МКД в колодцах № 155, № 156. 

2.3. Участок сети самотечной канализации ул.Кирова, 9 мая, ул.Молодежная  

(КНС-2): - Выполнить отмостку колодца № 130. 

- Выполнить герметизацию выпуска от МКД в колодце № 131.  

- Колодец № 133 - восстановить канализационный колодец и привести его в  

технически исправное состояние. - Очистить от мусора колодец № 128. - Очистить от мусора колодец № 127. Оборудовать отмостку указанного колодца. - Колодец № 125 - построить лотковую часть колодца. 

- Колодец № 123 и КГ - необходимо выполнить замену разрушенных полимерных  

комплектов на чугунные тип "Т", выполнить отмостку канализационных колодцев.  

- Колодцы № № 122, 121, 120, 119, 118, 117 - построить лотковую часть колодцев,  

оборудовать отмостку указанных колодцев - Колодец № 118 -построить лотковую часть колодца. 

- Колодцы №№ 116, 115 — построить лотковую часть,  оборудовать отмостку колодцев.  

- Колодцы №№ 114, 113 — построить лотковую часть. 

- Колодцы б/н (в количестве 2 шт., перед входом на территорию детского сада) —  

оборудовать отмостку колодцев. 

- Территория в районе колодцев №№ 183, 184, 185 - выполнить отсыпка грунтом и  

планировку территории. 

- Во всех колодцах расположенных по ул.Молодежная - построить лотковая часть.  - Колодцы №№ 52,1,9 — оборудовать отмостку колодцев.  

- Колодцы №№ 8, 56 - оборудовать отмостку колодцев, устранить проседание  

грунта. - Колодцы №№ 54, 56а, 58, 12, 63, 74 — устранить проседание грунта. - Колодец № 36 — оборудовать отмостку колодца. - Колодцы №№ 81, 82, 83 — построить лотковая часть, оборудовать отмостку. 

- Колодец № 83 - выполнить устройство бермы (пологая поверхность в  

канализационном колодце, предназначенная для его технологического обслуживания),  

произвести замену разрушенного полимерного комплекта на чугунный тип «Т». 

- Колодец б/н (на углу дома № 2 по ул.Молодежная) — отчистить колодец от  

мусора, построить лотковую часть, заменить полимерный комплект и оборудовать  

отмостку колодца. - Колодцы №№ 89, 90, 91 - построить лотковая часть. 

- Колодец б/н (расположен между колодцами № 92 и № 91) — очистить от мусора,  

заменить бетонную крышку колодца. 

- Колодец № 93 - восстановить герметичность железобетонного кольца  

канализационного колодца, привести в работоспособное технически исправное состояние,  

выполнить устройство лотковой части. - Колодцы №№ 94а, 98 — построить лотковую часть. 

- Колодцы №№ 96, 97 - восстановить канализационные колодцы и привести их в  

работоспособное технически исправное состояние. - Колодец № 99 - устранить проседание грунта. 

- Участок самотечной канализации от канализационного колодца № 31 в сторону  

ул.Железнодорожная - выполнить строительство отсутствующего участка самотечной  

канализации. 

- Выполнить отмостку всех канализационных колодцев с применением бетона М  

100. - Загерметизировать все выпуски от МКД в колодцах. 

3. По участкам прохождения напорных трубопроводов.  3.1 На участке от КНС № 2 до КНС № 1:  

- Переход под ж/д полотном - выполнить строительство смотровых камер 1а-2а в  

соответствии с проектом; 

- Выполнить планировку грунта при необходимости с подсыпкой. Выполнить  

строительство напорного коллектора от У Г -110 до КНС № 1 в соответствии с проектом. 

3.2 На участке от КНС № 1 до очистных сооружений: 

- Переход через автодорогу Белгород-Волоконовка - выполнить установку  

комплектов чугунных тип "Т" на камерах № 4 - № 5 (участок № 15).  

- Устранить проседание грунта в районе устройства проколов и по всей трассе  

напорного коллектора. 

- Переход под автодорогой Шебекино-Волчанск (участок № 24) - устранить  

проседание грунта, оборудовать смотровые камеры. 

- Выполнить планировку грунта по всей трассе прохождения напорного  

коллектора. 

- Предоставить разрешительную документацию на прокладку напорного  

коллектора по участкам № 24 и № 25, который проложен по землям  

сельскохозяйственного назначения. 3.3 На участке от КНС № 5 до КНС № 4: - На напорном коллекторе от КНС до колодца-гасителя выполнить монтаж гильзы 4. По КИП и А - Заменить источники бесперебойного питания на КНС №№ 1, 2, 4, 5. 

- Проверить датчики затопления и установить их в соответствии с уровнем.  5. По электрической части  

5.1 по КНС № 1: 

- Предоставить акты скрытых работ по монтажу контура заземления, проект  

контура заземления, акты проверки контура заземления. 

- Шкаф управления установить без отклонения от вертикали.  - Предоставить исполнительную схему прокладки вводного кабеля 0,4 кВ к ШУ.  

- Предоставить проектную и исполнительную схемы контура заземления, акт  

скрытых работ устройства контура заземления и протокол проверки заземляющего  

устройства. 

- Предоставить протоколы проверки электрооборудования, проведенной перед их  

вводом в эксплуатацию. 

- Подключить КНС ко второму независимому вводу питания.  - Предоставить документацию по узлу учета.  

5.2 по КНС № 2: 

- Предоставить акты скрытых работ по монтажу контура заземления, проект  

контура заземления, акты проверки контура заземления. 

- Шкаф узла учета установить на высоту не менее 1 метра от уровня земли.  - Предоставить исполнительную схему прокладки вводного кабеля0,4 кВ к ШУ.  

- Предоставить проектную и исполнительную схемы контура заземления, акт  

скрытых работ устройства контура заземления и протокол проверки заземляющего  

устройства. 

- Предоставить протоколы проверки электрооборудования, проведенной перед их  

вводом в эксплуатацию. 

- Подключить КНС ко второму независимому вводу питания.  - Предоставить документацию по узлу учета.  

5.3 по КНС № 3: 

- Предоставить акты скрытых работ по монтажу контура заземления, проект  

контура заземления, акты проверки контура заземления. 

- Выполнить защиту согласно ПУЭ вводного и отходящего кабелей от узла учета на  

высоту 2 м. 

- Предоставить исполнительную схему прокладки вводного кабеля 0,4 кВ к ШУ.  

- Предоставить проектную и исполнительную схемы контура заземления, акт  

скрытых работ устройства контура заземления и протокол проверки заземляющего  

устройства. 

- Предоставить протоколы проверки электрооборудования, проведенной перед их  

вводом в эксплуатацию. 

- Подключить КНС ко второму независимому вводу питания.  - Предоставить документацию по узлу учета.  

- Предусмотреть защиту отходящего от ШУ к КНС кабеля. 

5.4 по КНС № 4:  

- Предоставить акты скрытых работ по монтажу контура заземления, проект  

контура заземления, акты проверки контура заземления. 

- Выполнить защиту согласно ПУЭ вводного кабеля от узла учета на высоту 2м.  - Предоставить исполнительную схему прокладки вводного кабеля0,4 кВ к ШУ.  

- Предоставить проектную и исполнительную схемы контура заземления, акт  

скрытых работ устройства контура заземления и протокол проверки заземляющего  

устройства. 

- Предоставить протоколы проверки электрооборудования, проведенной перед их  

вводом в эксплуатацию. 

- Подключить КНС ко второму независимому вводу питания.  - Предоставить документацию по узлу учета.  

5.5 по КНС № 5 

- Предоставить акты скрытых работ по монтажу контура заземления, проект  

контура заземления, акты проверок контура заземления. 

- Выполнить защиту согласно ПУЭ отходящего кабеля от узла учета на высоту 2м.  - Предоставить исполнительную схему прокладки вводного кабеля 0,4 кВ к ШУ  

- Предоставить проектную и исполнительную схемы контура заземления, акт  

скрытых работ устройства контура заземления и протокол проверки заземляющего  

устройства. 

- Предоставить протоколы проверки электрооборудования, проведенной перед их  

вводом в эксплуатацию. 

- Подключить КНС ко второму независимому вводу питания.  - Предоставить документацию по узлу учета.  

- Предусмотреть защиту отходящего от ШУ к КНС кабеля. 6. Документация. 

- Предоставить актуальную исполнительную схему объекта - «Строительство  

объекта водоотведения с. Новая Таволжанка». 

Взыскать с ООО «ППП «Факел»» в пользу ГУП "БЕЛОБЛВОДОКАНАЛ"  

государственную пошлину в размере 6 000 руб. Исполнительнее листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  

апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Ю.Ю. Дробышев