Изменение N 3

СП 156.13130.2014

ОКС 13.220.01

Утверждено

и введено в действие приказом

Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий бедствий (МЧС России)

от 29.12.2025 N 1267

Дата введения - с даты опубликования

ИЗМЕНЕНИЕ N 3

К СВОДУ ПРАВИЛ СП 156.13130.2014 "СТАНЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ЗАПРАВОЧНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

В пункте 1.2 раздела 1 слова "по другим нормативным документам в области стандартизации, регламентирующим требования пожарной безопасности" заменить словами "по нормативным документам по пожарной безопасности".

Раздел 2 изложить в следующей редакции:

"В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности;

ГОСТ 9544 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов;

ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка;

ГОСТ 33666 Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические требования;

ГОСТ Р ЕН 1363-2 Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Альтернативные и дополнительные методы;

ГОСТ Р 53316 Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний;

СП 6.13130 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности.".

В разделе 3:

пункт 3.11 изложить в следующей редакции:

"3.11 двухоболочечный резервуар сжиженного природного газа: Криогенный резервуар (сосуд) для хранения сжиженного природного газа, оснащенный термоизолирующим кожухом, предназначенным для устройства вакуумной изоляции, конструкция, оснащение и применяемые материалы которого обеспечивают при разгерметизации рабочего (внутреннего) сосуда целостность термоизолирующего кожуха и безопасный выход аварийной утечки природного газа из межстенного пространства в атмосферу в соответствии с требованиями настоящего свода правил.";

пункт 3.30 изложить в следующей редакции:

"3.30 резервуар сжиженного природного газа в кожухе: Криогенный резервуар (сосуд) для хранения сжиженного природного газа, оснащенный термоизолирующим кожухом, предназначенным для обеспечения вакуумной изоляции и обеспечивающим при разгерметизации рабочего (внутреннего) сосуда истечение сжиженного природного газа только через специально предназначенное для этого устройство, установленное на кожухе.";

пункт 3.37 изложить в следующей редакции:

"3.37 система постоянного контроля герметичности резервуара (межстенного пространства двустенного резервуара) и/или трубопровода (межстенного пространства двустенного трубопровода): Комплекс оборудования, предназначенного для раннего обнаружения разгерметизации резервуара (межстенного пространства двустенного резервуара) и/или трубопровода (межстенного пространства двустенного трубопровода) в автоматическом режиме на месте эксплуатации.";

дополнить пунктом 3.42 следующего содержания:

"3.42 криогенный резервуар: Стальной резервуар, предназначенный для накопления, хранения под избыточным давлением, транспортировки и выдачи потребителю криогенной жидкости.".

В разделе 4:

в абзаце седьмом слова "тип I, сорт А," исключить;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"СУГ - сжиженные углеводородные газы марок пропан-бутан автомобильный, пропан автомобильный по ГОСТ 34858-2022.".

В разделе 6:

абзац первый пункта 6.6 изложить в следующей редакции:

"К подземным допускается приравнивать резервуары (трубопроводы), полностью или частично расположенные над поверхностью земли, обсыпаемые слоем грунта толщиной не менее 0,2 м (для резервуаров и трубопроводов с жидким моторным топливом) или не менее 0,5 м (для сосудов, резервуаров и трубопроводов с КПГ, КВ или СПГ, а также СУГ и его парами) или защищенные иным негорючим материалом и/или иным способом, обеспечивающим такую же теплоизоляцию от воздействия пожара. При этом следует обеспечить целостность защиты и ее теплоизолирующую способность в условиях эксплуатации резервуара (трубопровода), при воздействии на нее воды во время тушения пожара, а также в течение 60 минут огневого воздействия на нее возможного пожара. К подземным допускается приравнивать резервуары, для которых доказана их устойчивость к тепловому воздействию пожара в соответствии с изложенными критериями.";

дополнить пункт 6.9 абзацем следующего содержания:

"Все пределы огнестойкости конструкций, указанные в настоящем своде правил (включая приведенные в сводах правил, на которые имеются ссылки в настоящем своде правил), должны определяться для углеводородного температурного режима пожара в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1363-2, если соответствующие строительные конструкции могут подвергаться воздействию пожара углеводородов.";

в пункте 6.35:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"стационарные установки пожаротушения (в том числе автоматические);";

абзац четвертый исключить;

пункт 6.40 изложить в следующей редакции:

"6.40 Кабельные линии и электропроводки к устройствам, предназначенным для обеспечения перекрытия поступления топлива, сброса избыточного давления и отключения оборудования в случае пожара, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.

Выбор способа их прокладки осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

В случае если электропроводки и линии связи данных устройств находятся в зоне, где обращается углеводородное сырье, то они должны сохранять работоспособность в условиях углеводородного температурного режима пожара в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1363-2 в течение времени, необходимого для выполнения ими своих функций.".

В разделе 8:

пункт 8.3 изложить в следующей редакции:

"8.3 Минимальные расстояния от АГЗС, выполненных как самостоятельный участок многотопливной АЗС, многотопливной АЗС, КриоАЗС с двухоболочечными резервуарами и АГНКС до объектов, к ним не относящихся, принимаются в соответствии с таблицей 5.";

таблицу 5 изложить в следующей редакции:

"Таблица 5
.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

Наименование объекта, до которого определяется расстояние	

Расстояние от зданий, сооружений и оборудования технологических систем АЗС, м						

с наличием СУГ	

с наличием КПГ	

с наличием СПГ				

	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью до 30 м3 включительно	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью более 30 м3, но не более 65 м3 включительно	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью более 65 м3, но не более 100 м3 включительно	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью более 100 м3, но не более 150 м3 включительно	

1. Производственные и складские здания и сооружения промышленных предприятий (за исключением указанных в строках 9 и 11), административно-бытовые здания и сооружения промышленных предприятий	

40	

25	

30	

35	

40	

45	

2. Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями:	

	

	

хвойных и смешанных пород	

50	

30	

35	

35	

35	

35	

лиственных пород	

25	

15	

20	

20	

20	

20	

3. Здания и сооружения классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4 (за исключением указанных в строке 1)	

60	

35	

50	

60	

70	

75	

4. Места массового пребывания людей	

60	

35	

50	

60	

70	

75	

5. Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей	

40	

30	

30	

35	

40	

45	

6. Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):	

	

	

I, II и III категории	

25	

15	

20	

25	

30	

30	

IV и V категории	

20	

12	

15	

20	

20	

20	

Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети)	

25	

15	

20	

25	

30	

30	

7. Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)	

40	

30	

35	

40	

45	

50	

Продолжение таблицы 5
.7142857142858.4285714285716.1428571428573.857142857143.571428571429.285714285715.0

Наименование объекта, до которого определяется расстояние	

Расстояние от зданий, сооружений и оборудования технологических систем АЗС, м						

с наличием СУГ	

с наличием КПГ	

с наличием СПГ				

	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью до 30 м3 включительно	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью более 30 м3, но не более 65 м3 включительно	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью более 65 м3, но не более 100 м3 включительно	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью более 100 м3, но не более 150 м3 включительно	

8. Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к АЗС	

60	

15	

35	

40	

45	

50	

9. Наружные установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных, а также вредных веществ I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.007	

100	

100	

100	

100	

100	

100	

10. Линии электропередачи, электроподстанции (в том числе трансформаторные подстанции)	

В соответствии с [3]	

В соответствии с [3]	

В соответствии с [3]	

В соответствии с [3]	

В соответствии с [3]	

В соответствии с [3]	

11. Склады (вне зданий) лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа	

50	

30	

35	

40	

45	

50	

Примечания:

1. Расстояния от технологического оборудования с наличием КПГ, указанные в строках 1, 3 - 5 и 11, допускается уменьшать не более чем на 50% при обеспечении предотвращения выброса струи природного газа при аварийном истечении и разлета осколков при физическом разрушении этого оборудования за пределы ограждения, в соответствии с пунктом 8.2 настоящего свода правил, в сторону защищаемого объекта в горизонтальном направлении (подземное или заглубленное расположение, установка защитных экранов, отвечающих требованиям настоящего свода правил).

2. Расстояние от раздаточной колонки КПГ и (или) СПГ до объектов, указанных в строках 1, 5, 6 (за исключением маршрута электрифицированного городского транспорта) и 11, а также в строках 3 и 4, допускается уменьшать не более чем на 50% при установке между заправочным островком, для которого эта колонка предназначена, и указанными объектами защитного экрана, отвечающего требованиям настоящего свода правил.

3. Расстояния от оборудования для жидкого моторного топлива, входящего в технологическую систему многотопливной АЗС, до объектов, не относящихся к многотопливной АЗС, принимаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к расстояниям от оборудования технологической системы АЗС жидкого моторного топлива до объектов, не относящихся к этой АЗС.

4. Минимальное расстояние от сбросной трубы паров СУГ, паров СПГ и КПГ до объектов, не относящихся к АЗС, определяется расчетом в соответствии с требованиями настоящего свода правил.							

Окончание таблицы 5
.0

5. Расстояния от раздаточных колонок АГЗС до подземных резервуаров, технологически связанных с этой АГЗС, газонаполнительной станции или пункта допускается уменьшать, но не более чем на 50%. Остальные расстояния от АЗС до зданий, сооружений и оборудования, технологически связанных с этой АЗС, производственных объектов определяются в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности к указанным производственным объектам.	

";

пункт 8.4 изложить в следующей редакции:

"8.4 Минимальные расстояния между зданиями и сооружениями АГЗС, выполненных как самостоятельный участок многотопливной АЗС, многотопливной АЗС, КриоАЗС с двухоболочечными резервуарами и АГНКС, следует принимать в соответствии с таблицей 6 настоящего свода правил.";

в пункте 8.13 слова ", установленные наверху этого резервуара," исключить;

в пункте 8.24 абзацы со второго по пятый исключить;

в пункте 8.31:

в абзаце первом слова "30 м3" заменить словами "150 м3";

абзац второй дополнить словами ", при использовании контейнера-цистерны не должна превышать 50 м3";

пункт 8.32 изложить в следующей редакции:

"8.32 Технологическая система должна обеспечивать возможность безопасного перекрытия утечки СПГ из резервуаров для хранения СПГ, а также СУГ и его паров из резервуаров для хранения СУГ, предотвращающего выход за территорию АЗС газопаровоздушных смесей с концентрацией указанных паров более 20% от НКПР с частотой выше одной миллионной в год.

В случае если общая и единичная вместимость резервуаров для хранения СПГ превышает 30 м3, на АЗС должно быть предусмотрено последовательное дублирование первой запорной арматуры, обеспечивающей перекрытие технологической линии подачи СПГ в топливный бак автомобиля. Дублирование должно осуществляться арматурой под приварку.

Пример - Указанное требование допускается выполнять следующим образом. Резервуары для хранения СУГ и их оснастка (патрубки, штуцеры, фланцы, заглушки и другие), имеющая сварные соединения, а также все разъемные соединения до первой запорной арматуры, обеспечивающей перекрытие места выхода СУГ и его паров из резервуаров, выполнены двустенными. Указанные резервуары оснащены системами постоянного контроля герметичности их межстенного пространства, обеспечивающими автоматическую сигнализацию (световым и звуковым сигналом) обслуживающему персоналу АЗС о разгерметизации и автоматическое отключение компрессорного оборудования, прекращение операций по наполнению резервуаров топливом и выдаче его потребителю на всех технологических участках многотопливной АЗС.

Для предотвращения протечки через уплотнения насоса необходимо обеспечить контроль утечки через данные уплотнения и при необходимости останов насоса и прекращения подачи СПГ к насосу. Алгоритм контроля определяется проектной организацией. Требование не распространяется на погружные насосы.";

абзац десятый пункта 8.33 изложить в следующей редакции:

"Соединения трубопроводов в вакуумной изоляции должны быть неразъемными.";

в пункте 8.42:

в абзаце первом слова "и СПГ" исключить;

абзац второй после слова "труб" дополнить словами "СУГ и СПГ".

Раздел А.6 приложения А признать утратившим силу.

Приложение Д дополнить пунктами Д.5 - Д.7 следующего содержания:

"Д.5 Минимальное расстояние от сосудов СПГ вместимостью более 30 м3, но не более 65 м3 включительно до объектов, перечисленных в строках 1 - 5 таблицы Д.1, необходимо увеличить на 35%.

Д.6 Минимальное расстояние от сосудов СПГ вместимостью более 65 м3, но не более 100 м3 включительно до объектов, перечисленных в строках 1 - 5 таблицы Д.1, необходимо увеличить на 45%.

Д.7 Минимальное расстояние от сосудов СПГ вместимостью более 100 м3 до объектов, перечисленных в строках 1 - 5 таблицы Д.1, необходимо увеличить на 50%.".

Таблицу Ж.1 приложения Ж изложить в следующей редакции:

"Таблица Ж.1
.4.8.200000000001.6.0

Наименование объекта, до которого определяется расстояние	

Расстояние от резервуаров хранения СПГ и площадки для АЦ СПГ КриоАЗС, м				

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью до 30 м3 включительно	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью более 30 м3, но не более 65 м3 включительно	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью более 65 м3, но не более 100 м3 включительно	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью более 100 м3, но не более 150 м3	

1. Производственные и складские здания и сооружения, административно-бытовые здания и сооружения промышленных предприятий (за исключением указанных в строках 9 и 11)	

40	

45	

55	

60	

2. Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями:	

	

хвойных и смешанных пород	

45	

45	

45	

45	

лиственных пород	

25	

25	

25	

25	

3. Здания и сооружения классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4 (за исключением указанных в строке 1)	

70	

90	

100	

100	

4. Места массового пребывания людей	

70	

90	

100	

105	

5. Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей	

40	

50	

55	

60	

6. Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):	

	

I, II и III категории	

40	

50	

60	

60	

IV и V категории	

20	

25	

30	

30	

Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети)	

40	

50	

60	

60	

7. Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)	

40	

50	

60	

60	

8. Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к АЗС	

70	

80	

90	

100	

9. Наружные установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.007	

100	

100	

100	

100	

Окончание таблицы Ж.1
.4.8.200000000001.6.0

Наименование объекта, до которого определяется расстояние	

Расстояние от резервуаров хранения СПГ и площадки для АЦ СПГ КриоАЗС, м				

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью до 30 м3 включительно	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью более 30 м3, но не более 65 м3 включительно	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью более 65 м3, но не более 100 м3 включительно	

с резервуарами хранения и (или) АЦ емкостью более 100 м3, но не более 150 м3	

10. Линии электропередачи, электроподстанции (в том числе трансформаторные подстанции)	

В соответствии с [3]	

В соответствии с [3]	

В соответствии с [3]	

В соответствии с [3]	

11. Склады (вне зданий) лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа	

45	

55	

65	

70	

".
.5.0

УДК 614.841.33(045):006.345	

ОКС 13.220.01	

Ключевые слова: автозаправочные станции, требования пожарной безопасности, газовое моторное топливо, сжиженный природный газ