МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 4 августа 1999 г. N 262

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

И УСТАНОВЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И АВАРИЙНОЙ

БРОНИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. N 664 "Об утверждении Положения об ограничении или временном прекращении подачи электрической энергии (мощности) потребителям при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения" приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Методику определения и установления технологической и аварийной брони электроснабжения потребителей электрической энергии.

2. Руководителям энергоснабжающих организаций руководствоваться данной Методикой при установлении технологической и аварийной брони электроснабжения.

Министр

В.И.КАЛЮЖНЫЙ

Приложение

Утверждено

Приказом Минтопэнерго России

от 4 августа 1999 г. N 262

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И АВАРИЙНОЙ БРОНИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

I. Общие положения

1. Методика определения и установления величины технологической и аварийной брони электроснабжения потребителей электрической энергии (далее именуется Методика) разработана во исполнение пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. N 664 "Об утверждении Положения об ограничении или временном прекращении подачи электрической энергии (мощности) потребителям при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения".

2. Методика устанавливает общие требования по определению величины технологической и аварийной брони электроснабжения потребителей электрической энергии.

3. Определение и установление технологической и аварийной брони электроснабжения потребителей электрической энергии преследует цель предотвращения опасных последствий и сокращения возможного ущерба у потребителей от внезапного прекращения подачи электрической энергии при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения.

4. Методика предназначена для использования при составлении акта согласования технологической и аварийной брони электроснабжения, определяющего объем минимально необходимых поставок электрической энергии потребителю при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения.

5. Технологическая и аварийная броня электроснабжения не являются гарантией бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергии в условиях возникновения аварии в работе систем электроснабжения с автоматическим отключением (погашением) питающих центров и линий.

6. Энергоснабжающие организации в соответствии с пунктом 14, абзац 5 Основных положений ценообразования на электрическую и тепловую энергию на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 1997 г. N 121 "Об основах ценообразования и порядке государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию", вносят в Региональные энергетические комиссии субъектов Российской Федерации предложения об установлении дифференцированного тарифа на бронированную электрическую мощность, исходя из уровня надежности энергоснабжения.

7. Методика является обязательной для энергоснабжающих организаций и потребителей электрической энергии независимо от форм собственности, включая потребителей - субъектов федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности).

II. Технологическая броня электроснабжения

8. Технологической броней электроснабжения является наименьшая потребляемая мощность и продолжительность времени, необходимые потребителю для безопасного завершения технологического процесса, цикла производства, после чего может быть произведено отключение соответствующих электроприемников.

9. Технологическая броня электроснабжения устанавливается для потребителей - юридических лиц:

использующих в производственном цикле непрерывные технологические процессы, внезапное отключение которых вызывает опасность для жизни людей, окружающей среды и (или) необратимое нарушение технологического процесса;

имеющих электроприемники, фактическая схема электроснабжения которых удовлетворяет требованиям, предъявляемым к электроприемникам первой категории по надежности электроснабжения.

10. Время, необходимое для завершения технологического процесса, а также максимально допустимое время перерыва электроснабжения, не приводящее к необратимому нарушению технологического процесса, устанавливается на основании технологических карт, проектной документации потребителя электрической энергии, заключения головного отраслевого проектного института, а при их отсутствии - по взаимному согласованию энергоснабжающей организации и потребителя электрической энергии.

11. Фактическая нагрузка (потребляемая мощность) электроприемников технологической брони электроснабжения определяется замерами или расчетным путем, с учетом коэффициента использования и не может быть выше суммарной нагрузки электроприемников первой категории, участвующих в непрерывном технологическом процессе.

12. Электроприемники непрерывного технологического процесса, время завершения которого превышает трое суток, должны быть выделены на отдельные питающие линии, не подлежащие временному прекращению подачи электрической энергии до завершения технологического процесса, и обеспечены приборами учета электрической энергии.

III. Аварийная броня электроснабжения

13. Аварийной броней электроснабжения является минимальный расход электрической энергии (наименьшая мощность), обеспечивающие безопасное для персонала и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом.

14. Аварийная броня электроснабжения устанавливается для потребителей электрической энергии - юридических лиц, имеющих электроприемники, фактическая схема электроснабжения которых удовлетворяет требованиям, предъявляемым к электроприемникам первой и второй категорий по надежности электроснабжения.

15. К электроприемникам аварийной брони электроснабжения относятся: дежурное и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализации, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время.

16. Фактическая нагрузка аварийной брони электроснабжения определяется замерами или расчетным путем, с учетом коэффициента использования, и не может быть выше нагрузки потребителя электрической энергии в нерабочий (праздничный) день.

17. Электроприемники аварийной брони электроснабжения должны быть выделены на отдельные питающие линии, по которым подача электрической энергии (мощности) не подлежит ограничению или временному ее прекращению при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения. Питающие линии, обеспечивающие электроснабжение электроприемников аварийной брони, должны иметь приборы учета электрической энергии.

IV. Порядок заполнения акта согласования

технологической и аварийной брони электроснабжения

потребителя электрической энергии

18. Акт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения (далее именуется "Акт") является:

двухсторонним соглашением, определяющим объем минимально необходимых поставок электрической энергии потребителю при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения;

исходным документом для формирования графиков ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности);

приложением к договору энергоснабжения.

19. Акт составляется со всеми потребителями электрической энергии, независимо от форм собственности, включаемыми в графики ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности), с целью определения величины и очередности ограничения потребления и временного отключения электрической энергии, включая потребителей - субъектов федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности).

20. Акты могут составляться и с другими потребителями электрической энергии, не включенными в указанные графики, как по инициативе потребителя, так и энергоснабжающей организации.

21. Оформленные экземпляры акта хранятся у потребителя и в энергоснабжающей организации. Количество экземпляров акта определяется сторонами при его составлении, исходя из местных условий.

22. Срок действия акта не ограничен.

23. Пересмотр акта производится по инициативе одной из сторон в следующих случаях при:

изменении схемы внешнего и (или) внутреннего электроснабжения потребителя;

изменении технологии производства;

изменении категории надежности электроснабжения потребителя или его токоприемников;

реорганизации предприятия (производства), изменении формы собственности или собственника;

снижении нагрузки у потребителя ниже уровня технологической или аварийной брони электроснабжения;

других случаях, которые определяются при составлении акта.

24. К акту прикладывается принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения предприятия в нормальном режиме, подписанная представителем энергоснабжающей организации и представителем потребителя электрической энергии.

На схеме должно быть указано:

границы эксплуатационной ответственности между потребителем электрической энергии и энергоснабжающей организацией;

все питающие потребителя электрические линии с указанием допустимых нагрузок;

связи между подстанциями, на которые заведены питающие линии, связи с другими потребителями или источниками электроснабжения с указанием допустимых нагрузок;

положение коммутационной аппаратуры в нормальном режиме работы (включено, отключено);

наличие секционирования шин и АВР (с указанием одностороннего или двустороннего его действия);

наличие аппаратуры ручного переключения;

сечение питающих электрических линий;

подключение электроприемников технологической и аварийной брони электроснабжения к питающим линиям;

место установки приборов учета электрической энергии, потребляемой электроприемниками технологической и аварийной брони электроснабжения.

25. При составлении акта:

требуется четкое заполнение всех предусмотренных показателей. Незаполненные графы или строки - прочеркиваются;

должны быть выявлены питающие линии, которые могут отключаться немедленно (без предупреждения) и временное отключение которых не вызовет несчастных случаев с людьми или тяжелых экологических последствий. С этой целью проводится анализ всех случаев ранее происшедших внезапных отключений питающих электрических линий и их последствия.

26. Акт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения подписывается представителями энергоснабжающей организации и потребителя электрической энергии и утверждается руководителями энергоснабжающей организации (или директором Энергосбыта) и потребителя электрической энергии.

27. Спорные вопросы, возникающие между потребителем и энергоснабжающей организацией при определении и установлении величины технологической и аварийной брони электроснабжения и схем внутреннего электроснабжения, рассматриваются органами государственного энергетического надзора.

Заполнение раздела I "Акта" - Общие сведения

28. По строкам 1 - 7 заполняется: наименование предприятия, юридический адрес, номер абонента (договора), форма собственности, принадлежность к отрасли, наименование электрических сетей, от которых осуществляется электроснабжение потребителя, фамилия, имя, отчество и телефоны руководителей, дежурного по предприятию и подстанции.

29. По строке 8 указывается фактическое количество смен, время начала и окончания каждой смены в часах и минутах (при необходимости), выходные дни недели потребителя.

30. По строкам 9 - 11 проставляется нагрузка (потребляемая мощность) и суточное потребление электрической энергии по последним зимнему и летнему замерам раздельно. При этом необходимо учесть все происшедшие с того времени изменения в потреблении электрической энергии и мощности в результате ввода дополнительных мощностей или демонтажа оборудования. Если потребитель в последний замер имел нехарактерную нагрузку из-за проводимых энергоснабжающей организацией регулировочных мероприятий по ее снижению или по другим причинам, то при определении нагрузки в часы максимума необходимо внести соответствующие коррективы или по согласованию с энергоснабжающей организацией перенести день замера.

31. По строкам 12 - 13 определяется величина аварийной и технологической брони электроснабжения методом суммирования нагрузок электроприемников по 6 и 9 графам раздела II акта соответственно.

По строке 12.1 указывается нагрузка (потребляемая мощность) электроприемников аварийной брони электроснабжения, включение которых требуется только в экстремальных ситуациях, например насосы пожаротушения.

Нагрузки аварийной и технологической брони электроснабжения рассчитываются раздельно. В нагрузку технологической брони электроснабжения нагрузка аварийной брони не включается.

Заполнение раздела II "Акта" - Технические

характеристики электроснабжения потребителя

электрической энергии

Часть 1. Таблица

32. В графах 2 и 3 указываются диспетчерские наименования и номера питающих центров и питающих линий энергоснабжающей организации, а также других источников электроснабжения, в том числе и автономных.

33. В графе 4 проставляется нагрузка питающих линий в нормальном режиме работы определяется по последнему зимнему и летнему замерам из ведомости электросетевого предприятия энергоснабжающей организации или потребителя (с учетом коррекции по п. 28 раздела I акта).

34. В графе 5 перечисляются все электроприемники, отнесенные к аварийной броне электроснабжения при полном останове работы потребителя. Электроприемники аварийной брони электроснабжения указываются по каждой питающей линии раздельно, в т.ч. и субабонента.

35. В графе 6 проставляется нагрузка электроприемников, определенная замерами или расчетным путем по номинальной мощности с учетом коэффициента использования и одновременности их работы (потребляемая мощность). Нагрузка определяется для зимнего и летнего периодов.

36. В графе 7 указывается полное наименование питающей линии, на которую может быть переведено электроснабжение электроприемников аварийной брони, и способ переключения (в том числе при переводе на автономный источник).

37. В графе 8 перечисляются электроприемники, обеспечивающие потребителю завершение технологического процесса.

38. В графе 9 проставляется нагрузка электроприемников, определенная замерами или расчетным путем по их номинальной мощности с учетом коэффициентов использования и одновременности работы (потребляемая мощность). Нагрузка определяется для зимнего и летнего периодов.

39. В графе 10 из технологических карт определяется время, необходимое для завершения технологического процесса, после чего могут быть отключены соответствующие электроприемники.

40. В графе 11 - указывается максимально допустимое время перерыва электроснабжения установки, не приводящее к необратимому нарушению технологического процесса.

Часть 2.

41. В пункте 1 указываются питающие линии, которые могут быть немедленно (без предупреждения) отключены с питающих центров энергоснабжающей организации или потребителя электрической энергии.

42. В пункте 2 указываются питающие линии, которые могут быть отключены немедленно, но на определенное время, по истечении которого они должны быть вновь включены.

43. В пункте 3 указываются питающие линии из числа остающихся в работе, которые могут быть отключены по истечении времени, необходимого для завершения технологического процесса.

44. В пункте 4 указывается суммарная нагрузка отключаемых потребителем электроприемников и общее количество точек (пунктов), из которых производится отключение.

45. В пункте 6 указывается конкретно разрешенные и запрещенные в работе АВР.

Заполнение раздела III "Акта" - "Особые замечания"

46. При заполнении данного раздела необходимо указать:

номера питающих линий, не подлежащих временному отключению электрической энергии (мощности);

предельно допустимую нагрузку каждой из этих питающих линий, раздельно для зимнего и летнего периодов;

соответствие фактической схемы электроснабжения требованиям, предъявляемым к электроприемникам потребителя соответствующей категории;

основные объекты (потребителей), относящиеся к непромышленной нагрузке, электроснабжение которых осуществляется от питающих линий данного потребителя.

47. Электроприемники аварийной брони электроснабжения, присоединенные к питающим линиям, большая часть нагрузки которых по технологии производства допускает временное прекращение подачи электрической энергии, должны быть переведены на другие источники электроснабжения.

Приложение

к Методике

                                                         УТВЕРЖДАЮ

Руководитель потребителя             Руководитель энергоснабжающей

электрической энергии         организации или Директор Энергосбыта

____________________________  ____________________________________

АКТ

СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И АВАРИЙНОЙ БРОНИ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование предприятия

2. Юридический адрес

3. Номер абонента (договора)

4. Форма собственности

5. Принадлежность к отрасли

6. Наименование    электрических     сетей,     осуществляющих

электроснабжение

7. Фамилия, Имя, Отчество и телефоны:

   Руководителя

   Технического руководителя (главного инженера)

   Ответственного за электрохозяйство

   Дежурного в вечернее и ночное время

   Дежурного по подстанции

8. Сменность работы потребителя (фактическая)

9. Нагрузка, тыс. кВт:

   по замеру в зимний период

   по замеру в летний период

10. Суточное электропотребление, тыс. кВт.ч:

    по замеру в зимний период

    по замеру в летний период

11. Потребление электрической энергии (мощности)

    нерабочего (праздничного) дня, тыс. кВт.ч (кВт):

    зимний период

    летний период

12. Нагрузка аварийной брони электроснабжения, тыс. кВт

    в зимний период

    в летний период

12.1. Нагрузка электроприемников аварийной брони электроснабжения,

не участвующая в работе потребителя в нормальном режиме, тыс. кВт

13. Нагрузка технологической брони электроснабжения, тыс. кВт:

    зимний период

    летний период

Раздел II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Часть I. Таблица

┌───┬─────────────┬─────────────┬────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│ N │Наименование │Наименование │Нагрузка│    Аварийная броня     │      Технологическая броня       │

│п/п│(номер) пита-│(номер) пита-│линии в │    электроснабжения    │         электроснабжения         │

│   │ющего центра │ющей линии   │нормаль-├─────────┬────┬─────────┼─────────┬────┬──────┬────────────┤

│   │энергоснабжа-│энергоснаб-  │ном ре- │Перечень │Наг-│На какие │Перечень │Наг-│Время │Допустимое  │

│   │ющей органи- │жающей орга- │жиме ра-│электро- │руз-│линии мо-│электро- │руз-│завер-│время пере- │

│   │зации и дру- │низации и    │боты,   │приемни- │ка, │жет быть │приемни- │ка, │шения │рыва элект- │

│   │гих источни- │других источ-│кВт     │ков, вне-│кВт │переклю- │ков,     │кВт │техно-│роснабжения │

│   │ков электро- │ников элект- │        │запное   │    │чена на- │обеспе-  │    │логи- │электроуста-│

│   │снабжения    │роснабжения  │        │отключе- │    │грузка и │чивающих │    │ческо-│новки, час. │

│   │             │             │        │ние кото-│    │какими   │потреби- │    │го    │            │

│   │             │             │        │рых может│    │средства-│телю за- │    │про-  │            │

│   │             │             │        │привести │    │ми (АВР  │вершение │    │цесса,│            │

│   │             │             │        │к опас-  │    │или      │техноло- │    │час.  │            │

│   │             │             │        │ности для│    │вручную) │гического│    │      │            │

│   │             │             │        │жизни лю-│    │         │процесса │    │      │            │

│   │             │             │        │дей и ок-│    │         │         │    │      │            │

│   │             │             │        │ружающей │    │         │         │    │      │            │

│   │             │             │        │среды    │    │         │         │    │      │            │

├───┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┼────┼──────┼────────────┤

│ 1 │     2       │      3      │   4    │    5    │  6 │    7    │    8    │  9 │  10  │     11     │

└───┴─────────────┴─────────────┴────────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┴────┴──────┴────────────┘

Часть 2.

1. При возникновении или угрозе возникновения аварии в системе электроснабжения могут быть немедленно отключены с питающих центров энергоснабжающей организации:

    питающие линии N N ___________________;

    2. Питающие линии N N __________________ на время, указанное в

графе 11;

    3. Питающие линии N N __________________ по истечении времени,

указанного в графе 10;

4. По требованию энергоснабжающей организации потребитель немедленно отключает _______ кВт из ______ точек;

5. При отключении питающих линий при возникновении или угрозе возникновения аварии в системе электроснабжения переключение отключенной нагрузки на оставшиеся в работе линии производится потребителем с разрешения энергоснабжающей организации;

6. Использование имеющихся в работе АВР, разрешено ______; запрещено _________.

Раздел III. ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Представитель                     Представитель потребителя

энергоснабжающей организации      электрической энергии

(Должность, Фамилия, Имя,         (Должность, Фамилия, Имя,

Отчество, дата составления акта)  Отчество, дата составления акта)