Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 октября 1999 г. N 1961

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 20 октября 1999 г. N 817

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ввести в действие утвержденные главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору прилагаемые изменения и дополнения в Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-93), введенные в действие Приказом МВД России от 14 декабря 1993 г. N 536 (зарегистрирован Минюстом России 27 декабря 1993 г., регистрационный N 445) с изменениями и дополнениями, введенными в действие Приказами МВД России от 25 июля 1995 г. N 282 (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 1995 г., регистрационный N 933) и от 10 декабря 1997 г. N 814 (зарегистрирован Минюстом России 19 января 1998 г., регистрационный N 1456).

Министр

генерал - полковник

В.РУШАЙЛО

Приложение

к Приказу МВД России

от 20.10.1999 N 817

Утверждаю

Начальник Главного управления

Государственной противопожарной службы

МВД России - главный государственный

инспектор Российской Федерации

по пожарному надзору

Е.А.СЕРЕБРЕННИКОВ

30 сентября 1999 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-93), ВВЕДЕННЫЕ

В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ

ОТ 14 ДЕКАБРЯ 1993 Г. N 536

1. В пункте 1.3.1.3 абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.3.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.".

2. Пункт 1.3.1.7 изложить в следующей редакции:

"1.3.1.7. Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать".

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.".

3. В пункте 1.3.2.8 абзацы первый, шестой, десятый, одиннадцатый, двенадцатый изложить соответственно в следующей редакции:

"1.3.2.8. В зданиях, сооружениях предприятий и организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:";

"снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить перепланировку объемно - планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок и систем, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения, соответственно;";

"устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;

остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;".

4. В пункте 1.3.2.9 слова "и не менее двух раз в год испытываться на прочность" заменить словами "и периодически проверяться на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности".

5. Пункты 1.3.2.10 - 1.3.2.15 изложить в следующей редакции:

"1.3.2.10. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек не допускается.

В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа.

1.3.2.11. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек - зрительные, обеденные, выставочные, торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

При определении максимально допустимого количества людей в помещении, в указанных выше случаях, следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м2 /чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей.

1.3.2.12. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

1.3.2.13. Керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы, используемые для освещения помещений, должны иметь устойчивые основания и эксплуатироваться в условиях, исключающих их опрокидывание.

Подвесные керосиновые лампы (фонари), при эксплуатации, должны иметь надежное крепление и металлические предохранительные колпаки над стеклами. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих (трудногорючих) конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 см, а до стен из горючих (трудногорючих) материалов - не менее 20 см.

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене.

1.3.2.14. Керосинки, керогазы и примусы должны заправляться топливом в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запрещается заправлять указанные приборы легковоспламеняющимися жидкостями (в том числе бензином, растворителями, спиртами).

1.3.2.15. Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий.".

6. Наименование подраздела 1.3.3 изложить в следующей редакции: "Эвакуационные пути и выходы".

7. Пункты 1.3.3.1 и 1.3.3.2 изложить в следующей редакции:

"1.3.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно - планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

1.3.3.2. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

Допускается, по согласованию с Государственной противопожарной службой МВД России, закрывать запасные эвакуационные выходы на внутренний механический замок. В этом случае на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного по зданию (сооружению). Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку.".

8. В пункте 1.3.3.3 абзацы первый - пятый изложить в следующей редакции:

"1.3.3.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно - опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);".

9. Раздел 1.4 изложить в следующей редакции:

"1.4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

1.4.1. Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).

1.4.2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно - пожарная сигнализация. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

1.4.3. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

1.4.4. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий - изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

1.4.5. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода"), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

1.4.6. При установке и эксплуатации софитов запрещается использование горючих материалов. Корпуса софитов должны быть электроизолированы от поддерживающих тросов.

Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

1.4.7. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

1.4.8. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях, должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

1.4.9. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом (протоколом).".

10. Раздел 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. Требования пожарной безопасности к другим видам инженерного оборудования

1.6.1. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии от бытовых газовых приборов менее 0,2 м по горизонтали и менее 0,7 м по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

1.6.2. Трубопроводы, подводящие газ к бытовым и промышленным приборам для его сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения объектах, должны быть оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 град. C. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали.

Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются на газопроводах, оборудованных электромагнитным клапаном, размещенным за пределами здания и перекрывающим газовую магистраль при срабатывании газового анализатора или автоматической пожарной сигнализации.

1.6.3. Гидравлические затворы (сифоны), исключающие распространение пламени по трубопроводам ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (далее - ЛВЖ и ГЖ), должны постоянно находиться в исправном состоянии. Слив ЛВЖ и ГЖ в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.

1.6.4. Мусоропроводы и бельепроводы должны иметь клапаны, предусмотренные проектом. Клапаны должны постоянно находиться в закрытом положении, быть исправными и иметь уплотнение в притворе.

1.6.5. Двери камер мусоросборников должны быть постоянно закрыты на замок.

1.6.6. Использование предприятиями (организациями) лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", должно быть регламентировано инструкцией, утвержденной руководителем предприятия (организации) и согласованной с пожарной охраной.".

11. Главу 3 изложить в следующей редакции:

"3. Здания для проживания людей

3.1. В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, номерах гостиниц запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных квартир, комнат и номеров, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования.

3.2. В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.

Не допускается хранение баллонов, в том числе запасных, с горючими газами (далее - ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также в кухне, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

3.3. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

3.4. Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве.

У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, должен быть размещен предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

3.5. При использовании установок для сжигания ГГ запрещается:

эксплуатация газовых приборов при утечке газа;

присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);

проводить ремонт наполненных газом баллонов.

3.6. При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты.

3.7. В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий должны быть вывешены планы эвакуации на случай пожара.

3.8. Все прибывающие в гостиницу, кемпинг, мотель, общежитие граждане должны быть ознакомлены (под роспись) с правилами пожарной безопасности.

3.9. В гостиницах, кемпингах, мотелях и общежитиях, предназначенных для проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, памятки о мерах пожарной безопасности должны выполняться на нескольких языках.

3.10. В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий запрещается пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

3.11. Обслуживающий персонал зданий для проживания людей (гостиниц, кемпингов, мотелей, общежитий, школ - интернатов, домов для престарелых и инвалидов, детских домов и других зданий, за исключением жилых домов) должен быть обеспечен индивидуальными спасательными устройствами и индивидуальными средствами изолирующего действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала.

3.12. В учреждениях социального обеспечения (в том числе школы - интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома) должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Дежурный обязан постоянно иметь при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного. Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку.

Установка коек в коридорах, холлах и на других путях эвакуации не разрешается.".

12. В пункте 8.4 абзац третий изложить в следующей редакции:

"при размещении их в зданиях иного назначения, хранить ЛВЖ, ГЖ, ГГ (в том числе баллоны с газом, лакокрасочные изделия, растворители, товары в аэрозольной упаковке), пиротехнические и другие взрывоопасные изделия;".

13. В пункте 8.4 абзац восьмой исключить.

14. Пункт 17.1.2 исключить.

15. Реквизит приложения 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение 3

Обязательное".

16. Пункты 2, 3, 4, 23, 24 и 25 приложения 3 исключить.

17. В таблицах 1 и 2 приложения 3 в графе "Класс пожара" букву "Б" заменить на букву "В".

18. Приложение 3 дополнить пунктами 26 - 31 следующего содержания:

"26. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстоянии более 100 м от наружных пожарных водоисточников должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара по ИСО N 3941-77 в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий

пожарными щитами

┌───┬────────────────────────────┬───────────┬──────┬────────────┐

│ N │Наименование функционального│Предельная │Класс │  Тип щита  │

│п/п│назначения помещений и кате-│защищаемая │пожара│            │

│   │гория помещений или наружных│площадь од-│      │            │

│   │технологических установок по│ним пожар- │      │            │

│   │взрывопожарной  и   пожарной│ным щитом, │      │            │

│   │опасности                   │кв. м      │      │            │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────────┤

│1. │А,  Б  и  В (горючие  газы и│    200    │  А   │    ЩП-А    │

│   │жидкости)                   │           │  В   │    ЩП-В    │

│   │                            │           │ (Е)  │    ЩП-Е    │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────────┤

│2. │В (твердые горючие  вещества│    400    │  А   │    ЩП-А    │

│   │и материалы)                │           │  Е   │    ЩП-Е    │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────────┤

│3. │Г и Д                       │   1800    │  А   │    ЩП-А    │

│   │                            │           │  В   │    ЩП-В    │

│   │                            │           │  Е   │    ЩП-Е    │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────────┤

│4. │Помещения и открытые площад-│   1000    │  -   │   ЩП - СХ  │

│   │ки предприятий (организаций)│           │      │            │

│   │по первичной     переработке│           │      │            │

│   │сельскохозяйственных культур│           │      │            │

├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────────┤

│5. │Помещения         различного│     -     │  А   │    ЩПП     │

│   │назначения  при   проведении│           │      │            │

│   │сварочных    или      других│           │      │            │

│   │огнеопасных работ           │           │      │            │

└───┴────────────────────────────┴───────────┴──────┴────────────┘

Примечание. ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А; ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В; ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е; ЩП - СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций); ЩПП - щит пожарный передвижной.

27. Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным

инструментом и инвентарем

┌───┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│ N │Наименование первичных │ Нормы комплектации в зависимости от │

│п/п│средств пожаротушения, │ типа пожарного щита и класса пожара │

│   │  немеханизированного  ├───────┬───────┬───────┬───────┬─────┤

│   │инструмента и инвентаря│  ЩП-А │ ЩП-В  │ ЩП-Е  │ЩП - СХ│ ЩПП │

│   │                       │класс А│класс В│класс Е│       │     │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│1. │Огнетушители:          │       │       │       │       │     │

│   │воздушно - пенные (ОВП)│       │       │       │       │     │

│   │вместимостью 10 л      │  2+   │   2+  │   -   │  2+   │ 2+  │

│   ├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│   │порошковые (ОП) <*>:   │       │       │       │       │     │

│   │   вместимостью 10 л   │  1++  │  1++  │   1++ │  1++  │ 1++ │

│   │   вместимостью 5 л    │  2+   │  2+   │   2+  │  2+   │ 2+  │

│   ├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│   │углекислотные (ОУ)     │       │       │       │       │     │

│   │   вместимостью 5 л    │   -   │   -   │   2+  │   -   │ -   │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│2. │Лом                    │   1   │   1   │       │   1   │ 1   │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│3. │Багор                  │   1   │       │       │   1   │     │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│4. │Крюк    с    деревянной│       │       │       │       │     │

│   │рукояткой              │       │       │   1   │       │     │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│5. │Ведро                  │   2   │   1   │       │   2   │  1  │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│6. │Комплект   для    резки│       │       │       │       │     │

│   │электропроводов:       │       │       │       │       │     │

│   │ножницы,               │       │       │       │       │     │

│   │диэлектрические боты  и│       │       │       │       │     │

│   │коврик                 │       │       │   1   │       │     │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│7. │Асбестовое     полотно,│       │       │       │       │     │

│   │грубошерстная ткань или│       │       │       │       │     │

│   │войлок          (кошма,│       │       │       │       │     │

│   │покрывало из негорючего│       │       │       │       │     │

│   │материала)             │       │   1   │   1   │   1   │  1  │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│8. │Лопата штыковая        │   1   │   1   │       │   1   │  1  │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│9. │Лопата совковая        │   1   │   1   │   1   │   1   │     │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│10.│Вилы                   │       │       │       │   1   │     │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│11.│Тележка  для  перевозки│       │       │       │       │     │

│   │оборудования           │       │       │       │       │  1  │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│12.│Емкость   для  хранения│       │       │       │       │     │

│   │воды объемом:          │       │       │       │       │     │

│   │   0,2 куб. м          │   1   │       │       │   1   │     │

│   │   0,02 куб. м         │       │       │       │       │  1  │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│13.│Ящик с песком          │       │   1   │   1   │       │     │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│14.│Насос ручной           │       │       │       │       │  1  │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│15.│Рукав Ду 18 - 20 длиной│       │       │       │       │     │

│   │5 м                    │       │       │       │       │  1  │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│16.│Защитный   экран  1,4 х│       │       │       │       │     │

│   │2 м                    │       │       │       │       │  6  │

├───┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│17.│Стойки   для   подвески│       │       │       │       │     │

│   │экранов                │       │       │       │       │  6  │

└───┴───────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┘

Примечания. 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС (Е); классов В и (Е) - ВС (Е) или АВС (Е).

2. Значения знаков "++", "+" и "-" приведены в примечании 2 таблицы 1 Приложения 3 ППБ 01-93 <*>.

28. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 не менее 0,2 куб. м и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 куб. м и комплектоваться совковой лопатой по ГОСТ 3620-76. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

29. Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 куб. м на каждые 500 кв. м защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 куб. м на каждую 1000 кв. м защищаемой площади.

30. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1 х 1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2 х 1,5 м или 2 х 2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

31. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.".