Дело № 5-176/2025 (42МS0111-01-2025-001598-36) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 по делу об административном правонарушении пгт. Ижморский 28 августа 2025 г. И.о. мирового судьи судебного участка 1 Ижморского судебного района - мировой судья судебного участка № 1 Яйского судебного района Кемеровской области Шалина О.М. (адрес: 652120, Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Ижморский, ул. Ленинская, д. 57, е-mail: 2101@umsko.ru), рассмотревв открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица Муниципального учреждения культуры «Ижморская централизованная клубная система», юридический адрес: 652120

<

АДРЕС> ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

НОМЕР>, УСТАНОВИЛ:

Муниципальное учреждение культуры «Ижморская централизованная клубная система», адрес регистрации юридического лица: 652120, 

<

АДРЕС> 26.08.2025 в 10 час. 00 мин. совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ, выразившееся в невыполнении в установленный срок до 04.06.2025 пунктов предписания об устранении нарушений обязательных требований от 06.06.2024 № 2405/002-42/202-В/ПВП, а именно:

1. Не организована проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 

<

НОМЕР> "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> Воскресенский СДК; 2. Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения здания, что является нарушением ч.1 ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». П. 4.4, табл. 1 СП 486.1311500.2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИСТЕМАМИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> Теплореченский СДК. 3. Не обеспечена безопасная эвакуация. В здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение, что является нарушением ч. 1 п. 1, ст. 6, п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> Теплореченский СДК. 4. Отсутствуют знаки пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики», «огнетушитель», что является нарушением п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением ПравительстваРФот16.09.2020 №1479. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС>. Теплореченский СДК. 5. Не организована проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации ".Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> Теплореченский СДК. 6. Не обеспечена безопасная эвакуация. В коридорах и лестничных клетках отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение, что является нарушением ч,1 ст.6, п.4ч. 1ст.84 Федерального закона от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР>-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,п.4.3.12СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>. Новославянский СДК. 7. Не организованна проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п. 13 Постановления Правительства РФ от 

<

ДАТА7> №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, д. 11. Новославянский СДК. 8. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) в зданиях и помещениях «Новославянский СДК» (Акт приема - сдачи технического обслуживания исправных и работоспособных систем безопасности в помещении заказчика по адресу: 

<

АДРЕС> МО, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС>, 11, Новославянский СДК от 

<

ДАТА8>), что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР>. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, д. 11. Новославянский СДК. 9. Не организованна проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 

<

НОМЕР> "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС>, 3. 

<

АДРЕС> СДК. 10. Не обеспечена безопасная эвакуация. В коридорах и лестничных клетках отсутствует аварийное (эвакуационное)освещение, что является нарушением ч. 1 п. 1, ст. 6, п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, 3. 

<

АДРЕС> СДК. 11. Заполнение в проемах противопожарных преград (дверь выхода в чердачное помещение) не является противопожарной, что является нарушением ч. 1, 3 ст.88 Федерального закона от 

<

ДАТА6> N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область- Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, 3.Колыонский СДК. 12. Линейные дымовые ИП расположены на расстоянии более 600 мм от перекрытия до оптической оси ИП (в концертном зале), что является нарушением ч. 1 и. 1 ст. 6 Федерального закона от 

<

ДАТА6> N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.18. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с, 

<

АДРЕС>, 3. 

<

АДРЕС> СДК. 13. Не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением абз. б) и. 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА10> №1479. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, 3. 

<

АДРЕС> СДК. 14. Не организованна проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 

<

НОМЕР> "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации ".Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 177. 

<

АДРЕС> СДК. 15. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) в зданиях и помещениях «

<

АДРЕС> СДК» (Акт приема - сдачи технического обслуживания исправных и работоспособных систем безопасности в помещении заказчика по адресу: 

<

АДРЕС> МО, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС>, 177,Симбирский СДК от 

<

ДАТА11>), что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР>. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 177. 

<

АДРЕС> СДК. 16. Не организованна проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 

<

НОМЕР> "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 31а.Святославский СДК. 17. Не организованна обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия, что является нарушением п.95 Постановления Правительства РФ от 

<

ДАТА7> №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 31а.Святославский СДК. 18. Неисправно аварийное освещение, что является нарушением п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА9> №1479. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 31а.Святославский СДК. 19.Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечиваю возможность их свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением п. 26Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 

<

НОМЕР> "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 31а.Святославский СДК. 20. Линейные дымовые ИП расположены на расстоянии более 600 мм от перекрытия до оптической оси ИП (в концертном зале), что является нарушением ч.1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 

<

ДАТА6> N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.18. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 31а.Святославский СДК. 21. Не организованна проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 

<

НОМЕР> "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, пгт. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> д. 84. 

<

АДРЕС> СДК. 22. Не обеспечена безопасная эвакуация. В здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение, что является нарушением ч. 1 п. 1, ст. 6, п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, пгт. 

<

АДРЕС>. 

<

АДРЕС> СДК. 23.Заполнение в проемах противопожарных преград (дверь выхода в чердачное помещение) не является противопожарной, что является нарушением ч. 1 п. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 3 ст.88 Федерального закона от 

<

ДАТА6> N 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, пгт. 

<

АДРЕС>. 

<

АДРЕС> СДК. 24.Не организованна обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия, что является нарушением п.95 Постановления Правительства РФ от 

<

ДАТА7> №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, пгт. 

<

АДРЕС>. 

<

АДРЕС> СДК. 25.Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечиваю возможность их свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением п. 26Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 

<

НОМЕР> "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, пгт. 

<

АДРЕС>. 

<

АДРЕС> СДК. 26. Линейные дымовые ИП расположены на расстоянии более 600 мм от перекрытия до оптической оси ИП (в концертном зале), что является нарушением ч,1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 

<

ДАТА6> N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.18. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, пгт. 

<

АДРЕС>. 

<

АДРЕС> СДК. 27. Не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением абз. б) п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА10> №1479.Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, пгт. 

<

АДРЕС>. 

<

АДРЕС> СДК. 28. Не обеспечен предел огнестойкости лестничных маршей до R 45, что является нарушением ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 58. Табл. 21 ФЗ 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

<

ДАТА6> года. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, пгт. 

<

АДРЕС>. 

<

АДРЕС>. 

<

АДРЕС> СДК. 29. Для отделки стен и потолка зрительного зала применяются материалы с неизвестной пожарной опасностью: не представлены сертификаты пожарной безопасности (отделку стен и потолков зрительных залов следует предусматривать из трудногорючих или не горючих материалов; допускается предусматривать из деревянной рейки, столярных древесностружечных и древесноволокнистых плит, обработанных со всех сторон огнезащитными красками или лагами, не меняющими фактуру отделочного материала, по трудносгораемой обрешетке и несгораемому' каркасу), что является нарушением, ч. 1 п. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, пгт. 

<

АДРЕС>. 

<

АДРЕС> СДК. 30. Не организованна проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 

<

НОМЕР> "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, п. 

<

АДРЕС> Свет, ул. 

<

АДРЕС>, д.26.Новосветский СДК. 31. Не обеспечена безопасная эвакуация. В коридорах и лестничных клетках отсутствует аварийное (эвакуационное)освещение, что является нарушением ч. 1 п. 1, ст. 6, п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС> 45.Островский СК. 32. Не организованна проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документаций изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 

<

НОМЕР> "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р- н, с. 

<

АДРЕС> 45.Островский СК. 33. Не организованна проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п. 13 Постановления Правительства РФ от 

<

ДАТА7> №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р- н, д. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 49. Нижегородский СК. 34. Не обеспечена безопасная эвакуация. В здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение, что является нарушением ч. 1 п. 1, ст. 6, п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, д. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 49. Нижегородский СК. 35. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) в зданиях и помещениях «Нижегородский СДК» (Акт приема - сдачи технического обслуживания исправных и работоспособных систем безопасности в помещении заказчика по адресу: 

<

АДРЕС> МО, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС>, 49, Нижегородский СДК от 

<

ДАТА13>), что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР>. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, д. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 49. Нижегородский СК. 36. Предтопочный лист в котельной не соответствует размерам 0,5 х 0,7 метра, что является нарушением п. 77 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА10> №1479. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, д. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 49. Нижегородский СК. 37. В котельный клуб допускаются к работе лица не прошедшее специального обучения и не получившие соответствующих квалификационных удостоверений, что является нарушением абз. а) п. 79 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от

<

ДАТА10> г. №1479; . Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, д. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 49. Нижегородский СК. 38. Разделка потолочного перекрытия до трубы отопительной печи не соответствует требования пожарной безопасности, что является нарушением ч. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 

<

ДАТА6> N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункта Б1 приложения Б СП 7.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, д. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 49. Нижегородский СК. 39. Не обеспечена безопасная эвакуация. Неисправно аварийное (эвакуационное) освещение, что является нарушением п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА10> г.№1479. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС> Песчанка ул. 

<

АДРЕС> 53.Большепесчанский СДК. 40. Не организованна проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 

<

НОМЕР> "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС> Песчанка ул. 

<

АДРЕС> 53.Большепесчанский СДК. 41. В здании клуба электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции (скрутки), что является нарушением абз. а) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА10> г. №1479.Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС> Песчанка ул. 

<

АДРЕС> 53.Большепесчанский СДК. 42. Предтопочный лист в котельной не соответствует размерам 0,5 х 0,7 метра, что является нарушением п. 77 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА10> №1479. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС> Песчанка ул. 

<

АДРЕС> 53.Большепесчанский СДК. 43. В котельный клуб допускаются к работе лица не прошедшее специального обучения и не получившие соответствующих квалификационных удостоверений, что является нарушением абз. а) п. 79 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от

<

ДАТА10> г. №1479. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС> Песчанка ул. 

<

АДРЕС> 53.Большепесчанский СДК. 44. Разделка потолочного перекрытия до трубы отопительной печи не соответствует требования пожарной безопасности, что является нарушением Разделка потолочного перекрытия до трубы отопительной печи не соответствует требования пожарной безопасности, что является нарушением ч. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 

<

ДАТА6> N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункта Б1 приложения Б СП 7.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ; пункта Б1 приложения БСП7.13130.201 ЗСВОДПР АВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯИКОНДИЦИОНИРО ВАНИЕ. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р- н, с. 

<

АДРЕС> Песчанка ул. 

<

АДРЕС> 53.Болыиепесчанский СДК. 45. Не обеспечена безопасная эвакуация. В коридорах и лестничных клетках отсутствует аварийное (эвакуационное)освещение, что является нарушением ч. 1 п. 1, ст. 6, п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 

<

АДРЕС> область- Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 66а. Почитанский СДК. 46. Не обеспечена безопасная эвакуация. В коридорах и лестничных клетках отсутствует аварийное (эвакуационное)освещение, что является нарушением ч. 1 п.1, ст. 6, п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с Ижморка 2-я, ул. Ф. ФИО2, здание 51. 

<

АДРЕС> дом культуры. 47. Не организованна проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 

<

НОМЕР> "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р н, с Ижморка 2-я, ул. Ф. ФИО2, здание 51. 

<

АДРЕС> дом культуры. 48. Не организованна обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галере! и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами е внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты включая дату пропитки и срок ее действия, что является нарушением п. 9f Постановления Правительства РФ от 

<

ДАТА7> №1479 "Об утверждения Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с Ижморка 2-я, ул. Ф ФИО2, здание 51. 

<

АДРЕС> дом культуры. 49. Не соблюдаются проектные решения при монтаже и техническом обслуживания установок автоматической пожарной сигнализации, что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР>. Место выявление нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с Ижморка 2-я, ул. Ф ФИО2, здание 51. 

<

АДРЕС> дом культуры. 50. Не обеспечена безопасная эвакуация. В коридорах и лестничных клетках отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение, что является нарушением ч. 1 ст. 6, п.4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 2Б. 

<

АДРЕС> сельский ДК. 51. Не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением абз. б) п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА10> №1479.Местовыявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 2Б. 

<

АДРЕС> сельский ДК. 52. Не организована обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия, что является нарушением п.95 Постановления Правительства РФ от 

<

ДАТА7> №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 2Б. 

<

АДРЕС> сельский ДК. 53. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) в зданиях и помещениях «

<

АДРЕС> СДК» (Акт приема - сдачи технического обслуживания исправных и работоспособных систем безопасности в помещении заказчика по адресу: 

<

АДРЕС> МО, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС>, 2 Б, 

<

АДРЕС> СДК от 

<

ДАТА15>), что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР>. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 2Б. 

<

АДРЕС> сельский ДК. 54. В здании клуба электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции (скрутки), что является нарушением абз. а) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА10> г. №1479. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 2Б. 

<

АДРЕС> сельский ДК. 55.Заполнение в проемах противопожарных преград (дверь выхода в чердачное помещение) не является противопожарной, что является нарушением ч. 1 п. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 3 ст.88 Федерального закона от 

<

ДАТА6> N 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, с. 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 2Б. 

<

АДРЕС> сельский ДК. 56. Не организованна проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС>.Летяжский СДК. 57. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) в зданиях и помещениях «Летяжский СДК» (Акт приема - сдачи технического обслуживания исправных и работоспособных систем безопасности в помещении заказчика по адресу: 

<

АДРЕС>,Летяжский СДК от 29.07.2021), что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС>. Летяжский СДК. 58.Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения здания, что является нарушением ч. 1 ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». П. 4.4, табл. 1 СП 486.1311500.2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИСТЕМАМИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС>.ФИО3. 59.Не организованна проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п. 13 Постановления Правительства РФ от 16сентября 2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС>. Красноярский СДК. 60.Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения здания, что является нарушением ч. 1 ст. 6, ст 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». П. 4.4, табл. 1 СП 486.1311500.2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИСТЕМАМИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС>. 

<

АДРЕС> СК. 61. Не организованна проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, что является нарушением п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС>. 

<

АДРЕС> СК. 62. Не обеспечена безопасная эвакуация. В здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение, что является нарушением ч. 1 п. 1, ст. 6, п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Номер предписания 2305/2-42/31-В/ПВП от 26.05.2023, пункт предписания 62. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС>. 

<

АДРЕС> СК. 63. Предтопочный лист в котельной не соответствует размерам 0,5 х 0,7 метра, что является нарушением п. 77 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> область-Кузбасс, 

<

АДРЕС> р-н, 

<

АДРЕС> 17. 

<

АДРЕС> СК. 64. В котельный клуб допускаются к работе лица не прошедшее специального обучения и не получившие соответствующих квалификационных удостоверений, что является нарушением абз. а) п. 79 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС>. 

<

АДРЕС> СК. 65. Разделка потолочного перекрытия до трубы отопительной печи не соответствует требования пожарной безопасности, что является нарушением пункта Б1 приложения Б СП 7.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Место выявления нарушения: 

<

АДРЕС> СК.

Т.е. юридическое лицо Муниципальное учреждение культуры «Ижморская централизованная клубная система» совершило административное правонарушение, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ. Законный представитель Муниципального учреждения культуры «Ижморская централизованная клубная система», директор ФИО4 вину юридического лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ признала, подтвердила, что предписание Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов от 06.06.2024 № 2405/002-42/202-В/ПВП не исполнено в предусмотренный срок. Обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении подтвердила, пояснила, что невыполнение предписания связано с недостаточным финансированием. Дополнила, что в настоящее время частично недостатки, указанные в предписании устранены. Выслушав законного представителя юридического лица, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. Ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Учитывая диспозицию ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, одним из обстоятельств, подлежащих выяснению, при рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном данной статьей, в соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ является законность предписания, выданного органом государственного надзора.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.5 КоАП РФ, судья должен выяснять законность вынесенного предписания, имея в виду, что оно должно быть выдано уполномоченным должностным лицом в пределах его компетенции, содержать характеристику допущенных нарушений и требование об устранении нарушений законодательства, но не определять характер необходимых действий, которые должны быть совершены для его выполнения, а также не разрешать правовые споры, подменяя собой судебные органы. Таким образом, предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке. Не отмененное к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении предписание органов, осуществляющих государственный надзор, обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие предписания, подлежат административной ответственности.

В судебном заседании установлено, что Муниципальное учреждение культуры «Ижморская централизованная клубная система», адрес регистрации юридического лица: 652120, 

<

АДРЕС> не исполнило в установленный срок пункты 1-65 законного предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. 

<

АДРЕС>, Яйского и Ижморского районов № 2405/002-42/202-В/ПВП от 06.06.2024. Законность указанного предписания сомнений не вызывает, поэтому неисполнение юридическим лицом указанных в нем требований в установленный срок свидетельствует о наличии в действиях Муниципального учреждения культуры «Ижморская централизованная клубная система» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ. Согласно ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все, зависящие от него меры по их соблюдению. Суд считает, что у Муниципального учреждения культуры «Ижморская централизованная клубная система», имелось достаточно времени для выполнения предписания.

Суд квалифицирует действия Муниципального учреждения культуры «Ижморская централизованная клубная система» по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ. Вина Муниципального учреждения культуры «Ижморская централизованная клубная система», подтверждается: протоколом об административном правонарушении № 74 от 26.08.2025, составленным в соответствии с требованиями КоАП, в присутствии представителя юридического лица; распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от 20.05.2024 № 2405/002-42/202-В/РВП; актом выездной внеплановой проверки № 2405/002-42/202-В/РВП от 06.06.2024; предписанием 2405/002-42/202-В/ПВП от 06.06.2024; решением прокурора о результатах рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой проверки, сведениями о юридическом лице - приказом приеме на работу директора, выпиской из ЕГР ЮЛ, иными материалами дела. Оценив доказательства по делу, суд приходит к выводу о виновности Муниципального учреждения культуры «Ижморская централизованная клубная система», в совершении административного правонарушений, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Собранные по делу доказательства с позиций относимости, допустимости, достоверности и достаточности соответствуют требованиям КоАП РФ. При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения и все обстоятельства дела. Смягчающим обстоятельством суд признает полное признание своей вины законным представителем юридического лица. Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом не установлено. С учетом характера совершенного правонарушения, наличия смягчающих обстоятельств по делу, признания законным представителем юридического лица своей вины, суд считает необходимы назначить юридическому лицу Муниципальному учреждению культуры «Ижморская централизованная клубная система», наказание в виде штрафа в пределах санкции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

У суда отсутствуют основания для замены наказания в виде штрафа на предупреждение, т.к. в соответствии с ч.2 ст.4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьями 13.15, 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 настоящего Кодекса. Суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ, поскольку в соответствии с прямым указанием закона данная норма применяется в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей. В соответствии с санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрен размер штрафа для юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Основания для признания совершенного юридическим лицом Муниципальным учреждением культуры «Ижморская централизованная клубная система», правонарушения малозначительным и применения положений ст. 2.9 КоАП РФ, отсутствуют, поскольку невыполнение предписания государственного органа об устранении нарушений требований пожарной безопасности представляет повышенную опасность для жизни, здоровья и имущества граждан, создает угрозу жизни и здоровью детей (школьников) и персонала, находящихся в здании образовательного учреждения (школы), создает реальную возможность возникновения пожароопасной ситуации, сопряженной с риском наступления тяжких последствий, то есть существенно нарушает охраняемые общественные отношения. Срок давности привлечения к административной ответственности по данному делу на настоящий момент не истек. Обстоятельства, исключающие производство по делу, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. ст. 3.1, 4.1 КоАП Российской Федерации, с учетом обстоятельств и характера совершенного административного правонарушения; имущественного положения, привлекаемого к административной ответственности юридического лица, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств наказание, суд приходит к выводу о возможности назначения Муниципальному учреждению культуры «Ижморская централизованная клубная система» наказания в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, применение которого обеспечит реализацию задач административной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 19.5, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья ПОСТАНОВИЛ: Юридическое лицо Муниципальное учреждение культуры «Ижморская централизованная клубная система», признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

ИНН 

<

***>, КПП 420501001, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г.Кемерово БИК 013207212. Расчетный счет: 

<

***> , Корреспондентский счет: 40102810745370000032 Наименование получателя: УФК по Кемеровской области-Кузбассу (Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе, л/с 

<

***>) ОКТМО 32504000 КБК 874 116 01193 01 0005 140. УИН: 0348809342011150017620258. Административный штраф должен быть уплачен юридическим лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа должен быть направлен мировому судье судебного участка № 1 Ижморского судебного района Кемеровской области. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа, по истечении шестидесятидневного срока со дня вступления постановления в законную силу, сумма штрафа на основании ст. 32.2 КоАП РФ будет взыскана в принудительном порядке судебным приставом-исполнителем. Кроме того, юридическое лицо, не уплатившее административный штраф, привлекается к административной ответственности в соответствии со ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в Ижморский районный суд Кемеровской области в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления. Мировой судья подпись О.М.Шалина копия верна: мировой судья О.М.

<

ФИО1>