Решение по административному делу 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

11 мая 2017 года №5-246/2017 ул.Энтузиастов, 2, г. Уфа Мировой судья судебного участка № 3 по Октябрьскому району г. Уфы Республики БашкортостанГарифуллина Татьяна Геннадьевна, 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении должностного лица Хамидуллиной 

<

ФИО1>, 

<

ДАТА2> рождения, уроженки 

<

АДРЕС>, 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>», ранее не привлекавшейся к административной ответственности, со слов ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

АДРЕС> у с т а н о в и л :

<

ФИО2>, являясь генеральным директором 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>» в период времени с 

<

ДАТА3> по 

<

ДАТА4> час. по результатам внеплановой выездной проверки и проведения мероприятия по надзору объекта защиты 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>», расположенного по адресу: 

<

АДРЕС>, не выполнила в установленный срок (срок исполнения 

<

ДАТА5>) законное предписание органа государственного пожарного надзора от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> выданного государственным инспектором 

<

АДРЕС> по пожарному надзору, чем совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 12 ст.19.5 КоАП РФ. 

В судебном заседании 

<

ФИО2> вину признала, указав, что предписание инспектора не выполнено, в связи с необходимостью больших финансовых затрат.

Выслушав 

<

ФИО2>, изучив и оценив материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

Как установлено в судебном заседании 

<

ФИО2>, являясь ответственным за пожарную безопасность 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>» не выполнила предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> государственного инспектора 

<

АДРЕС> по пожарному надзору, а именно:

п. 1 Двери вентиляционных помещений не противопожарные, не сертифицированные в области пожарной безопасности п.7.4 СНиП 21-01-97*(административное здание); п.2 Вентиляционная система в нерабочем состоянии (короба разобраны) п.7.2.2 СНиП 41-01-2003 (8 этаж); п.3 Автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушением нормативных требований (установлены тепловые датчики) НПБ 110-03 п.3(8 этаж); п.4 Ширина путей эвакуации в свету из второго этажа АКБ в производственный корпус не соответствует нормативным требованиям (0,70) СНиП 21.01-97* (2 этаж); п. 5 Дверь эвакуационного выхода на первом этаже выполнена с нарушением нормативных требований (открывание не по ходу эвакуации) (1 этаж); п. 6 Дверь второго эвакуационного выхода из второго этажа АКБ в производственный корпус выполнена с нарушением нормативных требований (ширина выхода в свету 0,98 м.) СНиП 21-01-97* п.6.16 (Производственный корпус); п.7 Произведена перепланировка помещений на первом этаж (помещение лифтера, хранение резаков) материалами не соответствующе классу пожарной опасности несущих стен СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 7.5 (Производственный корпус); п. 8 В дверных проемах ведущих в смежные корпуса (производственный, административный корпус), а также в производственные на 1-0м этаже корпуса не установлены. (СНиП 21-01-97* п. 7.1 Производственный корпус); п. 9 Ограждающие конструкции пристроев к корпусу с внутренней стороны здания не выполнены требуемого предела огнестойкости (СНиП 21-01-97* п. 5.18 Производственный корпус); 10. Двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах (п.33 Правила противопожарного режима Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР>); 11. Не проводится проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности (п.55 Правила противопожарного режима Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР>); 12. Система вентиляции не сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией (п.145 Правила противопожарного режима Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР>);п. 13 Не представлены акты огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций кровли навеса, гаража, склада специализированной организацией (п.21 Правила противопожарного режима Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР>); п. 14. На путях эвакуации основного входа в здание установлен турникет (п.36 Правила противопожарного режима Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР>); п. 15. Во всех зданиях не определены категории по пожарной опасности (п.20 Правила противопожарного режима Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР>); п. 16. На обводной линии у счетчика холодной воды, отсутствует задвижка для пропуска противопожарного расхода воды с электроприводом (п.58, п. 59 Правила противопожарного режима Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР>).

При таких обстоятельствах в действиях 

<

ФИО2> усматривается состав административного правонарушения. 

Вина 

<

ФИО2> в совершенном правонарушении, в части неисполнения предписания от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> , кроме ее признательных показаний, подтверждается протоколом об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9>, предписанием 

<

НОМЕР> 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

В силу ч.12 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного 

<

ФИО2> правонарушения, обстоятельства дела. По делу установлены смягчающие вину 

<

ФИО2> обстоятельства - признание вины, раскаяние. 

Обстоятельств, отягчающих наказание 

<

ФИО2> по делу не установлено.

На основании ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья п о с т а н о в и л :

Хамидуллину 

<

ФИО1> признать виновной в совершении административного правонарушения по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей.

Постановление направить в Отдел государственного пожарного надзора 

<

АДРЕС> ГУ МЧС России по РБ, 

<

ФИО2> - для сведения.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по РБ (Главное управление МЧС России по РБ) ИНН 

<

НОМЕР> КПП 

<

НОМЕР> р/с 40101810100000010001 отделение - НБ Республики 

<

АДРЕС> БИК 

<

НОМЕР> код налога 17711627000016000140 штраф за нарушение требований пожарной безопасности.

Постановление может быть обжаловано в 

<

АДРЕС> районный суд г. 

<

АДРЕС> Республики 

<

АДРЕС> в течение 10 суток.

Мировой судья Т.Г.Гарифуллина