Решение по административному делу обезличено

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

 16 января 2017 года город Ноябрьск ЯНАО 

 Мировой судья судебного участка №1 судебного района города окружного значения Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа Прядко Е.М. (629800, ЯНАО, г.Ноябрьск, пр.Мира, д.49),

 рассмотрев дело обезличено об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении в юридического лица - Муниципального унитарного предприятия «Ноябрьскспецавтотранс» (МУП «НСАТ»), юридический и фактический адрес: 629805 г. Ноябрьск, промзона, панель обезличено,у с т а н о в и л:

 22 декабря 2016 года, МУП «НСАТ» будучи привлеченным постановлением мирового судьи судебного участка №1 судебного района города окружного значения Ноябрьск ЯНАО от 19.01.2016 г. к административной ответственности по ч. 12 ст. Раздел II. Особенная часть > Глава 19. Административные правонарушения против порядка управления > Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государст" href="http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.5_1/?marker=fdoctlaw" target="_blank">19.5 КоАП РФ, не выполнило в установленный срок - 01 декабря 2016 года, предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор №308/1/1 от 30 декабря 2015 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а именно: в нарушении требовании ст. 4, 6, 56, 85, 138 ФЗ №123 от 22.07.2009 г. п. 7.2 СП 7.13130.2013 утв. Приказом МЧС Росси и №116 от 21,02.2013 г. - Здание РММ не оборудовано вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения при пожаре; здание теплой стоянки легкового и грузового автотранспорта

 - в нарушении требовании ст. 4, 6, 53, 89 гл. 14 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 г. п. 9.2.2 СП 1.13130.2009 - Эвакуационные выходы из встроенных административно-бытовых и вспомогательных помещений участка ТО и ТР предусмотрены через производственные помещения, при этом степень огнестойкости здания IV; 

 -в нарушении требовании ст. 88 глава 19 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 г., п. 6.1.40 СП 4.13130.2013). - Встроенные административно-бытовые помещения не отделены противопожарными перегородками от наружных стен с горючим утеплителем;

 -в нарушении требовании ст. 4, 6, 88 глава 19 раздел III, табл. 23, Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 г., п.6.1.43 СП 4.13130.2013 - Встроенные административно-бытовые помещения не отделены от производственного помещения противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее REI 45 и противопожарными перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45;

 -в нарушении требовании п. 4.1 табл. 1 НПБ 110-03, п. 6.29 СНиП 21-02-99* - Здание не оборудовано установкой автоматического пожаротушения;

 -в нарушении требовании ст. 4, 6, п. 10 ст. 88 глава 19 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 г., п. 6.1.37 СП 4.13130.2013 - в противопожарной преграде, отделяющей помещение аккумуляторных батарей на участке ТО и ТР от смежных помещений, отсутствует тамбур-шлюз с постоянным подпором воздуха;

 -в нарушении требовании ст. 4, 6, 56, 85, 138 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 г. п. 7.2 СП 7.13130.2013 утв. Приказом МЧС Росси и №116 от 21,02.2013 г. - В здании отсутствует вытяжная противодымная вентиляция для удаления продуктов горения при пожаре.

22 декабря 2016 года в отношении МУП «НСАТ» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за повторное не исполнение законного предписания об устранении выявленных в ходе проверки нарушений в области пожарной безопасности. 

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, в судебное заседание не явилось, о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении было извещено, его неявка не препятствует рассмотрению дела по существу.

В судебном заседании законный представитель МУП «НСАТобезличено с протоколом об административном правонарушении согласился, не оспаривал факт не исполнения в установленный срок предписания в полном объеме, пояснил, что принимаются все меры по устранению указанных в предписании нарушений, и выявленные нарушения будут устранены по мере финансирования.

Выслушав законного представителя юридического лица, исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

Административная ответственность по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. 

В силу части 14 данной статьи, повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

 Как усматривается из материалов дела об административном правонарушении 30 декабря 2015 года инженером НТО ОНД по МО город Ноябрьск УНД и ПР ГУ МЧС России МУП «НСАТ» было выдано предписание №308/1/1 по устранению выявленных в ходе внеплановой выездной проверки нарушений требований пожарной безопасности. Установлено, что требования предписания в установленный срок не выполнены. 

Согласно постановлению мирового судьи судебного участка №1 судебного района города окружного значения Ноябрьск ЯНАО от 19.01.2016 г., вступившему в законную силу, ранее юридическое лицо МУП «НСАТ» уже был привлечен к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 70 000 рублей.

22 декабря 2016 года в отношении МУП «НСАТ» проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля за исполнением предписания №308/1/1 от 30 декабря 2015 года, в ходе, которой установлено, что предписание МУП «НСАТ» в установленный срок не выполнено.

Факт повторного неисполнения предписания об устранении требований пожарной безопасности подтверждается собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении №244 от 22 декабря 2016 года; актом проверки №294 от 22 декабря 2016 года; копией предписания №308/1/1 от 30 декабря 2015 года; копией постановления суда от 19.01.2016 г.

Приведенные выше доказательства были получены в соответствии с требованиями закона, содержат сведения об обстоятельствах совершения административного правонарушения, оцениваются мировым судьей в соответствии с требованиями ст. 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении.

Доказательства отсутствия возможности исполнения МУП «НСАТ» предписания в установленный срок, принятия всех зависящих от общества мер по исполнению предписания не представлены. 

Таким образом, совершенное юридическим лицом МУП «НСАТ» деяние образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно статье 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Учитывая изложенные обстоятельства дела, характер и последствия совершенного административного правонарушения, степень вины привлекаемого к административной ответственности лица, имущественное и финансовое положение, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, мировой судья считает возможным назначить МУП «НСАТ» административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, что в данном случае позволит обеспечить назначение справедливого и соразмерного административного наказания.

На основании ст.29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

п о с т а н о в и л:

Муниципальное унитарное предприятие «Ноябрьскспецавтотранс» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

 Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по ЯНАО (ГУ МЧС РФ по ЯНАО), ИНН 8901015913, КПП 890101001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 71958000, р/сч 40101810500000010001 в РКЦ г.Салехард, БИК 047182000, УИН «0». 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Предупредить МУП «НСАТ» об административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушения в случае неуплаты штрафа в установленный срок.

Постановление может быть обжаловано в Ноябрьский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления, путем подачи жалобы мировому судье.

Постановление может быть предъявлено к исполнению в течение двух лет со дня его вступления в законную силу.

 

обезличено.

Мировой судья судебного участка №1

судебного района города окружного

значения Ноябрьск ЯНАО: подпись Е.М. Прядко 

обезличено