ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении 

№5-164/17

01 июня 2017 г.

г. Самара

<

АДРЕС> 

 

И.о. мирового судьи судебного участка №55 Советского судебного района г. Самары Самарской области, мировой судья судебного участка №54 Советского судебного района г. Самары Самарской области Хамадеева Н.Ф., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица - открытого акционерного общества «Самарский подшипниковый завод», юридический адрес: 

<

АДРЕС>, осовершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 26.04.2017 г., составленному 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> не выполнило в установленный срок до 01.04.2017 года п.п. 1-5, 9 предписания 

<

НОМЕР> от 24.11.2016 г. органа, осуществляющего государственный надзор, а именно:

п.п.1 - не подвергается техническому освидетельствованию технологические системы и электрооборудование ОАО "СПЗ" по истечению установленного нормативно-технической документации срока службы, чем нарушены требования п.1.6.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок потребителей», утвержденных Минэнерго РФ от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР>,зарегистрированы Минюстом России от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> (далее ПТЭЭП);

п.п.2 - установленное у потребителя оборудование не обеспечено запасными частями и материалами; состояние запасных частей, материалов, условий поставки и хранения не проверяется, чем нарушены требования п. 1.6.10 ПТЭЭП;

п.п.3 - не проводится тепловизионный контроль контактных соединений сборных и соединительных шин и токопроводов, чем нарушены требования п.2.2.38,3.6.30 ПТЭЭП;

п.п.4 - окраска металлоконструкций ОРУ-110/10 кВ (порталы, РЛНД, заземляющие проводники, молниеотводы и т.д.) не проводится, и металлоконструкции покрыты ржавчиной, чем нарушены требования п. 2.7.7 ПТЭЭП;

п.п.5 - мероприятия по замене опорно-стержневой изоляции ГПП-110 кВ не проводятся (отсутствие изоляторов ИОС 110-24 шт), чем нарушены требования п. 2.2.5 ПТЭЭП;

п.п.9 - ограждающие конструкции помещений ЗРУ (между 1,2 и 3,4 секциями), входные двери ГПП не имеют предел огнестойкости не менее 0,75ч, а сами помещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здании I или II степени огнестойкости, чем нарушены требования п.4.2.117 "Правил устройства энергоустановок" (далее ПУЭ);

Таким образом, ОАО «Самарский подшипниковый завод» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.19.5 КоАП РФ - невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

 Представитель юридического лица ОАО «СПЗ» 

<

ФИО1>, действующий на основании доверенности, в судебное заседание не явился, представил в суд заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия, с протоколом об административном правонарушении согласен.

Проверив материалы дела: протокол об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА3>, копию распоряжения о проведении проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9>, копию акта проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА10>, копию акта проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА11>, копию предписания 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА6>, копию Устава ОАО «СПЗ», копию свидетельства о постановке на учет ОАО «СПЗ» в налоговом органе и регистрации, выписку из ЕГРЮЛ от 

<

ДАТА12>, мировой судья приходит к следующему.

 Согласно п.1 ст. 2.1. КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

 Частью 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

 Объективную сторону данного административного правонарушения составляет невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

Судом установлено, что 

<

ДАТА6> Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ОАО «СПЗ» было выдано предписание об устранении нарушений законодательства. Срок выполнения предписания установлен до 

<

ДАТА13> Согласно акту проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА4> и протоколу об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА14>, п.п. 1-5, 9 предписания исполнены не были.

При таких обстоятельствах, мировой судья считает вину юридического лица ОАО «СПЗ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ установленной и доказанной, так как оно не выполнило в срок законное предписание органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, а поэтому мировой судья считает возможным назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 19.5 ч.1, 29.10 КоАП РФ, мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь юридическое лицо - открытое акционерное общество «Самарский подшипниковый завод» к административной ответственности по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления в законную силу настоящего постановления по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: УФК по Самарской области (Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, л/сч 04421192740) БИК 043601001 ИНН 6316007846 КПП 631201001 Номер счета получателя платежа:40101810200000010001 Код бюджетной классификации: 49811607000016000140 ОКАТО 36401000000 Наименование банка: Отделение Самара 

<

АДРЕС>Наименование платежа: штраф по протоколу 

<

НОМЕР> от 21.04.2017 года Неуплата штрафа в установленный законом срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов (ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ). Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд г.Самары через мирового судью судебного участка №55 Советского судебного района г. Самары Самарскойобласти в течение десяти суток. 

 

Мировой судья (подпись) Н.Ф. Хамадеева