Дело № 5-789/60/2025

УИД № 24MS0060-телефон-телефон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 60 в адрес фио,

с участием представителя Главного управления МЧС России по адрес фио, действующего на основании доверенности №ИВ-237-72 от дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении

юридического лица – наименование организации, зарегистрированного по адресу: адрес, ИНН телефон, ОГРН ...,

УСТАНОВИЛ:

наименование организации, зарегистрированное по адресу: адрес, в установленный срок - по дата не выполнило законное предписание должностного лица – старшего инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по адрес отдела надзорной деятельности и профилактической работы по адрес управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по адрес № 2408/237-24/873-В/ПРО от дата (далее также – Предписание), а именно в нарушение ч. 1 ст. 69 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 прим. 6.7.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 6.1.2 табл. 3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»,

- не обеспечены требования нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности к нераспространению опасных факторов пожара от здания складского назначения (кадастровый номер 24:50:телефон:254), пристроенного к зданию административно - общественного назначения (кадастровый номер 24:50:телефон:124), а именно: несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части менее R 45, окна общественного здания, ориентированные на встроенно-пристроенную часть здания расположены на расстоянии менее 6м от места примыкания уровня кровли;

- противопожарные расстояния от некапитального строения склада № 5 с неопределенными пожарно-техническими характеристиками до трансформаторной подстанции и некапитального строения склада менее 18 метров (фактическое противопожарное расстояние составляет до трансформаторной подстанции - 9,6м, до склада № 6 - 5,9м);

- противопожарные расстояния от некапитального строения склада № 6 с неопределенными пожарно-техническими характеристиками до трансформаторной подстанции, здания склада № 8 (кадастровый номер 24:50:телефон:254), здания архива (кадастровый номер 24:50:телефон:282) и некапитального строения склада № 5 менее 18 метров (фактическое противопожарное расстояние составляет до трансформаторной подстанции - 10,1м, до склада № 8 - 15,8м, до склада № 5 - 5,9м, до здания архива противопожарное расстояние отсутствует);

- противопожарные расстояния от некапитального строения навеса № 2 с неопределенными пожарно-техническими характеристиками до здания склада №7 кадастровый номер 24:50:телефон:478) и до некапитального строения навеса № 1 менее 18 метров (фактическое противопожарное расстояние составляет до здания склада № 7 - 2м, до навеса № 1 - 4,8м);

- противопожарные расстояния от некапитального строения навеса №1 с неопределенными пожарно-техническими характеристиками до КПП и до некапитального строения навеса № 2 менее 18 метров (фактическое противопожарное расстояние составляет до КПП - 7,4м, до навеса №2 – 4,8м).

В судебном заседании представитель Главного управления МЧС России по адрес фио, действующий на основании доверенности №ИВ-237-72 от дата, просил привлечь к административной ответственности наименование организации по основаниям, изложенным в протоколе об административном правонарушении, полагая, что вина последнего в его совершении правонарушения полностью доказана.

Директор наименование организации фио в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении не явился, будучи извещенным должным образом, путем получения информации телеграммой, что подтверждается телеграммой, а также по адресу, указанному в протоколе об административном правонарушении, путем направления судебной повестки заказной корреспонденцией, которая вручена представителю наименование организации.

дата директором наименование организации фио было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении в связи с необходимостью представления заключений о соответствии требованиям пожарной безопасности объектов недвижимости, указанных в предписании от дата № 2408/237-24/873-В/ПРО, в удовлетворении которого, определением мирового судьи судебного участка №60 в адрес от дата было отказано, в связи с чем суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности.

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. 25.1 КоАП РФ представителю наименование организации при составлении протокола об административном правонарушении разъяснены.

В силу ч.ч. 1, 2 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от дата N 69-ФЗ (ред. от дата) "О пожарной безопасности" руководители организации имеют право: создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств; вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности; проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях; устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности; получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; обеспечивать на безвозмездной основе на основании заключенных в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации договоров объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы движимым и недвижимым имуществом, необходимым для выполнения возложенных на указанные подразделения задач и находящимся на балансе организаций, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, закрытых административно-территориальных образований, федеральных территорий, где создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, а также нести расходы по содержанию такого имущества.

Руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от дата N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, обязано назначить ответственное за обеспечение пожарной безопасности таких здания или сооружения лицо, соответствующее квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и (или) профессиональным стандартам (при наличии).

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона от дата N 69-ФЗ (ред. от дата) "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут в том числе лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрено, что противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.

П. 6.1.2 табл. 3 "СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" установлено, что расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3.

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности

Расстояния между зданиями, м

I и II степень огнестойкости. III и IV степень огнестойкости класса С0

III степень огнестойкости класса С1

III степень огнестойкости классов С2 и С3. IV степень огнестойкости классов С1, С2 и С3. V степень огнестойкости

I и II степень огнестойкости. III и IV степень огнестойкости класса С0

Не нормируется для зданий категорий Г и Д 9 - для зданий категорий А, Б и В (см. пункт 6.1.5)

9

12

III степень огнестойкости класса С1

9

12

15

III степень огнестойкости классов С2 и С3. IV степень огнестойкости классов С1, С2 и С3. V степень огнестойкости

12

15

18

Примечание. Наименьшим расстоянием между зданиями считается расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии конструкций зданий, выступающих более чем на 1 м и выполненных из материалов группы дата - дата, наименьшим расстоянием считается расстояние между этими конструкциями.

П. 6.7.1 "СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" установлено, что степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий, в том числе гостиниц и апартамент-отелей (за исключением общежитий и гостиниц с проживанием в квартирах жилых домов), следует принимать в соответствии с таблицей 6.9, зданий предприятий бытового обслуживания (Ф3.5) - согласно таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) - согласно таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, предусмотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности.

Степень огнестойкости здания

Класс конструктивной пожарной опасности

Допустимая высота здания

Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, м2

одноэтажных

многоэтажных (не более 6 надземных этажей без учета верхнего технического этажа)

I

С0

18

3000

2500

II

С0

18

3000

2500

II

С1

6

2500

1000

III

С0

6

2500

1000

III

С1

5

1000

-

IV

С0, С1

5

1000

-

IV

С2, С3

5

500

-

V

С1 - С3

5

500

-

Таблица 6.11

Степень огнестойкости здания

Класс конструктивной пожарной опасности

Допустимая высота здания, м

Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, м2

одноэтажных

двухэтажных

3 - 5-этажных

I, II

С0

28

3500

3000

2500

III

С0 - С1

8

2000

1000

-

IV

С0

3

1000

-

-

IV, V

С1 - С3

3

500

-

-

Примечания

1. В одноэтажных зданиях объектов торговли, за исключением объектов торговли лакокрасочными, строительными (отделочными) материалами, автозапчастями, принадлежностями для автомобилей, ковровыми изделиями, мебелью, III степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа может быть увеличена вдвое, при условии отделения торгового зала от других помещений магазина противопожарной стеной 2-го типа.

2. При размещении кладовых, служебных, бытовых и технических помещений на верхних этажах зданий магазинов I и II степеней огнестойкости высота зданий может быть увеличена на один этаж.

3. Этажность определяется как число надземных этажей без учета верхнего технического этажа.

В зданиях I - III степеней огнестойкости несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. При наличии в общественном здании окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания не должен превышать отметки пола вышерасположенных помещений основной части здания. Утеплитель покрытия в этом месте должен быть выполнен из НГ. Допускается на указанных участках покрытий применять горючие утеплители в случае устройства на них защитных слоев из НГ как для эксплуатируемых кровель в соответствии с СП 17.13330, а также при отсутствии на них пожарной нагрузки.

Суд, выслушав представителя ГУ МЧС России по адрес фио, исследовав материалы дела, находит виновность наименование организации в совершении административного правонарушения установленной, что подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № 439 от дата, согласно которому наименование организации, зарегистрированное по адресу: адрес, в установленный срок - по дата не выполнило законное предписание должностного лица – старшего инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по адрес отдела надзорной деятельности и профилактической работы по адрес управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по адрес № 2408/237-24/873-В/ПРО от дата (далее также – Предписание), а именно в нарушение ч. 1 ст. 69 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 прим. 6.7.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 6.1.2 табл. 3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»,

- не обеспечены требования нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности к нераспространению опасных факторов пожара от здания складского назначения (кадастровый номер 24:50:телефон:254), пристроенного к зданию административно - общественного назначения (кадастровый номер 24:50:телефон:124), а именно: несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части менее R 45, окна общественного здания, ориентированные на встроенно-пристроенную часть здания расположены на расстоянии менее 6м от места примыкания уровня кровли;

- противопожарные расстояния от некапитального строения склада № 5 с неопределенными пожарно-техническими характеристиками до трансформаторной подстанции и некапитального строения склада менее 18 метров (фактическое противопожарное расстояние составляет до трансформаторной подстанции - 9,6м, до склада № 6 - 5,9м);

- противопожарные расстояния от некапитального строения склада № 6 с неопределенными пожарно-техническими характеристиками до трансформаторной подстанции, здания склада № 8 (кадастровый номер 24:50:телефон:254), здания архива (кадастровый номер 24:50:телефон:282) и некапитального строения склада № 5 менее 18 метров (фактическое противопожарное расстояние составляет до трансформаторной подстанции - 10,1м, до склада № 8 - 15,8м, до склада № 5 - 5,9м, до здания архива противопожарное расстояние отсутствует);

- противопожарные расстояния от некапитального строения навеса № 2 с неопределенными пожарно-техническими характеристиками до здания склада №7 кадастровый номер 24:50:телефон:478) и до некапитального строения навеса № 1 менее 18 метров (фактическое противопожарное расстояние составляет до здания склада № 7 - 2м, до навеса № 1 - 4,8м);

- противопожарные расстояния от некапитального строения навеса №1 с неопределенными пожарно-техническими характеристиками до КПП и до некапитального строения навеса № 2 менее 18 метров (фактическое противопожарное расстояние составляет до КПП - 7,4м, до навеса №2 – 4,8м);

- выпиской ЕГРЮЛ на действующее юридическое лицо наименование организации, директором которого является фио;

- выпиской из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 24:50:телефон:109, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилые здания. Почтовый адрес ориентира: адрес; адрес, 11, 14, 15, собственником которого является наименование организации;

- решением о проведении внепланового рейдового осмотра №2408/237-24/873-В/РРО от дата, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по адрес (главным государственным инспектором города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) на основании п. 1 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от дата № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2 подп. «а» п. 3 постановления Правительства РФ от дата № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственнного контроля (надзора), муниципального контроля», принятым в связи с поступившими сведениями о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан на земельном участке с кадастровым номером 24:50:телефон:109 (адрес), на предмет оценки исполнения обязательных требований пожарной безопасности ч.1 ст. 69 Главы 16 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по адресу: адрес, здание 57, 24:50:телефон:109;

- актом внепланового рейдового осмотра №2408/237-24/873-В/АРО от дата земельного участка с кадастровым номером 24:50:телефон:109 (адрес, 57), в ходе которого выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно: не обеспечены требования нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности к нераспространению опасных факторов пожара от здания складского назначения (кадастровый номер 24:50:телефон:254), пристроенного к зданию административно - общественного назначения (кадастровый номер 24:50:телефон:124), а именно: несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части менее R 45, окна общественного здания, ориентированные на встроенно-пристроенную часть здания расположены на расстоянии менее 6м от места примыкания уровня кровли; противопожарные расстояния от некапитального строения склада № 5 с неопределенными пожарно-техническими характеристиками до трансформаторной подстанции и некапитального строения склада менее 18 метров (фактическое противопожарное расстояние составляет до трансформаторной подстанции - 9,6м, до склада № 6 - 5,9м); противопожарные расстояния от некапитального строения склада № 6 с неопределенными пожарно-техническими характеристиками до трансформаторной подстанции, здания склада № 8 (кадастровый номер 24:50:телефон:254), здания архива (кадастровый номер 24:50:телефон:282) и некапитального строения склада № 5 менее 18 метров (фактическое противопожарное расстояние составляет до трансформаторной подстанции - 10,1м, до склада № 8 - 15,8м, до склада № 5 - 5,9м, до здания архива противопожарное расстояние отсутствует); противопожарные расстояния от некапитального строения навеса № 2 с неопределенными пожарно-техническими характеристиками до здания склада №7 кадастровый номер 24:50:телефон:478) и до некапитального строения навеса № 1 менее 18 метров (фактическое противопожарное расстояние составляет до здания склада № 7 - 2м, до навеса № 1 - 4,8м); противопожарные расстояния от некапитального строения навеса №1 с неопределенными пожарно-техническими характеристиками до КПП и до некапитального строения навеса № 2 менее 18 метров (фактическое противопожарное расстояние составляет до КПП - 7,4м, до навеса №2 – 4,8м);

- предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по соблюдению контролируемыми лицами требований пожарной безопасности № 2408/237-24/873-В/ПРО от дата;

- протоколом осмотра адрес, расположенного по адресу: адрес от дата;

- протоколом инструментального обследования адрес, расположенного по адресу: адрес от дата;

- объяснением фио от дата, согласно которому он является начальником отдела охраны и контроля наименование организации с дата. На момент его трудоустройства все склады, находящиеся на адрес, уже были возведены. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте им выполняются своевременно. Про противопожарные расстояния он не знал, нормативных документов не изучал.

Исследованные в судебном заседании письменные доказательства отвечают требованиям допустимости, имеют отношение к предмету доказывания, составлены с соблюдением требований Кодекса РФ об административных правонарушениях, согласуются между собой, в связи с чем принимаются судом.

Во исполнение Предписания наименование организации представлены заключения о соответствии (несоответствии) требованиям пожарной безопасности объекта защиты № 170/11/2024-ЭЗ, № 171/11/2024-ЭЗ, № 173/11/2024-ЭЗ от дата на нежилые здания по адресу адрес.

Вместе с тем решением Центрального районного суда адрес от дата, постановление № 486 от дата, по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении юридического лица наименование организации оставлено без изменения, а жалоба директора наименование организации без удовлетворения. Оценка представленным заключениям была дана судом, указанные заключения согласно решению, не отвечают требованиям ст. 26.4 КоАП РФ, в связи с чем не были приняты в качестве доказательств.

Таким образом, наименование организации не приняты меры по соблюдению требований пожарной безопасности.

Исследовав и оценив все доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд пришел к выводу, что виновность наименование организации в совершении инкриминируемого административного правонарушения нашла свое подтверждение.

Доказательства, свидетельствующие об отсутствии у наименование организации возможности соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, в материалах дела отсутствуют, представителем юридического лица не представлено.

Действия наименование организации суд квалифицирует по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность юридического лица в соответствии со ст.ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ судом не установлено.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, руководствуясь ст.29.7, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

юридическое лицо – наименование организации, ИНН телефон, ОГРН ..., признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для перечисления штрафа: Банк получателя-ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК //УФК по адрес расчетный счет 

<

***>, БИК телефон ИНН телефон КПП телефон Получатель - УФК по адрес (Агентство по обеспечению деятельности мировых судей адрес, л/с 

<

***>) ОКТМО телефон, КБК 1171160119101005140, УИН 0210185800605007892519162.

Разъяснить лицу, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. За неуплату административного штрафа в установленный законом срок предусмотрена ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ.

Разъяснить, что в соответствии с ч.2 ст.31.5 КоАП РФ, с учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.

Копию квитанции об уплате административного штрафа представить мировому судье судебного участка № 60 в адрес по адресу: адрес, кабинет 212, либо по электронной почте по адресу: ms60@mirsud24.ru.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд адрес в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья фио